ICS 91.040.01

P ××

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/ TXXX—2010

绿色建筑设计规范

Design Standard for Green Building

In Guangxi Zhuang Autonomous Region

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2010年5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区质量技术监督局   发布

前  言

本规范是为贯彻落实科学发展观和建筑业可持续发展的要求，根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006、《广西绿色建筑评价标准》DB45/T 567-2009和国家即将出台的《绿色建筑设计规范》，结合广西的具体情况完成编制。

编制组在编制过程中，通过调查研究，总结实践经验，借鉴国内外先进研究成果，在广泛征求有关方面意见的基础上，对主要问题进行了专题论证，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，并经审查定稿。

本规范由总则、术语、基本规定、前期策划、规划设计、建筑设计与室内环境、结构设计与建筑材料、给水排水、暖通空调、建筑电气共十章以及本规范用词说明、引用标准名录和条文说明组成。

本规范为首次发布。

本规范在执行过程中请各单位结合工程实践，注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈至广西建设厅或编制单位广西华蓝设计（集团）有限公司（地址：南宁市华东路39号，邮政编码530011），以供今后修订时参考。

本规范起草单位：广西华蓝设计（集团）有限公司

（原广西建筑综合设计研究院）

广西建筑科学研究设计院

本规范主要起草人员：钟  毅、庞  波、谭方彤、庞少华、朱惠英、李云舟、吕忠荣、陈永青、陈肖梅、梁海嵘、张  霖、李红祥、林  宇、徐群英、黎  威、蒋加林、陈如融、李华红、许维超、陈新智、蔡宇宇、何  英、廖深瓶、何嘉妮、何少剑、李  俊、庞新霞

目    次

1  总  则……………………………………………………………………………………………2

2  术  语……………………………………………………………………………………………2

3  基本规定…………………………………………………………………………………………4

4  前期策划…………………………………………………………………………………………6

5  规划设计…………………………………………………………………………………………7

6  建筑设计与室内环境………………………………………………………………………… 11

7  结构设计与建筑材料………………………………………………………………………… 19

8  给水排水……………………………………………………………………………………… 21

9  暖通空调……………………………………………………………………………………… 23

10  建筑电气………………………………………………………………………………………28

本规范用词说明……………………………………………………………………………………32

引用标准名录………………………………………………………………………………………33

条文说明……………………………………………………………………………………………36

绿色建筑设计规范

- 总则

  - 为节约资源和保护环境，保障居住者和使用者多层次的健康需求，促进广西经济的可持续发展，规范、指导广西绿色建筑设计，制定本规范。

  - 本规范适用于广西壮族自治区内新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑的绿色建筑设计。（公共建筑包括的类型参照广西壮族自治区地方标准《公共建筑节能设计规范》DB45/T392-2007第一章的规定。类型包括：教育建筑，办公建筑，科学研究建筑，文化娱乐建筑，商业服务建筑，体育建筑，医疗建筑，交通建筑，政法建筑，纪念建筑，宗教建筑等。）

  - 绿色建筑设计应遵循整体设计的基本原则，正确处理与城镇规划，环境保护与人身安全健康的关系，推广运用节能、节地、节水、节材、防治污染的新技术，新材料，新产品，新工艺。

  - 绿色建筑设计应体现当地的地域环境气候特点，实现经济效益，社会效益环境效益的统一。

  - 绿色建筑的设计除应符合本规范的规定外，尚应符合国家和广西现行的有关法律、法规及其它强制性标准的规定。

- 术语

  - 绿色建筑green building

在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材) 、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

  - 建筑全寿命周期成本life cycle cost of building

建筑从最初的规划、设计到随后的施工、运营及最终的拆除整个过程所耗费的成本。

  - 环境影响评价 environmental impact assessment

对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法和制度。

  - 热岛强度 heat island index

城市内一个区域的气温与郊区气象测点温度的差值，为热岛效应的表征参数。

  - 风速放大系数wind speed amplification

建筑物周围离地面高1.5m处风速与开阔地面同高度风速之比。

  - 穿堂风cross ventilation

室外空气从建筑物一侧进入，穿过内部，从另一侧流出的自然通风现象。

  - 单侧通风one-side ventilation

依靠同一面墙上开启的外门窗进行室内外空气交换的通风方式。

  - 光污染light pollution

照明装置发出的光落在目标区域或边界以外的部分或建筑表面反射光线的数量或方向足以引起人们烦躁、不舒适、注意力不集中或降低对于某些重要信息(如交通信号)的感知能力，以及对于动、植物产生不良影响的现象。

  - 乡土或本地植物plant in common use

对本地气候和环境条件具有较好适应性且常被用于园林景观用途的植物。

  - 可再生能源renewable energy

从自然界获取的、可以再生的非化石能源，包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。

  - 非传统水源 nontraditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

  - 再生水recycling water

污、废水经二级处理和深度处理后作回用的水。当二级处理出水满足特定回用要求，并已回用时，二级处理出水也可称为再生水。

  - 景观环境用水 scenic environment use

指满足景观需要的环境用水，即用于营造城市景观水体和各种水景构筑物的水的总称。

  - 湿地 wetland

湿地是指天然或人工、长久或暂时性的沼泽地、泥炭地、水域地带，静止或流动的淡水、半咸水、咸水，包括低潮时水深不超过6m的海水水域。

  - 人工湿地水处理系统constructed wetland for water treatment

人为地在有一定长宽比和地面坡度的洼地里将石、砂、土壤、煤渣等一种或几种介质按一定比例构成基质作为填床料，并有选择性地植入植物的生态水处理系统。

  - 杂排水 gray water

民用建筑中除粪便污水外的各种排水，如冷却排水、泳池排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水等。

  - 优质杂排水 high grade gray water

杂排水中污染程度较低的排水，如冷却排水、泳池排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等。

  - 可再利用材料  reusable material

在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用，或经过再组合、再修复后再利用的材料。

  - 可再循环材料  recyclable material

对无法进行再利用的材料通过改变物质形态，生成另一种材料，实现多次循环利用的材料。

  - 住区

具有一定规模（一般不小于居住组团）的住宅区的统称。

- 基本规定

  - 绿色建筑设计应综合考虑建筑全寿命周期的技术与经济特性，采用有利于促进建筑与环境可持续发展的场地、建筑形式、技术、设备和材料。

  - 绿色建筑设计应体现共享、平衡、集成的理念。规划、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气与智能化、经济等各专业应紧密配合。

  - 绿色建筑设计，应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进行。

  - 广西壮族自治区绿色建筑设计分区按北区和南区划分，详见下图。

划入北区范围的有夏热冬暖地区北区、夏热冬冷地区及温和地区的市县，其余市县划入南区，分别执行本规范的相应设计规定。

  - 项目选址必须控制在广西城乡基本生态环境控制线以外，不应破坏划定的生态保护区环境。

  - 绿色建筑规划设计应充分考虑和利用广西的气候特征、城乡经济特点与社会人文状况。

  - 项目选址与建设严禁破坏广西城乡历史文化街区和历史建筑，保护的原则是严格保护、积极维修、合理改建、风貌不变。

  - 绿色建筑设计应调查分析建筑场地的建设适宜性，并进行环境影响评价分析，场地内不应有危害人身健康和安全的危险因素。

  - 绿色建筑设计应结合技术与经济分析，在全寿命周期成本合理的前提下进行全过程设计，有效控制建设工程造价。绿色建筑策划应明确绿色建筑的建设目标、适宜的投资配比与投资回收期、适宜的建设标准、合理的功能需求与对应的技术策略。

  - 规划设计应保留与利用场地内有环保价值和资源再利用价值的自然环境和历史文化遗迹。

  - 建筑物应与场地周围环境或城镇空间肌理相协调，并避免对周边环境造成不良影响。

  - 建筑规划应根据城市总体规划和土地规划，合理利用土地资源。

  - 方案，扩初设计和施工图设计文件中应有绿色建筑设计专篇，施工图设计专篇应注明对项目施工的要求和注意要点。

  - 设计者提供的最终设计文件中应包括房屋使用说明书，房屋使用说明书应有绿色建筑的专项内容。

  - 应建立绿色建筑设计在建筑建成后运行阶段的监测系统，确保建筑整体功能的合理落实。

- 前期策划

  - 策划目标

    - 绿色建筑策划应明确绿色建筑的建设目标、适宜的投资配比与投资回收期、适宜的建设标准、合理的功能需求与对应的技术策略。

    - 绿色建筑策划的目标应包括以下内容：

- 1）绿色建筑各个阶段达到的等级或目标；

- 2） 绿色建筑能源与资源高效利用目标、环境保护目标、室内外环境质量目标。

    - 绿色建筑策划应包括前期调研、项目定位和论证、全过程组织管理策划、绿色建筑技术策划、成本效益分析和风险分析等。

  - 策划步骤

    - 绿色建筑策划宜按以下步骤进行：

- 1）前期调研；

- 2）项目定位与目标分析；

- 3）绿色建筑实施技术策略分析；

- 4）绿色措施经济技术可行性分析；

- 5）编制项目策划书。

    - 绿色建筑策划的前期调研应包括基地分析、市场分析和社会环境分析。

- 1） 基地分析应包括地理位置、周边物理与生态环境、道路交通、人流、绿地构成等；

- 2） 市场分析应包括建设项目的功能要求、市场需求、使用者状况、使用模式、技术条件、居民的意见与建议等分析；

- 3） 社会环境分析应包括城市资源、基础设施、人文环境、少数民族风情和生活质量、建设项目的区域经济发展水平与空间及地区推行绿色建筑激励政策情况等。

    - 应根据项目自身的特点和要求，确定绿色建筑目标，并宜满足以下要求：

- 1） 项目的总体开发目的、宗旨应满足绿色建筑基本内涵；

- 2） 项目的规模、组成、功能和标准应经济适宜。

    - 明确绿色建筑目标后，应结合前期调研成果，制定项目绿色建筑技术方案体系与实施策略。

- 1） 应基于保证场地安全、维持生物多样性、保持文化遗产等要求，判断场地内是否存在不可建设或不适宜建设的区域，如要在此类区域上进行开发建设，应采取相应的补偿措施。

- 2） 优先通过场地生态规划、建筑形态与平面布局优化等规划设计手段和被动技术策略适应并利用基地特征与气候特征，实现绿色建筑性能的提升；无法通过规划设计手段和被动技术策略实现绿色建筑目标时，可考虑增加高性能的建筑产品和设备的使用。

- 3） 在选定绿色建筑的技术体系方案时，应进行地方适用性分析、经济成本估算与投资配比优化，优先运用性能设计方法与集成技术策略。

    - 绿色措施经济技术可行性分析应包括技术可行性分析、成本效益分析和风险分析等。

    - 项目策划阶段应根据项目绿色建筑实施技术策略和可行性分析结果编制绿色建筑项目策划书。

- 规划设计

  - 建筑布局

    - 建筑朝向布局应有利于获得自然通风和日照。建筑主要朝向宜控制在南偏东45°或南偏西30°的范围内，并应根据当地气候条件确定最优朝向。

    - 住宅建筑间距应保证获得日照要求的居住空间，其日照标准应按《城市居住区规划设计规范》GB50180-93第5.0.2条的规定确定。有日照要求的公共建筑应按规范确定日照标准。

    - 住宅建筑和有日照要求的公共建筑应采取计算机模拟分析进行日照小时核对。

    - 建筑间距应避免视线干扰。低层建筑主要间距应大于12米，多层建筑主要间距应大于18米，高层建筑主要间距应符合当地规划部门的间距规定。

  - 空气质量与自然通风

    - 规划区内大气质量标准应达到二级。

    - 应避免不利于空气流通的建筑布局。

    - 室外活动场地应根据当地不同季节的主导风向，疏导自然气流；南区建筑宜采用架空层的方式, 疏导自然气流。

    - 用地面积10万㎡以上的住区规划应进行自然通风数值模拟设计。

    - 建筑面宽不宜过大。住宅的建筑高度不大于24m时，其最大连续展开面宽的正投影南区不宜大于70 m，北区不应大于80 m；建筑高度大于24 m，小于等于60 m时，其最大连续展开面宽的正投影南区不宜大于65m，北区不应大于70 m；建筑高度大于60 m时，其最大连续展开面宽的正投影南区不应大于55 m，北区不应大于60 m；不同建筑高度组成的连续建筑，其最大连续展开面宽的正投影上限值按较高建筑高度执行。当不能满足以上要求时，应进行风环境模拟分析，并应符合第5.2.6、5.2.7、5.2.8条的规定。

    - 规划区内75%的板式建筑前后压差在夏季应保持1.5Pa左右，建筑前后压差在冬季不应大于5Pa。

    - 建筑物周围人行区1.5m高处风速应低于5m/s。

    - 人行及活动区域的风速放大系数不应大于2。

  - 道路交通

    - 道路网络应清晰，顺畅。应避免外部交通穿行，并满足消防，救护，减灾救灾的要求。道路规划设计应符合《城市居住区规划设计规范》GB50180-93的规定。

    - 场地规划设计至少应设2个与周边城市道路连接的出入口，出入口宜布置在不同方向。

    - 规划场地周边应设有公共交通场站，公共交通场站距场地出入口的距离应≤500米。

    - 用地面积20万㎡以上住区宜设内部公共交通系统，并采用电动车等使用清洁能源的交通工具。

    - 人行道系统应综合考虑遮荫、休憩、排水、防滑、无障碍等措施。

    - 用地面积20万㎡以上住区宜设向城市开放的停车场。

    - 住区机动车停车率应≥60%且不低于当地标准，机动车地面停车比例应符合当地标准并不应大于30%。住区应配套自行车停车场（库），停车位不应小于0.5辆/100㎡建筑面积。自行车停车区距离住宅单元出入口不应大于100m，宜在住区出入口门卫的视线范围内设置停车棚或在各楼门旁放置便于锁车的停车架。

    - 公共建筑机动车停车位配置应符合国家标准和当地规定，机动车地面停车比例应符合当地标准并不应大于30%，自行车停车位宜满足表5.3.8的规定。

  - 绿化设计

    - 住区内应设集中绿地和分散绿地。绿地率南区宜大于35%，北区应大于30%，旧区改造的绿地率应大于25%，绿地本身的绿化覆盖率大于70%（含水面）。公共建筑绿地率应根据各自的设计规范执行。

    - 住区人均公共绿地面积应满足以下要求：组团绿地不宜低于0.8㎡，小区绿地不宜低于1.3㎡，居住区绿地不宜低于1.8㎡；旧区改造可酌情降低，但不得低于相应指标的70%。

    - 充分利用建筑散地，停车位，墙面，平台，屋顶和阳台等部位进行绿化，宜有以上6种场地中的4种以上。

    - 绿化物种应选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，乡土植物的选用比率及常用植物的选用比率宜符合表5.4.4的要求；种植成活率应≥98%，优良率应≥90%。不种植对人体有害，对空气有污染和有毒的植物。

    - 绿化设计应乔、灌、草结合，采用3种以上人工植物群落类型，选用绿量大的植物，构成复层结构的植物群落，每100m²绿地上乔木量不应少于3.5株，灌木量不宜少于10株。人行道应栽种可形成连续遮荫的乔木，其间距不宜大于6m。

    - 南区乔木中棕榈科比例不宜大于25%,北区不宜种植棕榈科乔木。

    - 木本植物种类丰富度应满足表5.4.7要求。

    - 公共绿地和室外公共活动区域宜有大于40%的面积在大寒日获得不少于1小时的连续日照。

    - 规划区内人行道、步行街、自行车道、露天停车场、建筑周边、庭院地面、车房出车道和公共广场宜采用透水铺设，透水地面面积占上述场地面积比率不应小于50%。

    - 草坪坡度应为0.5%~1%，阴影区应种植耐阴植物，绿化乔木中心距建筑外墙应大于3m。

    - 平台绿化种植土厚度应满足植物生长要求，平台绿化的荷载根据种植土厚度应控制在500~1000kg/ ㎡。

  - 环境噪声控制

    - 住区应做防噪规划，环境噪声应符合《城市区域环境噪声标准》GB 3096的规定。

    - 集中布置住区内的高噪声源，以耐受噪声的公用区域作缓冲带，减少机动车在组团内穿行。

    - 住区和医疗、教育建筑白天噪声允许值应≤55dB，夜间噪声允许值应≤45dB，夜间偶然噪声允许值应≤60dB。其他公共建筑场地白天噪声允许值应≤60dB，夜间噪声允许值应≤50dB，夜间偶然噪声允许值应≤65dB。

    - 对声环境要求高的建筑，宜设置于本区域主要噪声源主导风向的上风侧，并宜进行噪声专项分析。

    - 对固定噪声源应采用适当的隔声和降噪措施。

  - 热环境设计

    - 规划区应进行热环境设计，用地面积20万㎡ 以上的住区应进行热岛效应模拟。

    - 室外日平均热岛强度不应大于1.5 ℃。

    - 夏季典型日的室外热舒适度指标-湿球黑球温度应符合舒适标准（WBGT<32℃）。

    - 地面应采用浅色、反射率α控制在0.3～0.5的铺装材料。

    - 采用适当反射率（0.3≤α<0.6）和低反射率的屋面材料。

    - 采用浅色外墙颜色。

    - 宜采用立体绿化。

    - 减少不透水硬质铺地面积，硬质地面遮荫率不应小于30％，雨水的基地保水指标符合r≥0.8（r=住区建成后的保水率/原土地的保水率）。

    - 减少地面停车比例，低层、多层住宅地面停车率不宜超过20％，中高层住宅地面停车率不宜超过10％。公共建筑地面停车率不宜超过20％。

  - 建筑形式

    - 建筑形式美观，造型简洁实用，立面材质和色彩运用合理。对暴露在外墙的各种管道及设备应有必要的细部处理，不影响外立面造型。

    - 室外照明不应对住宅外窗立面产生直射光线，场地和道路照明不得有直射光射入空中，景观道路和景观区内的住宅应有较好的灯光造型。

    - 园林景观设计应结合工作生活交往空间进行分类设计，塑造怡人的交往空间形态。

  - 住区公共服务设施

    - 住区公共服务设施的配置应符合《城市居住区规划设计规范》GB50180-93的规定。公共建筑的公共服务设施应按规划要求配置。

  - 无障碍设计

    - 规划区各级道路应按无障碍要求设置，应符合有关规范的规定。道路，出入口，通道，场地的地面应平整，如有高差，应设轮椅坡道和扶手，并保持通行的连贯性。公厕至少应设1套满足无障碍要求的厕位和洗手盆。

  - 旧建筑利用

    - 宜充分利用尚可使用的旧建筑。

  - 可再生能源利用

    - 充分利用太阳能，地热能等可再生能源，可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例应大于5%。

  - 地下空间利用

    - 应合理高效利用地下空间。新建高层住宅区内，地下室建筑面积与建筑占地面积之比不应低于15%。新建建筑地下空间宜与相邻建筑地下空间相连通或整体开发利用。

    - 地下空间应与地面交通系统有效连接。

    - 地下空间应充分利用自然采光和自然通风，宜与地面景观充分结合。

    - 地下空间可结合出入口、天井、侧窗、天窗等直接或间接利用自然采光。

    - 进风口设置须考虑避开污染源，排风口不应面向人员活动场所，排风口距地面高度应大于2.5米。

- 建筑设计与室内环境

  - 一般规定

    - 建筑设计应按照被动优先的原则，充分利用自然采光、自然通风，采用围护结构保温、隔热、遮阳等措施。

    - 应根据建筑所在地区气候条件的不同，尽量采用最佳朝向。当建筑处于不利朝向时，应做补偿设计。建筑朝向一般应控制在南偏东45°至南偏西30°范围，最佳朝向一般为南偏东15°至南偏西15°范围。

    - 宜综合考虑场地内外建筑日照、自然通风与噪声等要求，根据场地条件、建筑布局和周围环境，确定适宜的建筑形体。

    - 建筑造型应简约，尺度适宜、色彩明快，无大量非功能性纯装饰性构件，并具有广西地方特色和识别性。建筑造型宜表达广西地域性的气候特征和文化特征。

    - 建筑应考虑无障碍设计，并应满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001,《住宅设计规范》GB50096和《老年人建筑设计规范》JGJ122的相关要求。

    - 建筑设计应避免建筑间和住户间的视线干扰，并宜获得良好的视野。

- 1）当建筑朝向良好景观时，可适当加大该朝向的开窗面积以获得景观资源，但同时须对可能出现的围护结构节能性能、声环境质量下降进行补偿设计；

- 2）建筑之间和自身的视觉卫生距离应满足广西各地的要求。两幢住宅楼居住空间的水平视线距离宜大于18m，低层宜大于12m，高层宜大于24m且应符合当地规定；

- 3）首层设有居住空间时，应考虑措施减少行人与住户间的相互干扰，外窗窗台高度不宜低于室外地面1.8米。居住空间不宜直接开窗向公共走道，否则其窗台高度不宜低于室外地面1.8米。

    - 建筑的体形和空间组合宜考虑建筑太阳能一体化设计，宜为太阳能利用预留安装位置。太阳能集热器不应受建筑自身及周围设施和绿化树木的遮挡，太阳能集热器应有不少于4h的日照时数。

  - 空间合理利用

    - 建筑设计应提高空间利用效率，提倡建筑空间与设施的共享。在满足使用功能的前提下，宜尽量减少交通等辅助空间的面积。

    - 建筑设计应选择适宜的开间和层高，考虑功能变化的需求。住区宜提供多样性的住宅类型与面积选择，提高平面布置的适用性：

- 1）户型布局合理，反映地域性气候特点，套内功能分区公私分离，动静分离，洁污分离。各功能空间紧凑，充分利用。

- 2 ）合理确定住宅单元标准层的使用面积系数，多层住宅标准层的使用面积系数不宜低于78%，高层住宅不宜低于72%。

- 3） 每套住宅应设阳台，并宜单独设置生活阳台。

    - 建筑设计应根据使用功能要求，充分利用外部自然条件，宜将人员长期停留的房间布置在有良好日照、采光、自然通风和视野的位置。居住建筑的每套住宅宜至少确保主卧室和起居室有一间能取得较好的朝向。

    - 室内环境需求相同或相近的空间宜集中布置。

    - 有噪声、振动、电磁辐射、空气污染的房间应远离有安静要求、人员长期居住或工作的房间或场所。如相邻设置时，必须采取可靠的措施。

    - 设备机房、管道井宜靠近负荷中心布置。机房、管道井的设置应便于设备和管道的维修、改造和更换。

    - 设电梯的公共建筑，应设便于日常使用的楼梯，该楼梯应符合下列要求：

- 1）底层应靠近建筑主出入口及门厅，各层均应靠近电梯候梯厅，楼梯（间）入口应设清晰易见的指示标志；

- 2）楼梯间在地面以上各层宜有自然通风和采光。

    - 建筑设计应为绿色出行提供便利：1）应有使用便捷的自行车库；2）建筑出入口的设置位置应方便利用公共交通及步行者进出。

    - 宜设置公共步行通道、公共活动空间、架空层等开放空间，公共开放空间应设置完善的无障碍设施，宜考虑全天候的使用需求。

    - 在满足功能的前提下，应控制建筑规模与空间体量，并符合下列要求：

- 1） 建筑体量宜紧凑集中。

- 2）在满足功能的前提下，宜采用较低的建筑层高。

    - 建筑、结构、设备与室内装饰应进行一体化设计。

  - 日照和自然采光

    - 规划与建筑单体设计时，应满足现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180和各地区对日照的要求，应使用日照软件模拟进行日照分析。

    - 应充分利用自然采光，房间的有效采光面积和采光系数除应符合国家现行标准《民用建筑设计通则》GB 50352和《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求外，尚应符合下列要求：

- 1）居住建筑设计应以自然采光为主。卧室、起居室（厅）、书房、厨房应设置外窗并可以自然采光，每套住宅至少有1个卫生间设有外窗。住宅的公共部分，如楼梯间，电梯厅等宜以自然采光为主。卧室、起居室（厅）、书房、厨房等的采光系数宜大于1%，楼梯间，电梯厅等采光系数宜大于0.5%。

- 2）办公、宾馆类建筑75%以上的主要功能空间室内采光系数不宜低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求；

- 3）中小学类建筑主要的教学功能用房室内采光系数应满足国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033和《中小学校建筑设计规范》GBJ 99—86的要求；

- 4）宜通过采光计算与模拟，定量评价与优化调整平面布置；

- 5）利用自然采光时应避免产生眩光；

- 6）设置遮阳措施时应满足日照和采光标准的要求。

    - 结合场地和建筑条件，设计宜采用下列措施改善室内的自然采光效果：

- 1） 平面空间进深较大的建筑宜设计天井、中庭等进行采光，宜采用适宜技术（下沉广场、半地下室等）改善室内或地下空间的自然光利用效果。

- 2） 自然采光为主的地下空间，其采光系数不宜低于0.5%。

- 3） 商业建筑、宾馆大厅等宜采用适当面积比例和避免阳光直晒的顶部采光窗采光，但应满足节能设计的标准要求。

- 4） 采用反光板、散光板、集光导光设备等措施

  - 自然通风

    - 建筑物的平面布局、空间组织、剖面和门窗设计，应有利于组织室内自然通风。宜对建筑室内风环境进行计算机模拟，优化自然通风系统方案。

    - 建筑的主要用房均应以自然通风为主。居住建筑的客厅，卧室均应能自然通风。居住建筑的厨房和卫生间设计应以自然通风为主，每套住宅至少应有一个卫生间可自然通风；厨房和卫生间应设辅助排烟气设施。公共空间如电梯间、楼梯间、走廊等公共空间宜以自然通风为主。

    - 主要房间宜迎向夏季主导风向，宜采用穿堂通风，避免单侧通风。居住建筑设计应利用场地自然条件，合理设计建筑体形、楼距、窗墙面积比和开窗方式，使每套住宅都获得良好的自然通风。

- 1）卧室、起居室、书房等主要房间朝向宜在南偏东15°至南偏西15°范围内，不宜超出南偏东45°至南偏西30°范围；

- 2）主要房间宜设置在上风向，厨房和卫生间宜设置在下风向。

- 3）房间进深与层高的比值适宜，可形成穿堂风的房间应≤5，单侧通风的房间应≤2.5。

    - 夏热冬冷地区的自然通风设计宜考虑冬季防寒措施。

    - 应结合节能设计和采光设计的要求合理设计外窗的位置、方向和开启方式。外窗的开启面积应满足现行国家和地方相关标准和规范的要求。居住建筑外窗设置的可开启面积合计不应小于外窗所在房间面积的8%或外窗面积的45%。公共建筑建筑外窗设计要综合考虑节能通风和采光的要求，可开启面积不应小于窗面积的30%，不宜设计全封闭的玻璃幕墙，建筑幕墙应设置具有可开启部分或设有通风换气装置，可开启面积应不小于幕墙透明面积的10％。

    - 可采用下列措施加强建筑内部的自然通风：

- 1）当建筑的排列采用周边式布置时和非沿街的住宅，宜采用首层架空或单元之间留出气流通道的设计形式；以增加住区和建筑的自然通风效果。架空层宜结合公共绿化和公共服务设施设置。

- 2）平面空间较大的建筑宜设计天井、中庭等措施在适宜季节利用烟囱效应引导热压通风，加强自然通风的效果。

- 3）建筑中宜采用导风墙、捕风窗、拔风井、太阳能拔风道等诱导气流的措施。

    - 地下空间宜充分利用地形，结合功能空间特点的需要，宜采取以下措施加强自然通风的效果：

- 1）设计可直接通风的半地下室；

- 2）地下室局部设置下沉式庭院；

- 3）地下室设置通风井、窗井。

    - 宜考虑在室外环境不利时的自然通风措施。当采用通风器时，应有方便灵活的开关调节装置，应易于操作和维修，宜有过滤和隔声措施。

  - 围护结构

    - 建筑体形系数、窗墙面积比、围护结构热工性能、外窗气密性、屋顶透明部分面积比等，应符合国家和《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》DB45/221-2007的规定及《公共建筑节能设计规范》DB45/T 392－2007的规定的要求。

    - 主要功能空间的外窗夏季得热负荷较大时，该外窗应采取外遮阳措施，并应对夏季遮阳和冬季阳光利用进行综合分析，西向外窗宜设置活动外遮阳。

    - 墙体设计应满足下列要求：

- 1）夏热冬冷地区外墙出挑构件及附墙部件等部位应保证保温层闭合，以避免出现热桥。

- 2）外墙外保温的窗户周边及墙体转角等应力集中部位应采取增设加强网等措施防止裂缝。

- 3）夹芯复合保温外墙上的钢筋混凝土梁、板处, 应采用保温隔热措施。

- 4）夹芯复合保温外墙的内侧宜采用热惰性较好的重质密实材料。

- 5）温度要求差异较大或空调、采暖时段不同的房间之间宜有保温隔热措施。

    - 外墙设计宜考虑保温和隔热，在冬暖夏热地区宜考虑隔热为主，应合理选择构造措施，使东、西外墙满足隔热要求。保证在自然通风条件下，东、西外墙内表面的最高温度不大于夏季室外计算温度最高值。宜采用下列保温隔热措施：

- 1）外墙围护应考虑构造的安全性和地域性，应以自保温体系为主，外贴材料为辅，优先选用自保温性能好的外墙材料。外墙围护结构同时需要考虑防雨水渗透的构造措施。

- 2）建筑的东西墙围护结构的传热系数K在任何情况下都应满足设计标准的规定性指标。

- 3）外墙宜采用浅色饰面材料。

- 4）外墙设置通风间层。

- 5）东、西向外墙宜采取遮阳隔热措施。

    - 建筑外窗设计要综合考虑通风和采光的要求设置，外窗均宜能自然通风。

居住建筑外窗的面积不宜太大，各朝向的窗墙面积比，北向不应大于0.45，东西向不应大于0.30，南向不应大于0.5。当建筑采用不同的窗墙面积比时，按广西南北的不同分区，其外窗的传热系数K和综合遮阳系数Sw应符合节能设计标准的有关规定。

公共建筑外窗可开启面积不应小于窗面积的30%，不宜设计全封闭的玻璃幕墙，建筑幕墙应设置具有可开启部分或设有通风换气装置。

屋顶透明部分的面积不应大于屋顶面积的20%，各朝向的窗（包括透明幕墙）墙面积比均不应大于0.7。当窗（包括透明幕墙）墙面积比小于0.4时，玻璃（或其他透明材料）的可见光透过比不应小于0.4。当不能满足本条款的规定时，应按《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《公共建筑节能设计规范》DB 45/T 392－2007进行权衡判断。

外墙与外窗应有合理的构造，并应满足下列要求：

1）外窗或幕墙与外墙之间缝隙应采用保温隔热的密封材料填实。

2）采用外墙保温时，窗洞口相应周边墙面应做保温处理。

3）在夏热冬冷地区金属窗和幕墙型材应采取断热措施。

    - 居住建筑的外窗宜结合节能设计和采光要求，在建筑的向阳面，特别是东西面的窗户设计外遮阳，并宜利用住宅的阳台等作为外窗的遮阳。

1）南向外窗宜设水平外遮阳。

2）东西向及超出南偏东45°至南偏西30°范围的卧室，客厅，书房等主要用房，其外窗应设计外遮阳。

3）宜利用建筑本体自遮阳和建筑之间相互遮阳。

4）遮阳设计宜考虑住户间的安全防护和空调室外机的设置。

5）阳台宜考虑适合种植的构造措施，利用植物的遮蔽减少阳光对墙面的直晒。

    - 屋顶设计应符合国家和《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》DB45/221-2007的规定及《公共建筑节能设计规范》DB45/T 392－2007的规定的要求。应同时考虑保温和隔热的效果，其传热系数K在任何情况下都应满足设计标准的规定性指标。在冬暖夏热地区宜考虑隔热为主。

- 屋面保温和隔热材料应以贴铺材料为主。屋面保温隔热应结合防水措施形成整体的屋面系统。构造宜采取适宜地域性的技术措施为主。屋面宜采用下列保温隔热措施：

- 1）屋面选用浅色屋面或热反射型涂料。

- 2）平屋顶设置架空通风层，坡屋顶设置可通风的阁楼层。

- 3）设置屋顶绿化或种植屋面。

- 4）屋面设置遮阳措施。

- 5）设置蓄水屋面。

    - 无地下室的首层地面应设置防潮层，或采用隔热材料，缓解春季结露现象。

    - 作为外围护结构整体的建筑外立面设计时应考虑对环境的影响，不得对周围环境产生的光照污染，不应采用镜面玻璃或抛光金属板等材料。玻璃幕墙应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃。在城市主干道、立交桥、高架桥两侧如使用玻璃幕墙，应采用反射比不大于0.16的低反射玻璃。

  - 室内声环境

    - 建筑室内的允许噪声级、围护结构的空气声隔声标准及楼板撞击声隔声标准应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88的要求。

    - 毗邻城市交通干道的建筑，应加强外墙、外窗的隔声性能。也可以通过绿化植物的遮挡，减少对建筑的噪声干扰。

    - 下列场所的顶棚、楼面、墙面和门窗宜采取吸声和隔声措施：

1）学校、医院、旅馆、办公楼建筑的走廊及门厅等人员密集场所；

2）车站、体育场馆、商业中心等大型建筑的人员密集场所；

3）空调机房、通风机房、发电机房、水泵房等有噪声污染的设备用房。

    - 应采用浮筑楼板、弹性面层、隔声吊顶、阻尼板等措施加强楼板撞击声隔声性能。

    - 屋面板采用轻型屋盖时，宜采用防止雨噪声的措施。

    - 应选用低噪声设备，设备、管道应采用有效的减振、隔振、消声措施。对产生振动的设备基础应采取隔振措施。

    - 电梯机房及井道和易产生噪声的排水等管道应合理设置，应避免与有安静要求房间相邻，当受条件限制而紧邻布置时，应采取下列隔声降噪措施：

1）电梯机房墙面及顶棚应做吸声处理，门窗应选用隔声门窗，地面应做隔声处理。

2）电梯井道与安静房间之间的墙体做隔声构造处理。

3）电梯设备应采取减振措施。

  - 室内空气质量

    - 室内装修设计宜进行室内空气质量预评价。

    - 室内装饰装修材料必须满足相应现行国家标准的要求，材料中醛、苯、氨、氡等有害物质必须符合国家现行标准GB 18580～18588、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325等标准的要求。

    - 吸烟室、复印室、打印室、垃圾间、清洁间等产生异味或污染物的房间应独立设置。

    - 公共建筑的主要出入口宜设置具有截尘功能的固定设施。

    - 可采用改善室内空气质量的功能材料。

  - 建筑工业化

    - 宜采用工业化装配式体系或工业化部品，可选择下列构件或部品：

1）预制混凝土构件、钢结构构件等工业化生产程度较高的构件。

2）整体厨卫、单元式幕墙、装配式隔墙、多功能复合墙体、成品栏杆、雨篷等建筑部品。

    - 宜遵循模数协调统一的设计原则，住宅、宾馆等建筑宜进行标准化设计，包括平面空间、建筑构件、建筑部品的标准化设计。

    - 宜采用现场干式作业的技术及产品，采用工业化的装修方式。

    - 现浇混凝土应选用预拌混凝土。砌筑、抹面砂浆宜选用预拌砂浆。

    - 宜采用结构构件与设备、装修分离的方式。

  - 延长建筑寿命

    - 设计宜考虑建筑使用功能变化及空间变化的适应性。

    - 频繁使用的活动配件应选用长寿命的产品，应考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合在一起时，其构造应便于分别拆换更新和升级。

    - 建筑外立面应选择耐久性好的外装修材料和建筑构造，并宜设置便于建筑外立面维护的设施。

- 结构设计与建筑材料

  - 一般规定

    - 结构设计使用年限不应小于现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的规定。结构构件的抗力及耐久性应满足相应设计使用年限的要求。

    - 结构方案应采用受力合理、具有良好抗风和抗震性能的结构体系，充分考虑节省材料、施工安全、环保等措施。

    - 绿色建筑设计应节省材料的用量，提高材料的使用效率。

    - 严禁采用高耗能及污染超标的材料。

    - 应选用对人的心理和生理健康有益的材料。

    - 选用建筑材料应综合考虑其各项指标对绿色目标的贡献。设计文件中应注明与实现绿色目标有关的材料及其性能指标，并与相关计算一致。

  - 结构设计

    - 新建建筑宜适当提高结构的可靠度及耐久性水平，包括荷载设计标准、抗风压及抗震设防水准等。

    - 在保证安全性与耐久性的情况下，应通过优化结构设计控制材料的用量，并符合下列要求：

1）根据受力特点选择材料用量较少的结构体系。

2）在高层和大跨度结构中，合理采用钢结构、钢与混凝土混合结构，及钢与混凝土组合构件。

3）对于由变形控制的钢结构，应首先调整并优化钢结构布置和构件截面，增加钢结构刚度；对于由强度控制的钢结构，应优先选用高强钢材。

4）在较大跨度混凝土楼盖结构中，合理采用预应力混凝土技术，现浇混凝土空心楼板等技术。

5）宜采用节材节能一体化的新型结构体系。

6）基础方案应因地制宜，充分考虑受力合理、施工安全、环保。

    - 应合理采用高性能结构材料，并应符合下列规定：

1）高层混凝土结构的墙柱及较大跨度结构的水平构件宜采用高强高性能混凝土。

2）高层钢结构和大跨空间结构宜选用轻质高强钢材。

3）受力钢筋宜选用高强钢筋。

    - 达到或即将达到结构设计使用年限的建筑，应根据国家现行有关标准的要求，进行结构安全性、适用性、耐久性等结构可靠性评定。根据结构可靠性评定要求，采取必要的加固、维护处理措施后，可按评估使用年限继续使用。

    - 改扩建工程宜保留原建筑的结构构件，并应对原建筑的结构构件进行必要的维护加固。

    - 因建筑功能改变、结构加层、改建、扩建，导致建筑整体刚度及结构构件的承载力不能满足现行结构设计规范要求，或需提高抗震设防标准等级时，应优化结构整体及结构构件的加固方案，并应优先采用结构体系加固方案。

  - 材料利用

    - 材料选择时应评估资源的消耗量，选择资源消耗少、可集约化生产的建筑材料和产品。

    - 选择材料时应评估其对能源的消耗量，并符合下列要求：

- 1）宜采用生产能耗低的建筑材料。

- 2）宜采用施工、拆除和处理过程中能耗低的建筑材料。

    - 选择材料时应评估其对环境的影响，并符合下列要求：

- 1）应采用生产、施工、使用和拆除过程中对环境污染程度低的建筑材料。

- 2）不应选用可能导致臭氧层破坏或产生挥发性、放射性污染的材料。

- 3）宜采用无须外加装饰层的材料。

    - 在保证性能情况下，材料的选择宜符合下列要求：

1）宜选用可再循环材料、可再利用材料。

2）宜使用以各种废弃物为原料生产的建筑材料。

3）应充分使用建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的尚可继续利用的材料。

4）宜采用速生的材料及其制品。采用木结构时，宜利用速生木材制作的高强复合材料。

5）宜选用本地的建筑材料。

    - 可采用功能性建材，并符合下列要求：

- 1）宜采用具有保健功能和改善室内空气环境的建筑材料。

- 2）宜采用能防潮、能阻止细菌等生物污染的建筑材料。

- 3）宜采用减少建筑能耗和改善室内热环境的建筑材料。

- 4）宜采用具有自洁功能的建筑材料。

    - 宜采用耐久性优良的建筑材料。

    - 宜采用轻质建材,并符合下列要求：

- 1）宜采用轻集料混凝土等轻质建材。

- 2）宜采用轻钢以及金属幕墙等轻量化建材。

- 给水排水

  - 一般规定

    - 建筑给水排水系统设计应符合《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

    - 在方案设计、初步设计阶段应合理制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源，尽可能统筹设置水系统。

    - 设有生活热水的建筑，应优先采用太阳能、地热能等可再生能源或余热、废热作为热源的热水系统。并应满足下列规定：

1）设置太阳能热水系统的建筑，宜为全体住户配置太阳能热水系统。太阳能热水系统设计应符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364的规定；

2）应在不破坏地热资源环境的条件下采用地源热泵热水系统。地源热泵热水供水系统应符合《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366－2005与《地源热泵系统工程技术规范》DB45/T 586-2009的规定。

    - 给排水设备和管道产生的噪音应满足《民用建筑隔声设计规范》GBJ118对各类功能的建筑室内环境的要求，不满足时应采取相应的隔声降噪措施。

    - 游泳池和水上游乐池应采用循环过滤给水系统。

  - 非传统水源利用

    - 宜利用雨水和再生水等非传统水源，用于景观用水、绿化用水、汽车冲洗用水、路面、地面冲洗用水、冲厕用水等不与人身接触的生活用水。雨水也可用于循环冷却系统补水和消防用水。景观用水应优先采用雨水、再生水，不得采用市政供水和自备地下水井供水作为景观用水。

    - 使用雨水、再生水等非传统水源时，应满足以下规定的要求：

1）雨水及中水回用时，水质应符合国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T18921和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920的规定；

2）利用非传统水源的工程设计应符合《污水再生利用工程设计规范》GB 50335、《建筑中水设计规范》GB 50336及《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400相关规定的要求；

3）非传统水源在处理、储存、输配等过程中应有足够的消毒杀菌能力并应采取安全防护和监（检）测控制措施；

- 4 ）采用再生水作为绿化用水时，不宜采用使水雾化的喷灌方式；

- 5 ）如采用海水冲厕时，应考虑管材和设备的防腐，以及使用后的处理和排放。

    - 使用非传统水源的供水系统系统必须采取下列安全措施：

1）再生水管道应设置标识带，明装时应按《建筑中水设计规范》GB 50336规定对再生水管道进行标识。

2）水池（箱）、阀门、水表及取水口等均应设置有效的防止误接、误用、误饮的措施。

    - 居住区景观水体采用非传统水源时，应综合考虑水景设计和水质、水量保障情况，宜采取下列措施：

1）场地条件允许的情况下，采取湿地工艺进行景观用水的预处理和景观水的循环净化。

2）景观水体内采用机械设施，加强水体的水力循环，增强水面扰动，破坏藻类的生长环境。

3）采用生物措施，如培养水生动植物吸收水中养份和控制藻类，并及时消除富营养化及水体腐败的潜在因素。

    - 应通过技术经济比较，合理确定雨水积蓄、处理及利用方案，满足下列要求：

1）雨水收集利用系统应设置雨水初期弃流装置和雨水调节池，收集利用系统可与景观水体设计相结合。

2）处理后的雨水水质应达到相应用途的水质标准，宜用于绿化、景观、空调冷却等用水。

  - 供水系统

    - 供水系统应节水、节能，宜采取如下措施：

1）优先采用变频供水、管网叠压供水等节能的供水技术；

2）合理进行给水系统的分区，低区应充分利用市政供水压力，需加压的供水系统应合理分区，每区供水压力不应大于0.45MPa；

3）生活给水系统入户管处供水压力不应大于0.2MPa。压力过大时应设置减压阀、减压孔板或节流塞等措施，控制超压出流；

4）优先选用节能节水的供水设备；

5）采取有效措施防止建筑给水系统的二次污染。

    - 合理设计有集中热水供应建筑的热水系统。可采取如下措施：

- 1）应设置完善的热水循环系统；

- 2）采取有效的保温措施减少热水输送和循环过程中的热量损失，水加热设备供水温度与最不利用水点处出水温度差不应大于10℃；

- 3）公共浴室淋浴宜充分考虑用水的节水性。

  - 节水措施

    - 应采取下列节水措施

1）采用节水型龙头、节水淋浴器、节水型洗衣机等符合《节水型生活用水器具》CJ164要求的节水器具，不得使用一次冲水量大于6L的坐便器；

2）选用高性能的阀门，控制不泄漏；

3）选用的管材、管件必须符合现行产品国家标准的要求，避免管网漏损。

    - 绿化灌溉应采用喷灌、微灌、渗灌等高效节水灌溉方式。并符合下列要求：

1）宜采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器；

2）采用微灌方式时，应在供水管路的入口处设过滤装置；

3）可设置不需永久灌溉系统的景观，用于植物生根的临时灌溉系统必须在安装后一年之内移走。

    - 按照使用用途和用户要求设置水表。并应符合下列要求：

1）住宅建筑每个居住单元、景观及灌溉用水等均应设置水表，分别统计用水量。

2）公共建筑中对不同用途的用水进行分别计量：餐饮、洗浴、中水补水、空调补水分设水表计量。

3）选用高灵敏度计量水表，并根据水平衡测试要求安装分级计量水表。

4）所有水表计量数据宜统一输入建筑自动化管理系统(BMS)，以达到漏水探查监控的目的。

- 暖通空调

  - 一般规定

    - 空调冷热源和空调系统形式的选择，应结合广西的能源结构和能源政策，通过技术经济比较分析，选择综合能源利用率高的冷热源和空调系统形式。

    - 在技术可行、经济合理的前提下，空调系统的冷热源宜优先选用可再生能源，如地热能、太阳能等。

    - 在技术经济比较合理的情况下，宜对建筑物内各系统的用能进行综合利用，以使整个建筑物的能源使用效率达到最好。

    - 居住建筑不宜采用集中空调系统，当采用集中空调系统时，应满足以下要求：

1）所采用的集中空调系统经技术经济比较确定合理可行。

2）所选用的冷水机组的性能系数、能效比应比广西地方标准《公共建筑节能设计规范》DB45/T392中的有关规定值高一个等级。

3）符合相关标准及规范关于集中空调系统的其它节能规定。

    - 空调冷、热源设备数量和容量选择，应根据建筑使用功能，考虑部分负荷及低负荷情况下设备的高效运行。空调设备的选择应符合下列要求：

1）空调冷热源、空气处理设备、风水输送设备的总容量，应以冷负荷和水力计算结果为依据确定；

2）设备运行效率应符合广西地方标准《公共建筑节能设计规范》DB45/T392的相关规定，应选择在设计负荷和部分负荷下效率较高的设备；

3）设备选择还应考虑容量和台数的合理搭配，使系统在部分负荷运转时也处于相对高效率状态。

    - 空调通风系统的管道材质、保温材料除应满足系统功能方面的要求外，还应满足可再生或可循环使用的要求。

    - 下列情况下宜采用变频节能技术：

1）新风机组、通风风机宜选用变速风机，以适应低负荷的情况；

2）变流量空调水系统，在满足设备（如冷水机组）运行最低水量要求前提下，经过技术经济分析比较，宜采用变频调速水泵；

3）空调冷却塔风机宜采用变频调速型，在低负荷时低转速运行，以节省风机电耗。

    - 应采用低噪声的空调通风设备，在系统、设备、管道（风道）和机房采用有效的减振、隔震、消声措施。风机、水泵、冷却塔和冷水机组等噪声较大设备在设计工况下的噪声值应在施工图设计文件中注明。

    - 应遵循以下原则确定合理的室内环境参数：

1）除工艺要求严格规定外，舒适性空调室内环境指标不宜超过各类节能标准的限值；

2）室内热环境的舒适性应考虑空气干球温度、水蒸气分压力、空气速度、辐射温度和室内人员的作业特点与衣着；

3）应采用符合广西地方标准《公共建筑节能设计规范》DB45/T392的新风量，选择合理的送风方式、空气流向、正确的压力梯度，排除室内污染与气味。

    - 应采用调节方便和可提高人员舒适性的室内空调设备。

  - 空调冷热源

    - 空调系统的冷热源设置应符合广西地方标准《公共建筑节能设计规范》DB45/T392的相关节能规定。

    - 当公共建筑内区较大，冬季内区有稳定和足够的余热量时，宜采用水环热泵空调系统。

    - 宜通过定量计算或计算机模拟的手段，来优化冷、热源的容量、设备数量配制，并确定冷、热源的运行模式。

    - 风冷热泵系统，当冬季运行性能系数低于1.8时，不应采用空气源热泵冷热水机组供热。

    - 集中空调系统的热源不应采用直接电热方式。冬季应尽量不使用制冷机为建筑物提供冷量。

    - 全年运行中存在供冷和供热需求的热泵式变制冷剂流量多联分体空调系统，经过技术经济比较分析合理时，应优先采用热回收型变制冷剂流量多联分体空调系统。

    - 根据工程所在地的分时电价政策、建筑物的具体情况和空调负荷的时间分布，经过经济技术分析比较，可采用水蓄冷或冰蓄冷空调冷源。

    - 居住建筑宜优先考虑在各住户设置分散式空气调节系统，所采用分散式房间空调器或单元式空调机组的能效比应符合现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3第6条“节能评价值”的有关规定。

    - 酒店、餐饮、医院、洗浴等生活热水耗量较大的场所,在经济技术合理时，宜采用热回收型冷水机组,或采用空调冷却水对生活水进行加热。

  - 空调水系统

    - 空调系统的供回水温度应满足下列要求：

1）除独立温湿度控制空调系统外，电制冷空调冷水系统的供水温度不应高于7℃，供回水温差不应小于5℃。

2）当采用四管制空调水系统时，空调热水系统的供回水温差不应小于5℃。

3）当采用冰蓄冷空调冷源或有低于4℃的冷冻水可利用，空调末端为全空气系统形式时，宜采用大温差空调冷冻水系统以节省冷冻水泵电耗。

4）当空调的水系统供应距离大于300m，经过技术经济比较合理时，宜采用大温差小流量的输送水温。

    - 空调水系统应符合下列规定：

1）除采用蓄冷蓄热水池供冷供热，和空气处理需喷水处理方式等情况外，空调冷热水均应采用闭式循环水系统。

2）为保证空气调节系统设备制冷及冷热交换的效率，应根据当地的水质情况对水系统采取必要的过滤除污、防腐蚀、阻垢、灭藻等水处理措施。

3）空调水系统布置和管径选择时应减少并联环路之间压力损失的相对差额；当超过15%时，应在计算的基础上根据水力平衡的要求配置必要的水力平衡装置。

    - 空调水系统的最不利环路不应设置高阻力阀门。管道管径应按经济比摩阻确定，同时管路的总阻力或空调冷热水循环的计算扬程应满足广西《公共建筑节能设计规范》DB45/T392-2007中对冷、热水输送系数的要求。

    - 空调设备凝结水应有组织的收集和排放。

  - 空调通风系统

    - 暖通空调专业应与规划及建筑专业协作，通过设计适宜的建筑朝向、形体及外窗面积与遮阳形式，使建筑设计能够充分利用自然通风，合理进行气流组织，提高通风效率，降低空调负荷。必要时采用室内热压作用下的简化设计计算法或室内热环境下计算机模拟法进行分析计算。

    - 消除建筑余热、余湿的通风设计，应优先利用自然通风。居住建筑和办公建筑都应具备采用自然通风的条件，当室外空气环境参数优于室内时采用自然通风满足室内热舒适及空气质量的要求。当自然通风不能满足要求时，可辅以机械通风。

    - 当需要设置机械通风系统时，应优先考虑单设置排风或送风设施，进风由自然补风实现。自然补风口的风速、风压应经过核算，满足相关规范要求。

    - 在自然通风的基础上，应采取适当的改进措施，以提高自然通风可控性能及效果。宜通过运用模拟软件对建筑室内风环境进行模拟以获得理想的自然通风效果。包括：

- 1）合理布置自然进风口（排风口）位置；

2）自然进风的进风口设过滤措施；

3）自然进风的进、出风口设调节及关断措施。

    - 空调排风的能量回收系统设计宜符合下列要求：

1）根据工程所在地的气候条件，通过经济技术比较分析合理时，新风宜经排风热回收装置进行预冷或预热处理，

2）为节省空气热回收系统的风机能耗，应设置旁通风管并采用变频调速风机以在过渡季节减少新风和排风通过热回收装置的阻力，节省风机能耗。

3）采用排风热回收装置补充新风时，室内末端机组的选择应考虑分担部分新风负荷。

4）设置排风能量回收装置，利用排风对新风进行预冷（或预热）处理，降低新风负荷，其额定回收效率不应低于60%；

    - 当吊顶空间的净空高度大于房间净高的三分之一或吊顶面积超过房间面积的一半时，房间空调系统不应采用吊顶直接回风的形式。

    - 舒适性空调的全空气系统，应具备最大限度利用室外新风作冷源的条件。新风入口、过滤器等应按最大新风量设计，新风比应可调以满足全新风运行的要求。排风系统的设计和运行应与新风量的变化相适应。

    - 通风系统设计过程中，在技术许可的情况下，应尽量考虑不同需求的通风系统之间的综合利用：

1）地下车库的排风系统和排烟系统应考虑合用。

2）人防通风系统设计时，应考虑人防与平时通风设备及管道之间的合用。

    - 合理设计空调及通风系统管路，矩形风管的宽高比不宜大于4，且不应大于8；高层建筑同一空调通风系统所负担的楼层数量不宜超过10层。风管规格应按经济比摩阻确定，同时管路的总阻力应满足广西地方标准《公共建筑节能设计规范》DB45/T392中对风机单位风量耗功率的要求。

    - 产生异味或污染物的房间，如：吸烟室、复印/打印室、垃圾间等，应设置机械排风系统，排风量指标不低于9m3/h.m2，并维持该类房间不少于7Pa的负压状态。排风应直接排到室外。

    - 室内游泳池空调应采用全空气空调系统，过渡季具备全新风工况。游泳池的排风应考虑热回收。冬季游泳池冷却除湿设备的冷凝热应回收利用于加热新风或送风。

    - 空调通风系统的送风温度及送风温差应满足下列要求：

1）普通全空气舒适性空调设计工况下的送风温差不宜小于8℃。

2）当采用冰蓄冷空调冷源或有低于4℃的冷冻水可利用时，舒适性空调的全空气系统应采用低温送风系统以节省风机能耗。

    - 建筑物内高度空间的空调系统形式的确定应满足下列要求：

1）高度超过12米的高大空间，夏季空调应采用分层空调或置换通风的系统形式。

2）当高大空间在吊顶上部存在较大热量时，夏季空调系统不应直接从吊顶高位回风。当采用空调系统供暖时，其高位排风在冬季宜采用能量回收系统。

  - 空调通风自动控制系统

    - 应对建筑空调通风系统能源消耗之总量进行计量。在同一建筑中应根据建筑的功能、归属等情况，分区、分系统或分层对冷、热能耗进行计量。

    - 冷热源中心应具有根据负荷要求变化，系统特性和优化程序自动空调运行的功能。

    - 宜设置二氧化碳检测装置控制室内空调系统运行状态和新风量大小。在人员密度相对较大，且变化较大的房间，宜采用新风量需求控制。

    - 当空调或采暖系统采用二次泵或多次泵系统时，宜根据所服务的水环路中最不利末端的压差信号自动控制该泵的转速。

    - 合理选择空调系统的手动与自动控制模式，并与建筑将来的管理制度相结合。空调系统应具备手动开关、定时或自动控制装置，以便在部分负荷时，或只有部分区域使用空调的时，可以关闭部分空调，达到节能目的。

    - 旅馆建筑每一间客房的空调设备，当客人离开房间时，应能自动关闭。

    - 采用集中空调系统的住宅，应具备室温独立调节的措施。如空调末端设具备温度设定、显示功能的温度控制面板等。

    - 设置机械通风的车库，宜设一氧化碳检测装置。

    - 集中制冷机房宜设置制冷剂泄露检测报警装置。

    - 中央空调系统的下述环节，建议设置计量、监测设施，以对系统的运行进行考察、评价及优化：

1）监测并记录冷水机组进、出水瞬时温度及流量，以考察机组运行状态及制冷量。

2）监测并记录冷水机组的瞬时耗电量，以考察冷水机组在不同负荷下的制冷效率。

3）监测并记录锅炉进、出水瞬时温度及流量，以考察锅炉运行状态及制热量。

4）监测并记录锅炉设备的耗气(油)量，以考察锅炉的热效率。

5）设置必要的检测装置，以对热回收设备的热回收效率进行考察。如，新/排风热回收装置，应分别监测并记录新风和排风的进/出风温度、风速（风量），并自动计算得出该热回收设备的热回收效率。

6）监测并记录集中送风管道主干管的风速（风量）和静压，以考察送风管路系统的运行状态。

7）监测其它特殊的节能系统和设备效率。

- 建筑电气

  - 一般规定

    - 各电气系统设计应准确定位、合理规划，满足安全可靠、经济运行、管理高效的要求。

    - 建筑电气设计应考虑节能和环保措施。

    - 电气设计应充分考虑管理维护和设备运行成本。

  - 供配电系统设计

    - 供配电系统设计应合理确定负荷等级及容量。应对系统的运行能耗进行分析并采取相应节能降耗措施，对负载变化较大的系统应针对不同工况采取相应的节能运行模式。

    - 供配电系统的变配电房及楼层配电间应尽量设置于负荷中心，并合理控制系统供电半径，以提高系统效率，降低线路损耗。

    - 对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，宜采用分相电容自动补偿或自动分相无功补偿装置。

    - 应对供电系统进行谐波监测。

    - 当供配电系统谐波或设备谐波超出相关国家或地方标准的谐波限值规定时，宜对建筑内的主要电气和电子设备或其所在线路采取高次谐波抑制和治理的措施，并宜满足以下要求：

1）当系统谐波或设备谐波超出的谐波限值规定时，宜对谐波源的性质、谐波实测参数等进行分析，有针对性地采取谐波抑制及谐波治理措施。

2）供配电系统中具有较大谐波干扰又需无功补偿的地点宜设置滤波装置。

    - 10kV及以下的电力电缆截面的尺寸应结合技术条件和经济电流进行选择。

  - 照明设计

    - 应根据不同类型建筑对照明的要求，优先采用自然采光和节能高效、便于管理的照明控制措施；

1）在具有自然采光或自然采光设施的区域，应采取合理的人工照明布置及控制措施；

2）公共场所（如地下车库、走廊、楼梯间、门厅或道路等）的照明宜采用集中控制或自动控制方式；

3）旅馆的门厅、电梯大堂、客房层走廊等场所，宜采用夜间定时降低照度的自动调光装置；每间（套）客房应设置节能控制器，对房内空调、照明、插座、电动窗帘等设备进行统一管理。

4）宜设置智能照明控制系统，并设置随室外自然光的变化自动控制或调节人工照明照度的装置。

    - 应根据项目规模、功能特点、建设标准等因素，依据不同房间或场合的视觉作业要求，确定合理的照度指标。照度指标为300lx及以上的房间或场所，宜采用混合照明方式。

    - 除建筑功能要求特殊的场所外，应选用高效照明光源、高效灯具及满足国家能耗指标的节能附件。荧光灯或气体放电灯采用电感镇流器时应设就地电容补偿装置，使其功率因数达0.9以上。

    - 人员长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数（Ra）不应小于80。

    - 各类房间或场所的照明功率密度值宜满足《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值要求。

    - 应计算建筑夜间室内外照明的漏光及广告照明等造成的光污染。各环境区域对光干扰的限制值宜符合表10.3.6的规定。

1）限制室内照明光线由窗户溢出室外，限制室外照明光线溢出到场地外；

2）距场地边界距离在其安装高度2.5倍内的光源须加装遮光罩；

3）限制面向步行者的照明器具的光度；

4）限制景观和道路照明中射向天空的直射光；

5）宜采用内透光照明与轮廓照明相结合的方法。

各环境区域对光干扰的限制值宜参照表10.3.6。

表10.3.6 限制光干扰的最大光度值

| 照明光度指标 | 适用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 窗户垂直照度 Er（lx） | 夜景照明熄灭前：进入窗户的光线 | 2 | 5 | 10 | 25 |
|  | 夜景照明熄灭后：进入窗户的光线 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 灯具输出的光强（kcd） | 夜景照明熄灭前：适用于全部照明设备 | 0 | 50 | 100 | 100 |
|  | 夜景照明熄灭后：适用于全部照明设备 | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
| 上射光通量比最大值（%） | 灯的上射光通量与全部光通量之比 | 0 | 5 | 15 | 25 |
| 建筑物体表面亮度L(cd/m2) | 由照明设计的平均照度和反射比确定 | 0 | 5 | 10 | 25 |

注：Ⅰ类环境区域：环境暗的地区，如公园、自然风景区；

Ⅱ类环境区域：环境亮度低的地区，如城市较小街道区域；

Ⅲ类环境区域：环境亮度中等的地区，如城市一般街道周边地区；

Ⅳ类环境区域：环境亮度高的地区，如一般住区与商业区混合的城市街道。

  - 电气设备节能

    - 变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品，并应达到《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 GB20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求，且其长期工作负载率不宜大于75％。

    - 配电变压器应选用D，yn11结线组别的变压器。

    - 客梯应采用配备高效电机及先进控制技术的电梯，自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并应装设感应传感器。

    - 当3台及以上的客梯集中排列时，客梯控制应具备按程序集中调控和群控的功能。

  - 可再生能源利用

    - 太阳能资源或风能资源丰富的地区，当技术经济合理时，宜采用太阳能发电或风力发电作为电力能源。

    - 当采用太阳能光伏发电系统或风力发电系统时，应征得有关部门同意，优先采用并网型系统。

    - 景观照明和非主要道路的道路照明可采用太阳能光伏发电技术。

  - 计量与智能化

    - 应根据建筑的使用功能和管理要求进行电力能耗分项计量：

1）住宅用电应分户计量。

2）居住小区公共设备的用电应考虑设备使用权归属情况，分别针对风机、水泵、电梯、公共照明等负荷进行分单位、分类计量，为物业内部的节能管理、收费提供依据。

3）居住小区宜配置水表、电表和燃气表的自动计量、抄收及远传系统，并宜与小区管理系统

联网。

4）公共建筑应根据使用功能和管理要求分别针对空调用电；照明插座；水泵、电梯、风机等动力用电；信息机房、厨房、锅炉等特殊用电设置电量分项计量装置；对出租办公、营业性场所应根据耗电、冷热量等实行计量收费。

    - 计量装置宜集中设置，当条件限制时，宜采用集中远程抄表系统或卡式表具。

    - 公共建筑宜设置建筑设备监控管理系统，包括以下内容：

1）对室外温湿度、及室内空气品质进行监测。

2）对照明、空调、给排水、电梯等设备进行集中监控。

3）具有对各主要设备进行能耗监测、统计、分析和管理的功能。

    - 建筑智能化系统设计应满足《智能建筑设计标准》GB/T 50314及《智能建筑工程质量验收规范》GB50339中的有关要求。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 本规范条文中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的要求或规定”或者“应按……执行”；非必须按所指定的标准、规范执行的写法为：“可参照……”。

引用标准名录

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 50378－2006  绿色建筑评价标准

GB/T 50362－2005  住宅性能评定技术标准

GB 50368－2005  住宅建筑规范

GB 50189－2005  公共建筑节能设计标准

GB 50176－93  民用建筑热工设计规范

GB 50352－2005  民用建筑设计通则

GB 50180－2002  城市居住区规划设计规范

GB 50011－2001  建筑抗震设计规范

GB 50019－2003  采暖通风与空气调节设计规范

GB 50411－2007  建筑节能工程施工质量验收规范

GB 50366－2005  地源热泵系统工程技术规范

GB 50365－2005  空调通风系统运行管理规范

GB 19210－2003  空调通风系统清洗规范

GB 50325－2001  民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB/T 7107－2002  建筑外窗气密性能分级及检测方法

GB/T 10003－2002  室内空气质量标准

GB 3096－2008  声环境质量标准

GBJ 118－88  民用建筑隔声设计规范

GB 50034－2004  建筑照明设计标准

JGJ 16-2008  民用建筑电气设计规范

GB/T 50033－2001  建筑采光设计标准

GB 50400－2006  建筑与小区雨水利用工程技术规范

GB 50336－2002  建筑中水设计规范

GB 50015－2003  建筑给水排水设计规范

GBJ 82－85  普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

GB/T 14902－2003  预拌混凝土

GB 6566－2001  建筑材料放射性核素限量

GB18580－2001  室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18581－2001  室内装饰装修材料  溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB18582－2001  室内装饰装修材料  内墙涂料中有害物质限量

GB18583－2001  室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量

GB18584－2001  室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量

GB18585－2001  室内装饰装修材料  壁纸中有害物质限量

GB18586－2001  室内装饰装修材料  聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB18587－2001  室内装饰装修材料  地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB18588－2001  混凝土外加剂中释放氨的限量

JGJ 75－2003   夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准

JGJ 134－200   夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准

CJJ 110－2006  管道直饮水系统技术规程

DB 45/221－2007  广西壮族自治区居住建筑节能设计标准

DB 45/T 392－2007  公共建筑节能设计规范

DB 45/T 393－2007  广西民用建筑节能检验规范

DB 45/T 394－2007  广西通风空调系统性能检测规范

DB 45/T 395－2007  广西民用建筑与太阳能热水系统一体化应用技术规范

DB 45/T 395－2009  广西绿色建筑评价

GB50003－2001  砌体结构设计规范（2002版）

GB50009－2001  建筑结构荷载规范（2006版）

GB50010－2002  混凝土结构设计规范

GB50017－2003  钢结构设计规范

GB50203－2002  砌体工程施工质量验收规范

GB50204－2002  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB50205－2001  钢结构工程施工质量验收规范

JGJ3－2002   高层建筑混凝土结构技术规程

JGJ/T14－2004  混凝土小型空心砌块建筑技术规程

JGJ17－84    蒸压加气混凝土应用技术规程

JGJ199－2002  高层民用建筑钢结构技术规程

JGJ137－2001  多孔砖砌体结构技术规范（2002版）

JGJ145－2004  混凝土结构后锚固技术规程

GB8239－1997  普通混凝土小型空心砌块

GB13544－2000  烧结多孔砖

GB 14907－2002  钢结构防火涂料

CJ T174－2003   居住区智能化系统配置与技术要求

GB/T50314－2006	 智能建筑设计标准

GB50311－2007  综合布线工程设计规范

GB50394－2007  入侵报警系统工程设计规范

GB50395－2007  视频安防监控系统工程设计规范

广西壮族自治区地方标准

绿 色 建 筑 设 计 规 范

DB45/T XXX—2010

条  文  说  明

目    次

3  基本规定……………………………………………………………………………………… 38

4  前期策划……………………………………………………………………………………… 38

5  规划设计……………………………………………………………………………………… 43

6  建筑设计与室内环境………………………………………………………………………… 50

7  结构设计与建筑材料………………………………………………………………………… 63

8  给水排水……………………………………………………………………………………… 69

9  暖通空调……………………………………………………………………………………… 74

10  建筑电气………………………………………………………………………………………79

- 3 基本规定

3.4  考虑到绿色建筑设计中不同地区宜采用不同的标准，本条参照《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》DB 45/221－2007也作了分区的规定。

3.5  场地开发不应破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。

3.6  绿色建筑特别强调技术的本土适宜性。因此，必须注重研究地域、气候和经济等特点，因地制宜、因势利导地控制各类不利因素，增加对建筑和人的有利因素，以确定具地域特色的绿色建筑设计方案。

3.7  按照国家文物保护法规，确定对场地内的文物进行保护的方案，重视历史文化保护区内的空间和环境保护。

3.8  场地资源利用和生态环境保护应不超出环境承载力，合理确定场地开发强度，采用适宜的场地资源利用技术，满足场地和建筑可持续运营的要求，避免对周边场地环境造成次生影响。选址避免位于污染源的下风或下游方向。

3.9  在确定绿色建筑技术方案前，需要对项目进行技术可行性分析、成本效益分析和风险分析。

3.10  应对场地内外可资利用的自然资源、市政基础设施和公共服务设施进行调查与利用评估，确定合理利用方式；应对可资利用的可再生能源进行勘查与利用评估，确定合理利用方式；应对场地的生物资源情况进行调查。应保护和利用生物资源，保持场地及周边的生态平衡，保护生物多样性。场地内如发现历史文化遗迹，应采取有效的保护办法，并加以实施。

3.11  建筑造型和色彩应与周围环境或城镇空间肌理相协调。

3.12  住区规划的建筑密度，容积率和绿地率应符合城市控制性详细规划所规定的指标。

3.13  方案、扩初和施工图设计文件中应有绿色建筑设计专篇，专篇中应注明对项目施工与运营管理的技术要求。

3.14  为方便使用者了解绿色建筑设计和使用的特点，应提供包含绿色建筑专项内容的房屋使用说明书。

3.15  设计阶段宜定量分析预测建筑建成后的运行状况，并设置监测系统。

- 4前期策划

- 4.1策划目标

4.1.1  绿色建筑设计前需要确定的主要内容之一就是确定合适的项目建设目标、经济适宜的开发定位、功能需求、成本控制以及相应的技术路线，策划的成果将直接决定了下一阶段方案设计策略的选择。

绿色建筑设计应采用本土、适宜的技术，以有效地控制成本。应采用性能化、精细化与集成化的设计方法，对设计方案进行定量验证、优化调整与造价分析，保证在全寿命周期费用经济合理的前提下，有效控制建设工程造价。

绿色建筑项目提倡资金投入以改善建筑的性能为目标，减少不必要的纯装饰费用。过大的面积设置、不必要的功能设置以及资源与空间的闲置是对资源的巨大浪费，也是建筑在运行过程中资源消耗大、效率低的重要原因。

4.1.2   项目前期策划的目的是指明绿色建筑设计的方向，预见并提出设计过程中可能出现的问题，完善建筑设计的内容，将总体规划思想科学地贯彻到设计中去，以达到预期的目标，并为实现其目标，综合平衡各阶段的各个因素与条件，积极协调各专业的关系。绿色建筑设计前期，宜采取团队合作的工作模式进行绿色建筑前期策划研究。

传统策划往往是基于利益主导原则。而绿色建筑策划更关注各方面的平衡，其策划目标中必须增加绿色建筑的核心内涵：即能源与资源高效利用目标、环境保护目标与室内外环境质量目标。

建筑策划是对建筑设计进行定义的阶段，是发现并提出存在问题的阶段，而建筑设计就是解决建筑策划所提问题并确定设计方案的阶段。所以建筑策划是研究建设项目的设计依据，策划研究的结论规定或论证了项目的设计规模、性质、内容和尺度，策划结论的不同，同样项目的设计思想、空间内容可以完全不同，更有导致完成之后引发区域内建筑、环境中人们使用方式、价值观念、经济模式的变更以及新文化的创造的可能性，所以，在建筑设计之前进行建筑策划是很有必要的。

4.1.3  绿色建筑环境调查和分析主要是了解项目所处的自然环境、建设环境(能源、资源、基础设施)、市场环境以及建筑环境(风格、主色调等)等，结合政策环境与宏观经济环境，为项目的定义和论证提供资料。

项目定义和论证主要是确立开发或建设的目的、宗旨以及指导思想，并确定项目的规模、组成、功能、布局、达到的绿色建筑等级或水平、总投资以及开发或建设周期。

全过程组织管理策划主要是基于绿色建筑生命周期控制的要求，确定决策期、项目建设和经营期的管理总体方案、工作流程与任务分工等。

绿色建筑技术策划主要是分析和论证绿色建筑技术方案以及技术标准和规范的应用和制定。

成本效益策划注重于项目开发中的成本效益分析（特别是新技术的成本效益分析），制定资金需求量计划和融资方案。

风险分析包括政策风险、经济风险、技术风险、组织管理风险等。

另外，项目的合同策划、宣传推广策划也是属于项目策划的组成部分之一，但不是绿色建筑需要特别关注的。

通过对以上各因素的分析，可确定出清晰和明确绿色建筑项目的计划和方案，从而对开发项目做出决策。项目策划是知识管理和创新增值的过程，通过项目策划，可以对项目开发中的各个方面进行充分调查和研究 ,制定方案，为项目实施中的控制提供前提。

- 4.2策划步骤

4.2.1  绿色建筑项目前期策划阶段主要包括项目前期调研、项目总体目标和分项目标确定、项目绿色建筑技术体系与实施策略分析、绿色建筑方案可行性研究分析、编制绿色建筑项目策划书和设计任务书。绿色建筑项目前期策划阶段基本流程如下图4.2.1所示：

绿色建筑定位，确定总体目标

绿色建筑等级、规模、实施范围等。

前期调研

现场调研，明确项目规划基本信息，收集整理资料。

编制绿色建筑项目策划书

绿色建筑初步方案与实施策略分析

以多方案对比为基础，提出初步技术方案与实施策略

编制绿色建筑项目设计任务书

绿色建筑分项目标

能源与资源高效利用目标、环境保护目标、室内外环境质量目标。

绿色建筑方案可行性判断

技术可行性分析、成本效益分析与风险分析

是

否

按照一般项目实施，参照绿色建筑相关标准执行

调整定位与目标，或采取补偿措施。

图4.2.1 绿色建筑项目前期策划流程图

4.2.2  绿色建筑项目前期调研包括市场调查，基地分析和对开发商企业的调查等，首先对用地环境进行分析与研究，包括基地状况，周边环境、道路交通，由此得出绿色建筑策划的环境分析，包括人流，绿地构成，与周边道路的关系等；进行市场环境分析与研究，并考虑市场需求、需求量，使策划有市场适应性；对少数民族分布状况进行调研，了解当地民族风俗对设计的影响，使策划更符合地方人文特点。

4.2.3  确定绿色建筑的目标，是开发商和设计师们面临的首要环节，是实现绿色建筑的第一步。绿色建筑目标包括总体目标和分项目标。

绿色建筑总体目标主要取决于自然条件（如地理、气候与水文等）、社会条件（如经济发展水平、文化教育与社会认识等）、项目的基础条件（是否满足国家绿色建筑标准控制项、是否具备四节一环保的建设基础）等方面来确定绿色建筑的定位。对于大型项目，还应从项目的示范意义、技术难度、成本收益等方面进行综合核算，并听取专家意见，进一步明确项目目标。

在明确绿色建筑的建设总体目标后，应进一步确定节能率、节水率、可再生能源利用率、绿地率等分项目标，为下一步的策划方案提供基础。

4.2.4  在明确绿色建筑的建设目标后，应进一步确定节地、节水、节能、可再生能源利用、节材、室内环境和物业管理等指标值和相关的运用技术，确定绿色建筑方案体系，方案体系应遵循被动技术优先同时与广西本地经济、文化、气候、环境、资源等条件相适应的原则。然后针对绿色建筑方案体系，选择确定与各绿色建筑方案控制指标一一对应的技术措施。最后根据所确定的各种技术措施，选择各类技术措施实现的设计方法和产品。在选定绿色建筑的技术体系方案同时，应就成本控制进行仔细分析，进行经济成本估算。确定经济适宜的投资配比。在考虑投资配比时，应多考虑性能设计方法的运用，在设计方面无法满足项目绿色建筑目标时，可考虑增加高性能高成本的建筑产品和设备的使用。根据多方面的分析，可选择多种方案进行方案对比。经过技术方案比较后，形成最终的项目绿色建筑技术体系。

表4.2.4 绿色建筑技术策划实施策略

| 类别 | 实施策略 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 节地与室外 环境 节能与能源 利用 | 1应基于保证场地安全、维持生物多样性、保持文化遗产等要求，判断场地内是否存在不可建设或不适宜建设的区域，配合临近区域和城市已形成的整体布局和肌理进行策划 | 优先保护自然资源，不可避免时应采用补偿措施。方案阶段确定实施策略。 |
|  | 2应结合地下水位的高低、周边项目地下空间开发情况、轨道交通情况，合理利用地下空间 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 3 根据场地内旧建筑情况，确定是否可进行旧建筑改造利用 | 考虑结构安全。方案阶段重点考虑。 |
|  | 4分析场地周边交通，确定项目步行系统、无障碍设施与停车设施等 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 5分析场地日照、风、光与声环境，优化平面布局，兼顾通风、隔噪、采光、建筑节能与视野 | 方案阶段宜利用数值分析软件进行模拟分析。扩初阶段各专业细化技术要求。 |
|  | 6分析周边公共配套设施，确定项目公共配套设施的种类与规模，并体现共享与互补 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 7选择节能环保的夜景照明方式与外立面幕墙，控制光污染 | 夜景照明光污染控制会影响传统的视觉效果。方案阶段重点考虑。施工图阶段应注意灯具选择与幕墙参数。 |
|  | 8根据场地及场地周边微地形、植被、水系情况，确定可最大限度保留与恢复原生态环境的景观方案 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 9结合地形和设计条件，合理采用屋顶绿化、垂直绿化等方式 | 尽量选择广西本地植物。 |
|  | 10综合考虑利用底层架空和骑楼等形式改善通风环境和增加室外活动场地。 | 结合通风模拟分析考虑架空层的位置和大小；架空层布局还应兼顾少数民族风俗的特点。 |
|  | 1采用节能围护结构体系，合理利用遮阳、自然通风、被动式太阳房等本土适宜技术 | 方案阶段可采用性能分析软件进行优化分析。优先考虑本地适用的节能材料。施工图阶段细化技术要求。 |
|  | 2应分析项目热水需求、太阳能资源情况、周边建筑遮挡关系与集热条件等，确定太阳能热水利用方案 | 考虑计费问题。方案阶段重点考虑。 |
|  | 3宜分析太阳能资源情况、本地电网现状，周边建筑遮挡关系与集光条件等，确定太阳能光伏系统的适宜性 | 考虑成本、利用方式与建筑造型。方案阶段重点考虑。 |
|  | 4可结合建筑的外立面造型采取合理的外遮阳措施，形成整体有效的外遮阳系统 | 考虑成本与建筑造型。方案阶段重点考虑。 |
|  | 5采用节能照明方式 | 考虑与自然采光结合以及照明控制问题。方案阶段重点考虑。施工图阶段细化技术要求。 |
|  | 6控制建筑主要朝向在南偏东15°至南偏西15°范围内，朝向不佳时考虑合理的遮阳方式。 | 规划阶段重点考虑。 |
|  | 7在方案、规划阶段制定可再生能源利用规划方案，统筹、综合利用各种可再生能源。 | 考虑可再生能源利用条件和成本。方案阶段重点考虑。 |
| 节水与水资源利用 | 1缺水地区应考虑将污水（优先考虑优质杂排水）再生后合理利用，作为室内冲厕用水以及室外绿化、景观、道路浇洒、洗车等用水。内陆缺水地区应加强再生水利用，而淡水资源丰富地区不宜强制实施污水再生利用，应尽量利用雨水进行绿化灌溉，但所有地区均应考虑采用节水器具。缺水的滨海、岛屿等沿海地区，可考虑将海水用于冲厕、冷却水等用途。 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 2再生水的选择应结合城市规划、区域环境、城市中水设施建设管理办法、水量平衡等从经济、技术和水源水质、水量稳定性等各方面综合考虑而定。 | a.多雨且缺水地区，应结合当地气候条件和建筑地形、地貌等特点，建立完善的雨水收集、处理、储存、利用等配套设施，对屋顶雨水和其它非渗透地表径流雨水进行收集、利用。雨水单独处理可选用氧化塘、人工湿地等自然净化系统。 b.周围有集中再生水厂的，应首先采用本地区市政再生水或上游地区市政再生水。方案阶段重点考虑。 |
| 节材与材料资源利用 | 1分析当地建材及回收利用情况，优先采用本地材料、再生材料、循环利用材料和盛产速生材料 | 材料应可达到基本性能要求，并不影响使用效果。方案阶段提出技术要求。 施工图阶段进行严格控制。 |
|  | 2 根据功能需求，合理采用经济适用的新型结构体系 | 考虑造价与施工等问题。方案阶段重点考虑。 |
|  | 3住宅建筑外墙采用自保温墙体材料，不使用外保温材料或内保温材料。 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 4采用集约化生产的建筑材料、标准化部件和设备；建筑结构设计中采用工业化生产的通用和标准化的结构构件。 | 方案阶段重点考虑。 |
| 室内环境质量 | 1充分利用自然采光 | 考虑防止眩光、节能照明控制、开窗比增大等问题。方案阶段重点考虑。施工图阶段细化技术要求。 |
|  | 2 结合当地风速风向和整体规划布局，利用自然通风改善室内环境 | 考虑通风与噪声防控的关系。方案阶段重点考虑。扩初和施工图阶段细化技术要求。 |
|  | 3 利用建筑构造实现建筑隔声。噪声不利点设置双层玻璃窗或通风隔声窗。合理布置设备，降低设备噪声 | 方案阶段重点考虑。施工图阶段重点考虑。 |
|  | 4室内装修简约并采用环保建材 | 方案阶段提出技术要求。施工图阶段进行严格控制。 |
|  | 5建筑内合理设置适宜人们接近自然的开敞、半开敞空间，改善室内环境质量 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 6采用分体式空调时，合理设置和安装空调室内外机 | 方案阶段重点考虑。 |
| 运营管理 | 采用可再生能源集中供热水时，考虑合理的计量和收费方案 | 方案阶段重点考虑。 |

4.2.5  在确定绿色建筑技术方案前，需要对项目进行技术可行性分析、成本效益分析和风险分析。首先可将方案与相关绿色建筑认证的控制项作一一对比，检控项目有无认证的可能性，要判断项目是否满足相关认证的控制项要求，可根据需要编制并填写绿色建筑设计可行性控制表。如果初步判断不满足，应寻求解决方案，并分析解决方案的成本。

其次，应进行技术方案的成本效益分析和风险分析，对于投资回收期较长和投资额度较大的技术方案应充分论证。

4.2.6  根据绿色建筑基本目标起草初步草案，组织各利益相关方和专家对策划阶段的初步草案进行评审。根据评审意见，编制绿色建筑项目策划书。主要内容包括绿色建筑项目实施的目标和指标、项目主要的绿色建筑技术方案、经济分析、项目进度计划与安排、效益分析、技术支持等。

- 规划设计

- 5.1建筑布局

5.1.1  建筑朝向应接近南北向，但应根据各地不同的气候条件调整。

5.1.2  广西在气候区划中大部分位于IV类区，部分位于III、V类区，应按规定确定日照标准。有日照要求的公共建筑，如托幼建筑、商旅馆建筑、医疗建筑等，应按规范确定日照标准。

5.1.3  计算机模拟分析可以提供准确的日照参数，分析时应按城市居住区规划设计规范》GB50180-93表5.0.2-1 确定住宅建筑日照标准。

5.1.4  本条对不同高度的建筑主要间距作了不同的规定。

- 5.2 空气质量与自然通风

5.2.1  本条参照《环境空气质量标准》GB3095-1996第4条的规定，一般建筑规划区均属于二类区，执行二级标准。规划区内部集中污染源（如垃圾处理设施、污水处理设施等）和分散污染源（如排油烟设施等）的污染排放得到有效控制，附近无污染散发源。

5.2.2  封闭的围合空间不利于内部的通风设计，建筑规划设计不应形成封闭的围合空间，应留出通风通道。避免相邻住户外窗近距离相对的窄缝凹口和内天井。

5.2.3  实践表明，架空层的方式可以较好地疏导自然气流，对后排建筑的通风有利。

5.2.4  规划设计时，应进行风环境模拟预测分析和优化，并在模拟分析的基础上采取相应措施改善室外风环境。

5.2.5  建筑面宽过大对后排建筑通风有较大影响，需对建筑面宽作一定限制。经调查，目前6层以下建筑高度一般在24m以下， 18层以下建筑高度一般在60m以下。目前建筑面积100-120㎡的套型住宅比例较大，其面宽一般在14m左右，一个住宅单元的面宽一般在28m左右，两个住宅单元的面宽一般在60m左右，三个住宅单元的面宽一般在70-80m。根据有关研究，一梯四户的“工”字型住宅连拼时，位于连拼位置两侧前排的住宅通风较差，应尽量避免此种设计。

5.2.6  建筑前后形成气压差是形成自然通风的主要因素，气压差不应过大。应避免局部出现旋涡和死角，保证室内有效的自然通风。

5.2.7   建筑布局会产生二次风和再生风，同时局部会有风速急剧增加的情况。基于1980年Visser关于室外热舒适的研究结果，建筑物周围行人区1.5m处风速v<5m/s是不影响人们的正常室外活动的基本要求。

5.2.8  采用风速放大系数来作评价，要求人行区域的风速放大系数不大于2。当开阔地带1.5m高度处风速为2.5 m/s时，人行区域1.5m高度处风速应小于5m/s。

- 5.3道路交通

5.3.2  场地与周边城市道路连接的出入口不能太少，是为了保证居住区与城市有良好的交通联系。

5.3.3  优先发展公共交通是解决城市交通问题的重要对策。为便于居民选择公共交通工具出行，在场地规划中应重视住区主要出入口的设置及与城市交通网络的有机联系。

5.3.4  大型住区内部交通可采用环保电动车或清洁燃料汽车。环保电动车包括电动汽车、混合动力电动汽车、燃料电池电动汽车或以可再生能源为动力的电动汽车等。

5.3.5  把住区道路和周边街道当作最重要的公共开放空间是以人性化设计的具体体现。人行道系统应综合考虑遮荫、休憩、排水、防滑等要求。应提高住区的交通开放性，居民出行效率，促进社交，创造人性化的交通网络。无障碍设计参考《住宅设计规范》GB50096-2003、《老年人建筑设计规范》JGJ122-99与《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001。

5.3.6  停车设施在不影响内部使用的情况下，宜对外开放。

5.3.7  机动车停车率（住区内停车数量与居住户数的比率）按《住宅性能评定技术标准》GB/T 50632-2005第5.2.4条条文说明和附录表B11的规定II级标准。自行车停车区设置应便于居民使用和管理。

5.3.8  公共建筑机动车停车位配置应根据国家标准和当地条件确定，机动车地面停车过多会增大地面交通的复杂性。考虑我国国情，提出配建自行车停车位的建议标准。

表5.3.8 公共建筑自行车停车位最低控制指标

| 用地性质 | 分类 | 单 位 | 自行车配建指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宾馆 | 三星级及以上宾馆 | 车位/100㎡建筑面积 | 1 |
|  | 三星级及以下宾馆 | 车位/100㎡建筑面积 | 1 |
| 办公 | 行政办公 | 车位/100㎡建筑面积 | 2 |
|  | 商务办公 | 车位/100㎡建筑面积 |  |
| 商业 | 商业中心 | 车位/100㎡建筑面积 | 15 |
|  | 普通商业楼 | 车位/100㎡建筑面积 |  |
|  | 大型超市 | 车位/100㎡建筑面积 |  |
|  | 农贸市场 | 车位/100㎡建筑面积 |  |
| 餐饮娱乐 |  | 车位/100㎡建筑面积 | 5 |
| 影剧院 | 大型影、剧院 | 车位/100座 | 15 |
|  | 一般影（视）厅 | 车位/100座 | 20 |
| 体育馆 | 一类体育馆(≥4000座) | 车位/100座 | 25 |
|  | 二类体育馆(≤4000座) | 车位/100座 | 25 |
|  | 娱乐性体育设施 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 20 |
| 体育场 |  | 车位/100座 | 20 |
| 展览馆 |  | 车位/100㎡建筑面积 | 3 |
| 科技馆、图书馆、文化馆、档案馆 |  | 车位/100㎡建筑面积 | 3 |
| 会议、会展中心 |  | 车位/100㎡建筑面积 | 3 |
| 医院 | 省级医院 | 车位/100㎡建筑面积 | 4 |
|  | 市级以下医院 | 车位/100㎡建筑面积 | 3 |
| 学校 | 小学 | 车位/100学生 | 20 |
|  | 中学 | 车位/100学生 | 80 |
|  | 大、中专院校 | 车位/100学生 | 30 |
| 火车站 |  | 车位/高峰日每千旅客 | 0 |
| 长途汽车站 |  | 车位/高峰日每千旅客 | 20 |

- 5.4绿化设计

5.4.1  根据《国务院关于加强城市绿化建设的通知》中确定的城市绿化工作目标和主要任务，并考虑到中高层和高层建筑的建设因素，对南区住区提高绿地率标准。公共建筑由于类别和功能差别较大，应根据各自的设计规范执行绿地率标准。

5.4.2  绿地率系指住区范围内各类绿地面积的总和占住区用地面积的比率（%）。“绿地率”是衡量住区环境质量的重要标志之一。根据我国居住区规划的实践，当绿地率为30%时可达到较好的空间环境效果。该指标是经综合分析居住区建筑层数、密度、房屋间距等相关指标及可行性研究后确定的。

各类绿地面积包括公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（道路红线内的绿地），其中包括满足当地绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶建筑的屋顶绿化，不包括其他屋顶、晒台的人工绿地。

“人均公共绿地指标”是住区内构建适应不同居住对象游憩活动空间的前提条件，也是适应居民日常不同层次的游憩活动需要、优化住区空间环境、提升环境质量的基本条件。根据《住宅性能评定技术标准》GB/T 50632-2005第5.4.2条和附录表B23的规定，本规范适当提高了人均公共绿地面积指标。

5.4.3  建筑散地，停车位，墙面，平台，屋顶和阳台等部位应充分进行绿化，既可增加绿化量，又不影响建筑及设施的使用。

5.4.4  老树成活率应≥98%，新树成活率应≥85%。

表5. 4.4乡土植物与常用植物的选用比率

| 乡土植物占总植物数量的比率 | ≥60% |
| --- | --- |
| 常用植物占总植物数量的比率 | ≥80% |

5.4.5  植物的配置应能体现地方特色，体现本地区植物资源的丰富程度和特色植物景观等方面的特点，同时，应采用包含乔、灌、草相结合的复层绿化，以形成富有层次的具有良好生态效益的绿化体系。绿化应以乔木为主体，乔、灌、草结构合理，以提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥最大的生态效益和景观效益。乔木产生的生态效益远远大于灌木和草坪等产生的生态效益，不但可以改善住区的生态环境，还可为居民提供遮阳、游憩的良好条件。每100m²绿地上乔木量不应少于3.5株的标准参照了地方标准《广西绿色建筑评价》DB45/T 567-2009的规定。

5.4.6  棕榈科乔木40年的CO2固定量为410kg/㎡，不能满足600kg/㎡的基准值要求，对生态环境空气质量贡献率远不如本地植物的乔木诸如榕树等树种，应慎重选择。

5.4.7  考虑区域气候的特点，对南北区木本植物种类丰富度提出不同要求。

表5.4.7木本植物种类丰富度要求

| 住区用地规模（万㎡） | 住区应达到的木本植物种数 |
| --- | --- |
| ≤5 | 南区50种，北区45种 |
| 5~10 | 南区55种，北区50种 |
| ≥10 | 南区60种，北区55种 |

5.4.8  公共绿地应采用集中与分散、大小相结合的布局方式，以适应不同居住对象的要求。集中绿地应满足的基本要求：宽度不小于8m，面积不小于400m²，以利于绿地内基本设施的设置和游憩要求。为确保老人和儿童在绿地和室外公共活动区的健康活动，要求40%的上述区域在大寒日获得不少于1小时的连续日照。

5.4.9  增强地面透水能力，可缓解城市及住区气温升高和气候干燥状况，降低热岛效应，调节微小气候，增加场地雨水与地下水涵养，改善生态环境及强化天然降水的地下渗透能力，补充地下水量，减少因地下水位下降造成的地面下陷，减轻排水系统负荷，减少雨水的尖峰径流量，改善排水状况。

本条中透水地面是指铺设透水材料的硬质地面。

5.4.10  草坪坡度应满足防排水的要求，绿化乔木不应影响建筑采光，如选用根系较为发达的树种，还应加大距建筑外墙的距离。

5.4.11  平台绿化应考虑不同植物的生长要求和结构安全要求，以确保植物的良好生长。

- 5.5环境噪声控制

5.5.1  根据不同类别的居住区，要求对场地周边的噪声现状进行检测，并对规划实施后的环境噪声进行预测，使之符合国家标准《城市区域环境噪声标准》GB 31096中对于不同类别住宅区环境噪声标准的规定。

5.5.2  总平面规划应注意噪声源及噪声敏感建筑物的合理布局。在总平面规划时，注意不把噪声敏感性高的居住用建筑安排在临近交通干道的位置，通过对建筑朝向、定位及开口的布置，减弱所受外部环境噪声影响。

5.5.3  住宅、医疗、教育建筑和其他公共建筑按规范采用不同标准。

5.5.5  对于可能产生噪声干扰的固定的设备噪声源采取隔声和消声措施，降低其环境噪声。

- 5.6热环境设计

5.6.1  规划设计阶段，应采用计算机模拟手段优化室外设计，采取相应措施改善室外热环境。

5.6.2  热岛效应是指一个地区（主要指城市内）的气温高于周边郊区的现象，可以用两个代表性测点的气温差值（城市中某地温度与郊区气象测点温度的差值）即热岛强度表示。“热岛”现象在夏季出现，不仅会使人们高温中暑的机率增大，同时还会形成光化学烟雾污染，增加建筑的空调能耗，给人们的工作生活带来严重的负面影响。对于住区而言，由于受规划设计中建筑密度、建筑材料、建筑布局、绿地率和水景设施、空调排热、交通排热及炊事排热等因素的影响，住区室外也有可能出现“热岛”现象。

热岛强度的特征是冬季最强，夏季最弱，春秋居中。年均气温的城乡差值约为1℃。以1.5℃作为控制值，是基于多年采用夏季典型日的室外热岛强度（居住区室外气温与郊区气温的差值）作为评价指标对北京、上海、深圳等地夏季气温状况的测试结果的平均值。

规划设计阶段，应采用计算机模拟手段优化室外设计，采取相应措施改善室外热环境。以夏季典型时刻的郊区气候条件（风向、风速、气温、湿度等）为例，模拟住区室外1.5m高处的典型时刻的温度分布情况，要求日平均热岛强度不高于1.5℃。

5.6.3  本条参照中国生态住区技术评估手册2.7.2条的规定。

5.6.4  地面铺装材料的反射率对建设用地内的室外平均辐射温度有显著影响，从而影响室外热舒适。同时地面反射会影响周围建筑物的光、热环境。因此需要考查规划是否根据建筑的密度、高度和布局情况认真研究采用何种材料，以保证良好的局部微气候。

5.6.5  屋顶材料的反射率对建设用地内的室外平均辐射温度有显著影响，从而影响室外热舒适。同时低层建筑的屋面反射会影响周围建筑物的光、热环境。因此需要考查规划是否根据建筑的密度、高度和布局情况认真研究采用何种材料，以保证良好的局部微气候。

5.6.7  绿化遮阳是有效的改善室外微气候和热环境的措施，植物的搭配选择时需要主要避免对建筑室内和室外活动区的自然通风产生不利影响。

5.6.8  提高基地的保水性能，减少不透水地面的比例，停车场，人行道，广场等可以采用渗透砖等提高透水性，硬质地面和不透水地面的遮荫率需达到30％。

5.6.9  地面停车会增加不透水硬质铺地的面积，因此对地面停车比例作出规定。低层、多层住宅公共建筑地面停车率作适当提高。

- 5.7建筑形式

5.7.1  有些建筑由于体型过于追求形式新异，造成结构不合理、空间浪费或构造过于复杂等情况，引起建造材料大量增加或运营费用过高。这些做法不符合绿色建筑的原则，应该在建筑设计中避免。

为片面追求美观而以巨大的资源消耗为代价，不符合绿色建筑的基本理念。在设计中应控制造型要素中没有功能作用的装饰构件的应用。

5.7.2  室外灯光设计的目的主要有4个方面：

1）增强对物体的识别性；

2）提高夜间出行的安全度；

3）保证居民晚间活动的正常开展；

4）营造环境氛围。室外照明设计不应影响居民的室内活动。

5.7.3  环境景观设计应依据建筑功能特点和环境景观的组成要素进行划分，以景观来塑造人的交往空间形态。

- 5.8住区公共服务设施

5.8.1  公共建筑的公共服务设施应按规划要求配置。

1）应在合理位置设置儿童活动场地。儿童活动场地应在建筑日照阴影范围以外，并应兼顾趣味，益智，健身和安全进行布置，宜设儿童戏水池。

2）应设健身活动设施。

3）具有对外开放的营业场所应设置公厕。

4）应设置分类收集的垃圾站和垃圾收集点。垃圾站与垃圾收集点应设于住区的下风向，且应便于垃圾分类运输。

- 5.9无障碍设计

5.9.1  满足残疾人和老年人的需求，是体现对人的最大关怀，是时代进步的要求。参考《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50-2001的有关规定对道路和公厕提出要求。

- 5.10旧建筑利用

5.10.1  充分利用尚可使用的旧建筑，有利于物尽其用、节约资源。“尚可使用的旧建筑”系指建筑质量能保证使用安全的旧建筑，或通过少量改造加固后能保证使用安全的旧建筑。对旧建筑的利用，可根据规划要求保留或改变其原有使用性质，并纳入规划建设项目。

- 5.11可再生能源利用

5.11.1  应对可资利用的可再生能源进行勘查，包括太阳能、风能、地下水、地源能等。应对资源分布状况和资源利用进行技术经济评价，为充分利用可再生能源提供依据。宜对太阳能资源利用的适应性、季节平衡等进行定量评估。场地风能利用的主要途径是营造健康的场地风环境和建筑自然通风环境。场地地形地貌利用和改造、建筑规划布局都会对风能的利用产生影响。利用风能发电时应进行风能利用评估，包括选择适宜的风能发电技术、评估对场地声环境的影响等。

- 5.12地下空间利用

5.12.5  开发利用地下空间，是城市节约用地的主要措施之一。地下空间可用于布置建筑设备机房、自行车库、机动车库、物业用房、商业用房、会所等。地下空间应结合当地实情（如地下水位的高低等），处理好地下室入口与地面的有机联系、通风、防火及防渗漏等问题。

- 6  建筑设计与室内环境

- 6.1一般规定

6.1.1  鼓励优先采用被动式设计方法，充分利用场地现有条件，来减少建筑能耗，提高室内舒适度，减少建筑材料和设备的使用。

6.1.2  建筑朝向的选择，涉及当地气候条件、地理环境、建筑用地等情况，必须全面考虑。选择的原则是：在节约用地的前提下，满足冬季能争取较多的日照，夏季避免过多的日照，并有利于自然通风的要求。建筑朝向应结合各种设计条件，因地制宜地确定合理的范围。

建筑朝向(大多数建筑的主要朝向)与夏季主导季风方向宜控制在 30º到 60º之间。建筑朝向应考虑迎纳有利的局部地形风，例如海陆风等。

在非炎热地区，为了尽量减少风压对房间气温的影响，建筑物应尽量避免与当地冬季的主导风向发生正交。

建筑朝向受各方面条件的制约，建筑有时不能均处于最佳或适宜朝向。当建筑采取东西向和南北向拼接时,必须考虑两者接受日照的程度和相互遮挡的关系，对朝向不佳的建筑应增加以下的补偿措施：

1）将次要房间放在西面，适当加大西向房间的进深。

2）在西边设置进深较大的阳台，不让太阳一晒到底，同时减小西窗面积，设遮阳设施，在西窗外种植枝大叶茂的落叶乔木。

3）严格避免纯朝西户型的出现，并组织好穿堂风，利用晚间通风带走室内余热。

6.1.3  建筑形体与日照、自然通风与噪声等因素都有密切的关系，在设计中仅仅孤立地考虑形体因素本身是不够的，需要与其他因素综合考虑，才有可能处理好节能、节地、节材等要求之间的关系。建筑形体的设计应充分利用场地的自然条件，综合考虑建筑的朝向、间距、开窗位置和比例等因素，使建筑获得良好的日照、通风采光和视野。规划与建筑单体设计时，宜通过场地日照、通风、噪声等模拟分析确定最佳的建筑形体。

建筑形体设计可采用以下方法：

1）利用计算机日照模拟分析，以建筑周边场地以及既有建筑为边界前提条件，确定满足建筑物最低日照标准的最大形体与高度，并结合建筑节能和经济成本权衡分析；

2）夏热冬冷和夏热冬暖地区通过改变建筑形体，如合理设计底层架空或空中花园，改善后排住宅的通风；

3）建筑单体设计时，在场地风环境分析的基础上，通过调整建筑长宽高比例，使建筑迎风面压力合理分布，避免背风面形成涡旋区，并适度采用凹凸面设计增加粗糙度，降低下沉风速；

4）建筑造型宜与隔声降噪有机结合，利用建筑裙房或底层凸出设计等遮挡沿路交通噪声，面向交通主干道的建筑面宽不宜过宽。

6.1.4  应控制建筑体型，避免过于追求形式新异，造成结构不合理、空间浪费或构造过于复杂，引起建造材料大量增加或运营费用过高等不良后果。

应控制造型要素中非功能和非技术作用的装饰构件的应用。非功能和非技术作用的装饰构件主要指：1)不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等，且作为构成要素在建筑中大量使用；2)单纯为追求标志性效果，在屋顶等处设立塔、球、曲面等异形构件；3)女儿墙高度超过规范要求2倍以上；4)不符合当地气候条件，不利于节能的双层外墙(含幕墙)的面积超过外墙总建筑面积的20％。

建筑要求对地域性有所表达，要体现建筑的地方特色，体现建筑的多样性和丰富性，这是绿色建筑对自然和人文的尊重。

- 6.1.5  “对人的关怀”是建筑的基本原则，城市环境无障碍化是建筑的基本内容，应为残疾人、老年人参与社会活动提供必要的安全和方便的条件。绿色建筑是创新的建筑形式之一，更应考虑残疾人，老年人的需要。

- 6.1.6  绿色建筑尤其是住宅需要综合考虑居住者和使用者的各方面需要，除了满足内部功能需要，还要体现对居住者的应有尊重，保障其私密性。主要的居住空间和邻里住户之间应避免相互干扰。

- 本条文对居住建筑的间距做了适当的要求，同时还应满足各地的规划技术管理规定，应有日照等要求。

- 在考虑私密性同时，绿色居住建筑提倡为居者提供良好的视觉环境，是绿色建筑整体目标之一。

- 6.1.7  太阳能是一种清洁的能源， 太阳能的利用是节能设计的要求，但根据太阳能应用的技术要求看，其设备对建筑的立面外观有一定的影响。而绿色建筑是整体设计的概念，因此本条文要求建筑和太阳能设备进行统一的考虑，使建筑和设备能完美结合。同时为了更好的利用太阳能，使太阳能效率能较好地发挥，对太阳能的技术要求也做了一些具体的要求。

  - 空间合理利用

- 6.2.1  建筑中休息空间、交往空间、会议设施、健身设施等的共享使用，可以有效地提高空间的利用效率，节约用地和建设成本，减少资源的消耗。应通过精心设计，避免过多的大厅、中庭、走廊等交通辅助空间，避免因设计不当形成使用困难或使用效率低的空间。

6.2.2  为适应预期的功能变化，设计时应选择适宜的开间和层高，并提供空间的多样性选择。应尽可能采用轻质内隔墙。公共建筑宜考虑使用功能、使用人数和使用方式的未来变化。居住建筑宜考虑如下预期使用变化：

1）家庭人口的预期变化，包括人数及构成的变化；

2）考虑住户的不同需求，对室内空间进行的灵活分隔。

3）考虑不同气候区域住户对空间的不同需求。

根据广西的气候特点，人们的户外活动相对较多，设计部分室外或半室外的空间，如阳台等是生活方式的要求。

- 6.2.3  各功能空间要充分利用现场自然资源，例如（直射或漫射）阳光这一清洁能源，发挥其采光、采暖和杀菌的作用；充分利用自然通风降低能耗，提高舒适性。窗户除了有自然通风和自然采光的功能外，还具有在从视觉上起到沟通内外的作用，良好的视野有助于使用者心情愉悦，宜适当加大拥有良好景观视野朝向的开窗面积以获得景观资源，但必须对可能出现的围护结构节能性能、声环境质量下降进行补偿设计。

建筑宜以自然采光和自然通风为主，对建筑朝向的要求较高，为了保证每一套住宅的品质，对部分居住空间的朝向做了具体的要求。

6.2.4  需求相同或相近的空间集中布置，有利于统筹布置设备管线，减少能源损耗，减少管道材料的使用。根据房间声环境要求的不同，对各类房间进行布局和划分，可以达到区域噪声控制的良好效果。

6.2.5  有噪声、振动、电磁辐射、空气污染的水泵房、空调机房、发电机房、变配电房等设备机房和停车库，宜远离住宅、宿舍、办公室等人员长期居住或工作的房间或场所。当受条件限制无法避开时，应采取隔声降噪、减振、电磁屏蔽、通风等措施。条件许可时，宜将噪声源设置在地下。

6.2.6  设备机房布置在负荷中心可以减少管线敷设量及管路耗损。

6.2.7  绿色建筑鼓励减少电梯的使用，通过改善楼梯间的舒适度鼓励人们使用楼梯，以利于使用者健康和节省能源，楼梯踏步及扶手设计宜舒适宜人。日常使用的楼梯设置应尽量结合消防疏散楼梯，并使其便于人们日常使用。

6.2.8  自行车库的停车数量应满足实际需求。要充分考虑班车、出租车停靠、等候、和下车后步行到建筑入口的流线。

6.2.9  绿色建筑应尽量服务更多的人群，有条件时宜开放一些空间供社会公众享用，增加公众的活动与交流空间，提高绿色建筑空间的利用效率。

6.2.10  绿色建筑设计应避免设置超越需求的建筑功能及空间，材料的节省首先有赖于建筑空间的高效利用；每一功能空间的大小应根据使用需求来确定，不应设置无功能空间，或随意扩大过渡性和辅助性空间。

建筑体量过于分散，则其地下室、屋顶、外墙等的外围护材料和施工、维护耗材等都将大量增加，因此应尽量将建筑集中布置；另一方面，由于高层建筑单位面积的结构、设备等材料消耗量较高，所以在集中的同时尚应注意控制高层建筑量。

层高的增加会带来材料用量的增加，尤其高层建筑的层高需要严格控制。降低层高的手段包括优化结构设计和设备系统设计、不设装饰吊顶等。

6.2.11  一体化设计是节省材料用量的重要手段之一。土建和装修一体化设计可以事先统一进行建筑构件上的孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修施工阶段对已有建筑构件打凿、穿孔，既保证了结构的安全性，又减少了噪声和建筑垃圾；一体化设计可减少材料消耗，并降低装修成本。同时，一体化设计也应考虑用户个性化的需求。

设备系统已成为现代建筑中必不可少的组成部分。给水、排水、热水、饮水、采暖、通风、空调、燃气、照明、电话、网络、有线电视等等构成了建筑设备工程丰富的内容,通过优化设备系统的设计可以减少材料的用量。

管线综合设计可以避免在施工过程中出现碰撞、难于排放、返工，从而避免了材料的浪费。建筑设备管线综合设计在遵守各专业的工艺、规范要求的前提下，应遵守下列避让原则：小管避大管、临时管线避让长期管线、新建管线避让原有管线等原则。

- 6.3日照和自然采光

6.3.1  不同类型的建筑如住宅、医院、中小学校、幼儿园等设计规范都对日照有具体明确的规定，设计时应根据不同气候区的特点执行相应的规范、国家和地方法规。

6.3.2  《建筑采光设计标准》GB/T 50033和《民用建筑设计通则》GB 50352规定了各类建筑房间的采光系数最低值。

一般情况下住宅各房间的采光系数与窗地面积比密切相关，因此可利用窗地面积比的大小调节室内自然采光。房间采光效果还与当地的天空条件有关，《建筑采光设计标准》GB/T 50033根据年平均总照度的大小，将我国分成5类光气候区，每类光气候区有不同的光气候系数K，K值小说明当地的天空比较“亮”，因此达到同样的采光效果，窗墙面积比可以小一些，反之亦然。

办公、宾馆类建筑主要功能空间不包括储藏室、机房、走廊和楼梯间、卫生间及其他使用率低的附属房间，也不包括不需要阳光的房间。

6.3.3  建筑功能的复杂性和土地资源的紧缺，使建筑进深不断加大，为了满足人们心理和生理上的健康需求并节约人工照明的能耗，就要通过一定技术手段将天然光引入地上采光不足的建筑空间和地下建筑空间内部。如导光管、光导纤维、采光搁板、棱镜窗等等，通过反射、折射、衍射等方法将自然光导入和传输。

为改善室内的自然采光效果，可以采用反光板、棱镜玻璃窗等措施将室外光线反射到进深较大的室内空间。无自然采光的大空间室内，尤其是儿童活动区域、公共活动空间，可使用导光管技术，将阳光从屋顶引入，以改善室内照明质量和自然光利用效果。

平面空间较大的建筑宜采用既经济，技术要求又不高的适宜性技术，如设置天井、中庭等措施，解决室内采光的问题。

地下空间利用率日益提高，地下空间充分利用自然采光可节省白天人工照明能耗，创造健康的光环境。在地下室设计下沉式庭院，或使用窗井、采光天窗来自然采光，要注意设计好排水、防漏等问题。当地下车库的覆土厚度达到3米以上时，使用镜面反射式导光管效率较低，不宜采用。光导纤维导光系统成本较高，可少量使用。

- 6.4自然通风

6.4.1  如何将室外风引入室内，需要合理的室内平面设计、室内空间组织以及门窗位置与大小的精细化设计。防寒建筑物宜使主要房间，如卧室、起居室、办公室等主要工作与生活房间，避开冬季主导风向，防止冷风渗透。夏季防热建筑物宜使主要房间迎向夏季主导风向，将室外风引入室内。

宜采用室内气流模拟设计的方法进行室内平面布置和门窗位置与开口的设置，综合比较不同建筑设计及构造设计方案，确定最优的自然通风系统方案。

- 6.4.2  根据广西的地域性气候特点，住宅的舒适度和室内的通风效果有较大的关系，本条明确规定居住建筑的客厅和卧室应该都能进行自然通风。

- 厨房和卫生间提倡以自然通风为主，但考虑到厨房设备的改善和环境保护对排烟的要求，一些高标准的住宅已能较好解决无污染的问题，对厨房和卫生间自然通风不作强制要求。此外，一些高标准的住宅的卫生间可能有两个，甚至三个，四个，都要求进行自然通风对设计约束太多，在此适当放宽。

6.4.3  穿堂通风可有效避免单侧通风中出现的进排气流混淆、短路、进气气流不能充分深入房间内部等缺点，因此宜采用穿堂通风。要得到好的穿堂通风效果，还应使主要房间处于上游段，避免厨房、卫生间等房间的污浊空气随气流流入其他房间，影响室内空气品质。由于是空气动力系数小的窗口排风，因此设计中应使厨房、卫生间窗口的空气动力系数小于其他房间窗口的空气动力系数。总之，要获得良好的自然穿堂风，需要如下一些基本条件：1)室外风要达到一定的强度；2)室外空气首先进入卧室、客厅等主要房间；3)穿堂气流通道上，应避免出现喉部；4)气流通道宜短而直；减小建筑外门窗的气流阻力。

当采用穿堂通风时，宜满足下列要求：

1）使进风窗迎向主导风向，排风窗背向主导风向。

2）通过建筑造型或窗口设计等措施加强自然通风。增大进、排风窗空气动力系数的差值。

3）当由两个和两个以上房间共同组成穿堂通风时，房间的气流流通面积宜大于进排风窗面积。

4）由一套住房共同组成穿堂通风时，卧室、起居室应为进风房间，厨房、卫生间应为排风房间。进行建筑造型、窗口设计时，应使厨房、卫生间窗口的空气动力系数小于其他房间窗口的空气动力系数。

5）利用穿堂风进行自然通风的建筑，其迎风面与夏季最多风向宜成60°～90°角，且不应小于45°角。

单侧通风通常效果不太理想，因此在采用单侧通风时，要有强化措施使单面外墙窗口出现不同的风压分布，同时增大室内外温差下的热压作用。进排风口的空气动力系数差值增大，可加强风压作用；增加窗口高度可加强热压作用。

当无法采用穿堂通风而采用了单侧通风时，宜满足下列要求：

1）通风窗所在外窗与主导风向间夹角宜为40°～65°。

2）应通过窗口及窗户设计，在同一窗口上形成面积相近的下部进风区和上部排风区，并宜通过增加窗口高度以增大进、排风区的空气动力系数差值。

3）窗户设计应使进风气流深入房间。

4）窗口设计应防止其他房间的排气进入本房间窗口。

5）宜利用室外风驱散房间排气气流。

6.4.4  应避免冬季因为自然通风导致室内热量的流失，如设置门斗、自然通风器、双层玻璃幕墙等对新风进行预热。

6.4.5  开窗位置宜选在周围空气清洁、灰尘较少、室外空气污染小的地方，避免开向噪声较大的地方。高层建筑应考虑风速过高对窗户开启方式的影响。

建筑能否获取足够的自然通风与通风开口面积的大小密切相关，近来有些建筑为了追求外窗的视觉效果和建筑立面的设计风格，外窗的可开启率有逐渐下降的趋势，有的甚至使外窗完全封闭，导致房间自然通风不足，不利于室内空气流通和散热，不利于节能。

《绿色建筑评价标准》GB/T50378－2006中规定“生活和工作房间的外窗（包括阳台门）可开启面积在夏热冬暖和夏热冬冷地区不应小于该房间地板面积的8%，在其他地区不应小于5%”。《住宅设计规范》GB50096-1999中规定“厨房的外窗（包括阳台门）可开启面积不应小于该房间地板面积的10％，并不得小于0.60㎡” 。透明幕墙也应具有可开启部分或设有通风换气装置，结合幕墙的安全性与气密性，为可开启面积应不小于幕墙透明面积的10％。

办公建筑与教学楼内的室内人员密度比较大，建筑室内空气流动，特别是自然、新鲜空气的流动，对提高室内工作人员与学生的工作、学习效率非常关键。日本绿色建筑评价标准（CASBEE for New Construction）对办公建筑和学校的外窗可开启面积设定了3个等级：1、确保可开关窗户的面积达到居室面积的1/10以上； 2、确保可开关窗户的面积达到居室面积的1/8以上；3、确保可开关窗户的面积达到居室面积的1/6以上。

自然通风的效果不仅与开口面积有关，还与通风开口之间的相对位置密切相关。在设计过程中，应考虑通风开口的位置，尽量使之能有利于形成穿堂风。

6.4.6  中庭的热压通风，是从中庭底部从室外进风，从中庭顶部排出，在冬季中庭应严密封闭，以使白天充分利用温室效应。拔风井的设置应考虑在自然环境不利时可控制、可关闭的措施。住宅建筑的主要功能房间换气次数不宜低于1次/h。

建筑的底层采取架空的设计可以大大改善建筑内部的自然通风效果，而且和地域性的气候特点较为吻合，还可以通过较好的半户外活动空间，适合地域性的生活习惯。底层架空的做法技术要求简单，维护方便。结合绿化综合考虑其综合效果更好。是绿色建筑地域性和适宜性的很好反映，是值得推广的做法。

6.4.7  地下空间（如地下车库、超市）的自然通风，可提高地下空间品质，节省通风设备能耗。设置下沉式庭院不仅促进了自然采光通风，还可以增加绿化率，丰富景观空间。地下停车库的下沉庭院要注意避免汽车尾气对建筑使用空间的影响。但同时也需要考虑防排水的特别措施。

6.4.8  夏季暴雨时、冬季采暖季节，多数用户会关闭外窗，会造成室内通风不畅，影响室内热环境。根据实测和调查：当室内通风不畅或关闭外窗，室内干球温度26℃，相对湿度80%左右时，室内人员仍然感到有些闷，所以需要对夏季暴雨、冬季采暖等室外环境不利时关闭外窗情况下的自然通风措施加以考虑。

- 6.5围护结构

- 6.5.1  建筑围护结构节能设计达到国家和地方节能设计标准的规定，是保证建筑节能的关键，在绿色建筑中更应该严格执行。我国由于地域气候差异较大，经济发达水平也很不平衡，节能设计的标准在各地也有一定差异；此外，公共建筑和住宅建筑在节能特点上也有差别，因此体型系数、窗墙面积比、外围护结构热工性能、外窗气密性、屋顶透明部分面积比的规定限值应参照各地以及建筑类型的要求。

- 体形系数控制建筑的表面面积，减少热损失。窗户是建筑外围护结构的薄弱环节，控制窗墙面积比，是控制整个外围护结构热工性能的有效途径。围护结构热工性能通常包括屋顶、外墙、外窗等部位的传热系数、遮阳系数等限值。外窗气密性在各规范标准中的要求，主要根据现行国家标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106-2008的规定。屋顶透明部分的夏季阳光辐射热量对制冷负荷影响很大，对建筑的保温性能也影响较大，因此绿色建筑应控制屋顶透明部分的面积比。现在建筑的中庭常做透明的屋顶天窗，鼓励适当设置可开启扇，在适宜季节利用烟囱效应引导热压通风，使热空气从中庭顶部排出，在冬季则应严密封闭，充分利用白天阳光产生的温室效应。

- 鼓励绿色建筑的围护结构做的比国家和地方的节能标准更高，这些建筑在设计时应利用软件模拟分析的方法计算其节能率，以便判断其是否可以达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中优选项的标准。

- 6.5.2  西向日照对夏季空调负荷影响最大，西向主要使用空间的外窗应做遮阳措施。可采取固定或活动外遮阳措施，也可借助建筑阳台、垂直绿化等措施进行遮阳。

- 南向宜设置水平遮阳，西向宜采取竖向遮阳等形式。

- 如果条件允许，外窗、玻璃幕墙或玻璃采光顶可以使用可调节式外遮阳，设置部位可优先考虑西向外窗、玻璃采光顶、南向外窗。

- 可提高玻璃的遮阳性能，如南向、西向外窗选用低辐射镀膜（Low-E）玻璃。

- 可利用绿化植物进行遮阳，在进行景观设计时在建筑物的南向与西向种植高大乔木对建筑进行遮阳，还可在外墙种植攀缘植物，利用攀缘植物进行遮阳。

- 6.5.3  本条要求主要是避免外墙处的热桥以加强围护结构保温隔热性能。

6.5.4  自身保温性能好的外墙材料如加气混凝土。外墙遮阳措施可采用花格构件或爬藤植物等方式。根据广西的气候特点和当地的节能设计的要求，对外围护结构的关键部位，如东西墙体的性能突出具体的要求。而且考虑外墙的防水也是气候特点对建筑的特殊要求。

6.5.5  本条是根据节能设计对外窗的设计提出了一些具体的要求，满足节能设计的同时考虑更多的采光和通风要求。且要求主要避免外窗处的热桥以加强围护结构保温隔热性能，对广西的北区也较为重要。

- 6.5.6  本条要求主要考虑是广西的气候特点，采取措施减少阳光对外窗的直射，遮阳是最好的技术措施，且还可以当作外窗防雨的措施。

- 6.5.7  本条文明确了屋面热工设计的具体要求，根据广西的地域性气候特点，特别是南区和北区的不同气候，对屋面的设计要求有所侧重，这是符合广西的气候特点的。

- 屋面的构造较为重要，本条对屋面的整体考虑提出了要求，主要是广西的雨水较丰富，屋面防水要求较高。保温隔热防水需要整体考虑，各层次的构造会相互影响，如保温材料受水其效果降低，有时还会破坏防水层，影响防水效果。

- 本条提出的屋面保温隔热措施是较为成熟且可靠和有效的。

- 1）增设置屋面架空层通风，利用空气对流降低屋面温度。可以起到较好的隔热作用。

- 2）利用平屋面进行种植植物，设计绿化屋面，因种植的需要增加了覆土层再加上植物的覆盖，可以提高屋面隔热性能；但需要考虑可靠的防水措施和构造措施，减少植物对屋面和防水层的破坏。

- 3）蓄水屋面适用于多雨（不缺水）地区，收集雨水作为补水水源，不宜使用自来水作为水源。

- 6.5.8  本条文结合气候特点，对在特定季节对建筑有影响的部位进行技术加强处理，满足建筑的功能使用要求。

- 6.5.9  绿色建筑作为创新的建筑形式，建筑的整体考虑理念，同时需要考虑其环境的友好性，建筑应该考虑对环境和人类活动的影响，外维护结构的表皮采取不恰的材料对环境有较大的影响，因此本条对材料的应用提出了具体的限制。

- 6.6室内声环境

6.6.1  随着城市建筑、交通运输的发展，机械设施的增多，以及人口密度的增长，噪声问题日益严重，甚至成为污染环境的一大公害。人们每天生活在噪声环境中，对身心造成诸多危害：损害听力、降低工作效率甚至引发多种疾病，控制室内噪声水平已经成为室内环境设计的重要工作之一。

尽管建筑的隔声在技术上基本都可以解决，而且实施难度也不是特别大，但现实设计中却往往不被重视，绿色建筑倡导为人类提供健康舒适的室内环境，为此应依据《民用建筑隔声设计规范》GBJ118中的要求对各类功能的建筑进行室内环境的隔声降噪设计。

2008年我国颁布实施《声环境质量标准》GB3096-2008，为防治环境噪声污染、保护和改善工作、生活环境、保障人体健康、促进经济和社会发展而规定的环境中声的最高允许数值。

一个空间的围护结构一般来说是六个面，包括内墙、外墙、楼（地）面、顶板（屋面板）、门窗，这些都是噪声的传入途径，传入整个空间的总噪声级与这六个面的隔声性能、吸声性能、传声性能以及噪声源息息相关。所以室内隔声设计应综合考虑各种因素，对各部位进行构造设计，才能满足《民用建筑隔声设计规范》GBJ118中的要求。

- 6.6.2  除选用隔声性能较好的材料外，还可使用阳台板、广告牌等隔声屏障阻隔交通噪声。由于气候的优越性，植物的种类较为丰富，且四季生长良好，因此结合绿化的设置，合理布置各类植物，使其成为建筑的声屏障，既美化了环境又起到隔声的效果，是值得推广的技术和做法。

6.6.3  人员密集场所及设备用房的噪声多来自使用者和设备，噪声源来自房间内部，针对这种情况降噪措施应以吸声为主同时兼顾隔声。

顶棚的降噪措施多采用吸声吊顶，根据质量定律，厚重的吊顶比轻薄的吊顶隔声性能更好，因此宜选用面密度大的板材，吊顶板材的种类很多，选择时不但要考虑其隔声性能，还要符合防火的要求；另外在满足房间使用要求的前提下吊顶与楼板之间的空气层越厚隔声越好；吊顶与楼板之间应采用弹性联接，这样可以减少噪声的传递。

墙体的隔声及吸声构造类型比较多技术也相对成熟，在不同性质的房间及不同部位选用时，要结合噪声源的种类，针对不同噪声频率特性选用适合的构造，同时还要兼顾装饰效果及防火的要求。

6.6.4  大多民用建筑的楼板多为普通钢筋混凝土楼板，都具有较好的隔绝空气声性能。据测定，120mm厚的钢筋混凝土楼板的空气声隔声量为48-50dB，但其计权标准化撞击声压级却在80dB以上，所以在工程设计中应着重解决撞击声隔声问题。

以前多采用弹性面层来解决这个问题，即在混凝土楼板上铺设地毯或木地板，经测定可达到≦65dB的标准。

在楼板下设隔声吊顶也是切实可行的方法，但为减弱楼板向室内传递空气声，吊顶要离开楼板一定的距离，对层高不大的房间净高影响较大。

目前各种各样的隔声楼板被越来越广泛的采用，其做法是在混凝土楼板上铺设隔声减振垫层，在垫层之上做40厚细石混凝土，然后根据设计要求铺装各种面层。经测定这种构造的楼板可达到隔绝撞击声≤65 dB的标准。

铺设隔声减振垫层时要防止混凝土水泥浆渗入垫层下，四周与墙交界处要用隔声垫将上层的细石混凝土与混凝土楼板隔开，否则会影响隔声效果。目前市场上各种隔声减振垫层的种类也比较繁多，可根据不同工程要求进行选择。

6.6.5  近年轻型屋盖在各种大型建筑（车站、机场航站楼、体育场商业中心等）中被广泛采用，在隔绝空气声和撞击声两方面轻型屋盖本身都很难达到要求，在轻型屋面铺设阻尼材料或吸声材料或设置吊顶可达到降低噪声的目的。

6.6.6  基础隔振主要是消除设备沿建筑构件的固体传声，是通过切断设备与设备基础的刚性连接来实现的。目前国内的减振装置主要包括弹簧和隔振垫两类产品。基础隔振装置宜选用定型的专用产品，并按其技术资料计算各项参数，对非定型产品，应通过相应的实验和测试来确定其各项参数。

管道减振主要是通过管道与相关构件之间的软连接来实现的，与基础减振不同，管道内的介质振动的再生贯穿整个传递过程，所以管道减振措施也一直延伸到管道的末端。管道与楼板或墙体之间采用弹性构件连接，可以减少噪声的传递。

暖通空调系统噪声一般是建筑室内背景噪声的主要组成部分，该类噪声过高则影响人们正常的谈话和交流甚至身体健康；该类噪声过低则过分安静的室内环境会使人们听到不必要的噪声和其他房间的谈话。

1）选用低噪声的暖通空调设备系统。

2）采用管道回风系统，回风口直接临近室外或隔壁房间，则必须做好相应的隔声和消声措施。

3）同一隔断或轻质墙体两侧的空调系统控制装置应错位安装，不可贯通。

4）根据相邻房间的安静要求对机房采取合理的吸声和隔声、隔振措施。

5）管道系统的隔声、消声和隔振措施应根据实际要求进行合理设计。

空调系统、通风系统的管道必须设置消声器，靠近机房的固定管道应做减振处理，管道的悬吊构件与楼板之间应采用弹性连接。管道穿过墙体或楼板时应设减振套管或套框，套管或套框内径大于管道外径至少50mm。

给排水系统可通过以下方式降低噪音：

1）合理选择排水管材

当采用塑料管材时，选择内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管等隔音塑料排水管材，可在一定程度上降低噪音。

2）理选择坐便器冲水方式

坐便器的冲水方式分为三种：虹吸式、冲落式和半虹吸式。虹吸式冲水产生的噪音在各种冲水方式中最小，应优先采用。

3）理确定给水管管径

《建筑给水排水设计规范》GB50015中明确规定，当住户有降低噪音要求时，生活给水管径为15～20mm时，管道内的水流速度宜小于1.0m/s；管径介于25～40mm时，管道内的水流速度宜小于1.2m/s，管径为50～70mm时，管道内的水流速度宜小于1.5m/s。

4）降低水泵房噪音

选择低转速（1450转/分）水泵、屏蔽泵或其他有消音作用的低噪音水泵；水泵基础设减振器、橡胶隔振垫等；与水泵连接的管道，管道吊架采用弹性吊架；水泵出水管上设缓闭式止回阀。

5）在水泵进出管上装设柔性接头。

6.6.7  电梯噪声对相邻房间的影响可以通过一系列的措施缓解，机房和井道之间可设置隔声层来隔离机房设备通过井道向下部相邻房间传递噪声。井道与相邻房间可设置隔声墙或在井道内做吸声构造隔绝井道内的噪声。

- 6.7室内空气质量

6.7.1  根据室内环境空气污染的测试数据表明，目前室内环境空气中以化学性污染最为严重，在公共建筑和居住建筑中，TVOC、甲醛气体污染严重，同时部分人员密集区域由于补充空气新风量不足而造成室内空气中二氧化碳超标。通过调查，造成室内环境空气污染的主要有毒有害气体（氨气污染除外）主要是通过装饰装修工程中使用的建筑材料、装饰材料、家具等释放出的。其中，机拼细木工板（大芯板）、三合板、复合木地板、密度板等板材类，内墙涂料、油漆等涂料类，各种粘合剂均释放出甲醛气体、非甲烷类挥发性有机气体，是造成室内环境空气污染的主要污染源。室内装修设计时应少用人造板材、胶粘剂、壁纸、化纤地毯等，禁止使用无合格报告的人造板材、劣质胶水等不合格产品，不使用添加甲醛树脂的木质和家用纤维产品。

为避免过度装修导致的空气污染物浓度超标，在进行室内装修设计时，宜进行室内环境质量预评价，设计时根据室内装修设计方案和空间承载量、材料的使用量、室内新风量等因素，对最大限度能够使用的各种材料的数量做出预算。根据工程项目设计方案的内容，分析、预测该工程项目建成后存在的危害室内环境质量因素的种类和危害程度，提出科学、合理和可行的技术对策措施，作为该工程项目改善设计方案和项目建筑材料供应的主要依据。

6.7.2  因使用的施工建材、施工辅助材料以及施工工艺不合规范，造成建筑建成后室内环境长期污染难以消除的问题，以及对施工人员健康产生危害的问题，是目前较为普遍的问题。为杜绝此类问题，必须严格按照《民用建筑室内环境污染控制规范》、《室内建筑装饰装修材料有害物质限量》等的规定，选用施工材料及辅助材料，鼓励选用更绿色、健康的材料，鼓励改进施工工艺。

目前采用的有关建筑材料的放射性和有害物质主要现行国家标准有：

1  GB6566-2001  建筑材料放射性核素限量

2  GB18580-2001  室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

3  GB18581-2001  室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有害物限量

4  GB18582-2001  室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

5  GB18583-2001  室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

6  GB18584-2001  室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

7  GB18585-2001  室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量

8  GB18586-2001  室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

9  GB18587-2001  室内装饰装修材料地毯，地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量

10  GB18588-2001  室内装饰装修材料混凝土外加剂释放氨的限量

11  GB50325-2001  民用建筑工程室内环境污染控制规范

6.7.3  吸烟室必须设置无回风的排气装置，使含烟草烟雾（ETS）的空气不循环到非吸烟区。在吸烟室门关闭，启动排风系统时，使吸烟室相对于相邻空间应至少有平均5Pa的空气负压，最低负压也应大于1Pa。并且应禁止在建筑中非吸烟室内吸烟。

6.7.4  在建筑的主要出入口，采用至少2m长的固定门道系统，捕集带入的灰尘、小颗粒等，使其无法进入该建筑。固定门道系统包括格栅、格网、地垫等。地垫只有在具有每周保洁清理的情况下才可采用。

6.7.5  目前较为成熟的这类功能材料包括空气净化功能纳米复相涂覆材料、产生负离子功能材料、稀土激活保健抗菌材料、湿度调节材料、温度调节材料等等。

- 6.8建筑工业化

6.8.1  将大部分建筑产品的生产过程在工厂完成，在现场仅进行相对简单的拼装工作是国际建筑业的发展潮流，也是我国建筑业的努力方向。这样做将保证建筑质量，提高建筑的施工精度，缩短工期，提高材料的使用效率，降低能源消耗，同时减轻建造过程中对环境的污染。

工业化装配式体系主要包括预制混凝土体系（由预制混凝土板、柱等构件组成）、钢结构体系（在工厂生产加工、现场连接组装的方式）、复合木结构等及其配套产品体系。

工业化部品包括装配式隔墙、复合外墙、整体厨卫等以及成品门、窗、栏杆、百叶、雨棚、烟道等以及水、暖、电、卫生设备等。

6.8.2  模数协调是标准化的基础，标准化是建筑工业化的根本，建筑的标准化应该满足社会化大生产的要求，满足不同设计单位、生产厂家、建设单位能在统一平台上共同完成建筑的工业化建造。不依照模数设计，尺度种类过多，就难以进行工业化的生产，对应的模数协调问题就显得尤为重要。建筑工业化应遵循《住宅建筑模数协调标准》、《住宅厨房家具及厨房设备模数系列》等相关标准进行设计。房屋的建筑、结构、设备等设计宜参考模数设计原则，并协调部件及各功能部位与主体间的空间位置关系。强化建筑模数协调的推广应用将有利于推动建筑工业化快速发展。

标准化设计应不仅包括平面设计，而且应包括建筑构件、建筑部品的设计，这些是建筑部品工业化生产、安装的至关重要的前提。

住宅、宾馆等建筑的相当数量的房间平面、功能、装修相同或相近，对于这些类型的建筑宜进行标准化设计。标准化设计的内容不仅包括平面空间，还应对建筑构件、建筑部品等进行标准化、系列化设计。以便进行工业化生产和现场安装。

- 6.8.3  现场干式作业与湿作业相比可更有效保证现场施工质量，降低现场劳动强度,施工过程更环保、卫生。并可在不降低施工质量的前提下，缩短工期，符合建筑工业化的国际潮流。

- 工业化的装修方式是将装修部分从结构体系中拆分出来，合理地分为隔墙系统、天花系统、地面系统、厨卫系统等若干系统，最大限度地推进这些系统中相关部品的工业化生产，减少现场操作，这样做可大大提高部品的加工和安装精度，提高装修质量，缩短工期，是绿色建筑今后的发展方向。

6.8.4  预拌混凝土和预拌砂浆技术、产品已经成熟，推广采用这样的产品、技术有利于我国推动建筑工业化进程，提升建筑产品品质。

6.8.5  为了使建筑的室内分隔方式可以更加灵活多样，设备的维护、更新可以更加方便，宜采用结构构件与设备、装修分离的方式，以保证结构主体不被设备管线、装修破坏，装修空间不受结构主体约束。

- 6.9延长建筑寿命

6.9.1  建筑建成之后在使用过程中因为各种条件的变化，会出现建筑设备更新、平面布置变化的情况。在设计阶段考虑为这些情况预留变更、改善的余地，是符合全寿命周期原则的。具体措施可考虑在室内设置轻质隔墙、隔断，设备布置便于灵活分区，空间设计上考虑易于设备机器、管道的更新。

6.9.2  建筑的各种五金配件、管道阀门、开关龙头等应考虑选用长寿命的优质产品，构造上易于更换。幕墙的结构胶、密封胶等也应选用长寿命的优质产品。

6.9.3  在选择外墙装饰材料时（特别是高层建筑时），宜选择耐久性较好的材料，以延长外立面维护、维修的时间间隔。我国建筑因为造价低廉，外墙装饰材料选用涂料、面砖的比较多。涂料每隔5年左右需要重新粉刷，维护费用较高，高层建筑尤为突出。面砖则因为施工质量的原因经常脱落，应用在高层建筑上容易形成安全隐患，所以在仅使用化学粘接剂固定面砖时，应采取有效措施防止其脱落。此外室外露出的钢制部件宜使用不锈钢、热镀锌等进行表面处理或采用铝合金等部件防腐性能较好的产品进行替代。空调机位不应固定在金属板上。

为便于外立面的维护,高层建筑宜设置擦窗机,低层建筑可考虑在屋顶女儿墙处设置不锈钢制圆环（应保证强度），便于固定维护人员使用的安全带。此外，窗的开启方式便于擦窗，设置维护用阳台或走道等也是可以考虑的方式。

- 7 结构设计与建筑材料

- 7.1一般规定

- 7.1.1  现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068，根据建筑的重要性对其结构设计使用年限作了相应规定。这个规定是最低标准，结构设计不能低于此标准，但业主可以要求提高结构设计使用年限，此时结构构件的抗力及耐久性设计应满足相应设计使用年限的要求。

- 结构生命周期越长，单位时间内对资源消耗、能源消耗和环境影响越小，绿色性能越好。而我国建筑的平均使用寿命与国外相比普遍偏短，因此提倡适当延长结构生命周期。

7.1.2  结构方案应经过多方案对比，根据建筑功能、高度、形体，采用受力合理、抗风和抗震性能良好的结构体系，能够以较少的材料代价满足建筑的性能要求，因地就宜从节约材料、施工方便安全、环保等方面进行论证。

- 7.1.3  绿色建筑设计应通过控制建筑规模、集中体量、减小体积，优化结构体系与设备系统，使用高性能及耐久性好的材料等手段，减少在施工、运行和维护过程中的材料消耗总量，同时考虑材料的循环利用，以达到节约材料的目标。

- 7.1.4  高能耗材料是指从获取原料、加工运输、成品制作、施工安装、维护、拆除、废弃物处理的全寿命周期中消耗大量能源的建筑材料。应选择在此过程中耗能少的材料以更有利于实现建筑的绿色目标。

- 建筑材料中有害物质含量应符合现行国家标准GB 18580-18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求，应通过对材料的释放特性和施工、拆除过程的环境污染控制，达到绿色建筑全寿命周期的环境保护目标。环境污染控制的标准是随着技术和经济的发展而变化的，应按照最新的相关标准选用材料。

- 7.1.5  绿色建筑应营造有利于人的身心健康的良好室内外环境，因而,不但要考虑其满足建筑功能的需要，还应考虑通过人的视觉、触觉等感官引起生理和心理的良性反应。例如：在寒冷地区多采用暖色材料，在休息区域采用色调柔和的材料；接触人体的部位采用传热慢、触感柔和的材料；人员长时间站立的地面采用有一定弹性的材料等。

- 7.1.6  每种材料都牵涉到重量、能耗、运输、功能、性能、施工工艺等多个方面的指标，影响总体绿色目标的实现。因此不可仅按照材料单一或几项指标进行选用，而忽视其它指标的负面影响，而应通过对材料的综合评估进行比较和筛选，按照集成、平衡、共享的理念，在有限的条件下达到最优的绿色效应。

- 施工图中对材料性能指标的明确信息，可以保证实际使用材料以及工程预算的准确性。节能计算等预评估计算是绿色建筑设计必需的控制手段，应保证计算输入的材料参数与施工图设计选用的材料一致，以保证计算的有效性。

- 7.2结构设计

7.2.1  国家规范规定的结构可靠度是最低要求，可以根据业主要求适当提高结构的荷载富裕度、抗风抗震设防水准及耐久性水平等，这也是提高结构的适应性、延长建筑寿命的一个方面。

7.2.2  建筑材料用量中绝大部分是结构材料。在设计过程中应根据建筑功能、层数、跨度、荷载等情况，优化结构体系、平面布置、构件类型及截面尺寸的设计，充分利用不同结构材料的强度、刚度及延性等特性，减少对材料尤其是不可再生资源的消耗。

基础在建筑成本中占有较大比例，进行多方案的论证、对比，采用建筑材料消耗少的结构方案，因地制宜，从结构合理、施工安全、节省采料、施工对环境影响小等方面进行论证。

7.2.3  采用高强高性能混凝土可以减小构件截面尺寸和混凝土用量，增加使用空间；梁、板及层数较低的结构可采用普通混凝土。

选用轻质高强钢材可减轻结构自重，减少材料用量。《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006要求，对于高层钢结构建筑，Q345GJ、Q345GJZ等强度较高的高性能钢材用量占钢材总量的比例不低于70％。

在普通混凝土结构中，受力钢筋优先选用HRB400级热轧带肋钢筋；在预应力混凝土结构中，宜使用中、高强螺旋肋钢丝以及三股钢绞线。《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006要求，6层以上的建筑，钢筋混凝土结构中的受力钢筋使用级（或以上）钢筋占受力钢筋总量的70％以上。

7.2.4  要区分“结构设计使用年限”和“建筑寿命”之间的不同。结构设计使用年限到期，并不意味建筑寿命到期。只是需要进行全面的结构技术检测鉴定，根据鉴定结果，进行必要的维修加固，满足结构可靠度及耐久性要求后仍可继续使用，以延长建筑寿命。

7.2.5  对改扩建工程，应对原有建筑进行可靠性和抗震性能评估鉴定，应尽可能保留原建筑结构构件，避免对结构构件大拆大改。

7.2.6  有时采用结构体系加固方案，如增设剪力墙（或支撑）将纯框架结构改造成框-剪（支撑）结构等，可大大减少构件加固的数量，减少材料消耗及对环境的影响。

对需要加固的结构构件，在保证安全性及耐久性的前提下，应采用节材、节能、环保的加固设计及施工技术。目前结构构件的各种加固方法较多，所采用的加固设计方案应符合节约资源、节约能源及保护环境的绿色原则。

- 7.3材料利用

7.3.1  为降低建筑材料生产过程中天然和矿产资源的消耗，本条鼓励建筑设计时选择节约资源的建筑材料。绿色奥运建筑评估体系中提供的公式及数据,可为设计者初步设计阶段选择资源消耗小的建筑材料提供依据。

根据初步设计阶段提供的建筑材料清单，计算建筑物单位建筑面积所用建筑材料生产过程中消耗的天然及矿产资源量C（t/㎡）：

其中：

Xi——第i种建筑材料生产过程中单位重量消耗资源的指标;

Bi——单体建筑用第i种建筑材料的总重量，t；

S——单体建筑的建筑面积，㎡；

——单位建筑所用第i种建筑材料的回收系数。

表7.3.1-1  单位重量建筑材料生产过程中消耗资源的指标Xi（t/t）

| 钢材 | 铝材 | 水泥 | 建筑玻璃 | 建筑卫生陶瓷 | 混凝土砌块 | 木材制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |

表7.3.1-2  可再生材料的回收系数

| 型钢 | 钢筋 | 铝材 |
| --- | --- | --- |
| 0.90 | 0.50 | 0.95 |

设计阶段必须考虑的主要建筑材料包括钢材、铝材、水泥、建筑玻璃、陶瓷、混凝土砌块、木材制品等。在计算建筑材料资源消耗时必须考虑建筑材料的可再生性。具备可再生性的建筑材料包括：钢筋、型钢、建筑玻璃、铝合金型材、木材等。其中建筑玻璃和木材虽然可全部或部分回收，但回收后的玻璃一般不再用于建筑，木材也很难不经处理而直接应用于建筑中。因此，计算时可不考虑玻璃和木材的回收再利用因素。

采用砌体结构时，结构的材料宜选用本地工业、矿业、农业废料制成的墙材产品。如：混凝土小型空心砌块、粉煤灰砖、粉煤灰空心砌块、灰砂砖、煤矸石砖、页岩砖、海泥砖、植物纤维石膏渣增强砌块等。通过这些材料的选用有利于资源的综合利用。

7.3.2  1）建筑材料从获取原料、加工运输、成品制作、施工安装、维护、拆除、废弃物处理的全寿命周期中会消耗大量能源。在此过程中耗能少的材料更有利于实现建筑的绿色目标。

为降低建筑材料生产过程中能源的消耗，本条鼓励建筑设计阶段选择节约能源的建筑材料。绿色奥运建筑评估体系中提供的公式及数据,可为初步设计阶段选择能源消耗低的建筑材料提供依据。

根据初步设计阶段（建筑预算书或决算书）提供的建筑材料清单，计算建筑物单位建筑面积所用建筑材料生产过程中消耗的能源量E(GJ/m2):

其中：

Xi：第i种建筑材料生产过程中单位重量消耗能源的指标，GJ/t（见表7.3.2）；

Bi：单体建筑所用第i种建筑材料的总重量,t；

S：单体建筑的建筑面积, ㎡；

：单位建筑所用第i种建筑材料的回收系数（见表7.3.1-2）；

Xri：单体建筑所用第i种建筑材料的回收再利用过程的生产能耗指GJ/t。

在设计阶段必须考虑的主要建筑材料有钢材、铝材、水泥、建筑玻璃、建筑卫生陶瓷、砌体材料、木材制品等。在计算建筑材料生产能耗时也必须考虑建筑材料的可再生性。与资源消耗不同的是，回收的建筑材料循环再生过程同样需要消耗能源。我国回收钢材重新加工的能耗为钢材原始生产能耗的20％～50％，取40％进行计算；可循环再生铝生产能耗占原生铝的5％～8％，取6％进行计算。建筑材料回收的生产能耗（A）指标为：钢材为11.6GJ/t，铝材为10.8 GJ/t。

表7.3.2  单位重量建筑材料生产过程中消耗能源的指标Xi（GJ/t）

| 钢材 | 铝材 | 水泥 | 建筑玻璃 | 建筑卫生陶瓷 | 混凝土砌块 | 木材制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.0 | 180.0 | 5.5 | 16.0 | 15.4 | 1.2 | 1.8 |

建筑材料的生产能耗在建筑能耗中所占比例很大。因此，使用生产能耗低的建筑材料对降低建筑能耗具有重要意义。我们在评价建筑材料的生产能耗时必须考虑建筑材料的可再生性，用建筑材料全生命周期的观点看，像钢材、铝材这样高初始生产能耗的建筑材料其综合能耗并不高。

2）本条款鼓励使用施工及拆除能耗低的建筑材料,施工和拆除时采用不同的建筑材料对能源的消耗有着明显的差别,例如:混凝土装饰保温承重空心砌块可简化施工工序，节约施工能耗；永久性模板在灌入模板的混凝土达到拆模强度时不再拆除，而是作为结构的一部分或者作为其表面装饰、保护材料而成为建筑物的永久结构或构造。避免了一般模板拆除时能源的消耗。

7.3.3  为降低建筑材料生产过程中对环境的污染，最大限度地减少温室气体排放，保护生态环境,本条鼓励建筑设计阶段选择对环境影响小的建筑体系和建筑材料,按照绿色奥运建筑评估体系中提供的公式及数据,可为设计者初步设计阶段选择对环境污染小的建筑材料提供依据。

根据初步设计阶段（建筑预算书或决算书）提供的建筑材料清单，计算建筑物单位建筑面积所用建筑材料生产过程中排放的CO2量P(t/㎡)（其它排放污染物如SO2，NOx，粉尘等因数量相对较小，与排放CO2量存在数量级上的差别，故仅以排放CO2的量表示）：

其中：

Xi：第i种建筑材料生产过程中单位重量排放CO2的指标，t/t（见表7.3.1-1）；

Bi：单体建筑所用第i种建筑材料的总重量，t；

S：建筑单体的建筑面积总和，㎡；

：单位建筑所用第i种建筑材料的回收系数（见表7.3.1-2）；

Xri：单体建筑所用第i种建筑材料的回收过程排放CO2指标，t/t。

在设计阶段必须考虑的主要建筑材料有钢材、铝材、水泥、建筑玻璃、建筑卫生陶瓷、混凝土砌块、木材制品等。在计算建筑材料生产过程排放CO2量时也必须考虑建筑材料的可再生性。与资源消耗不同是，回收的建筑材料循环再生过程同样要排放CO2，我国回收钢材重新加工的CO2排放量为钢材原始生产CO2排放量的20％～50％，取40％进行计算；可循环再生铝生产CO2排放量占原生铝的5％～8％，取6％进行计算。因此，建筑材料回收再生产过程排放CO2（A）的指标为：钢材为0.8t/t，铝材为0.57t/t，参见表7.3.3。

表7.3.3  单位重量建筑材料生产过程中排放CO2的指标Xi（t/t）

| 鼓励建筑设计中采用本身具有装饰效果的建筑材料，目前此类材料中应用较多的有：清水混凝土、清水砌块、饰面石膏板等。这类材料的使用舍去了涂料、饰面等额外的装饰，同时减少了装饰材料中有毒气体的排放。 钢材 | 铝材 | 水泥 | 建筑玻璃 | 建筑卫生陶瓷 | 混凝土砌块 | 木材制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 9.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.12 | 0.2 |

7.3.4  1）建筑中可再循环材料包含两部分内容，一是使用的材料本身就是可再循环材料；二是建筑拆除时能够被再循环利用的材料。可再循环材料主要包括：金属材料(钢材、铜)、玻璃、石膏制品、木材等。不可降解的建筑材料如聚氯乙烯(PVC)等材料不属于可循环材料范围。充分使用可再循环材料及可再利用材料可以减少新材料的使用及生产加工新材料带来的资源、能消耗和环境污染，对于建筑的可持续性具有非常重要的意义。

可再利用材料指在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用，或经过再组合、再修复后再利用的材料。可再利用材料的使用可延长还具有使用价值的建筑材料的使用周期，降低材料生产的资源消耗，同时可减少材料运输对环境造成的影响。可再利用材料包括从旧建筑拆除的材料以及从其他场所回收的旧建筑材料。可再利用材料包括砌块、砖石、管道、板材、木地板、木制品(门窗)、钢材、钢筋、部分装饰材料等。

2）用于生产制造再生材料的废弃物主要包括建筑废弃物、工业废弃物和生活废弃物。在满足使用性能的前提下，鼓励使用利用建筑废弃物再生骨料制作的混凝土砌块、水泥制品和配制再生混凝土；鼓励使用利用工业废弃物、建筑垃圾、淤泥为原料制作的水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。

3）在设计过程中，应最大限度利用建设用地内拆除的或其他渠道收集得到的旧建筑的材料，以及建筑施工和场地清理时产生的废弃物等，延长其使用期，达到节约原材料、减少废物的目的，同时也降低由于更新所需材料的生产及运输对环境的影响。设计中需考虑的回收物包括木地板、木板材、木制品、混凝土预制构件、铁器、装饰灯具、砌块、砖石、钢材、保温材料、玻璃、石膏板、沥青等。

4）可快速再生的天然材料指持续的更新速度快于传统的开采速度(从栽种到收获周期不到10年)。可快速更新的天然材料主要包括树木、竹、藤、农作物茎秆等在有限时间阶段内收获以后就可更换的资源。我国目前主要的产品有：各种轻质墙板、保温板、装饰板、门窗等等。快速再生天然材料及其制品的应用一定程度上可节约不可再生资源,并且不会明显地损害生物多样性,不会影响水土流失和影响空气质量,是一种可持续的建材，它有着其他材料无可比拟的优势。但是木材的利用需要以森林的良性循环为支撑，采用木结构时，应利用速生丰产林生产的高强复合工程用木材，在技术经济允许的条件下，利用从森林资源已形成良性循环的国家进口的木材也是可以鼓励的。

5）本地材料是指距离施工现场500km以内的材料。绿色建筑除要求材料优异的使用性能外，还要注意材料运输过程中是否节能和环保，因此应充分了解当地建筑材料的生产和供应的有关信息，以便在设计和施工阶段尽可能实现就地取材，减少材料运输过程资源、能源消耗和环境污染。

7.3.5  室内空气中甲醛、苯、甲苯、有机挥发物、人造矿物纤维是危害人体健康的主要污染物。为积极的提供有利于人体健康的环境，本条鼓励选用具有改善居室生态环境和保健功能的建筑材料。现在国内开发很多有利于改善室内环境及人体健康的材料，如：具有抗菌、防霉、除臭、隔热、调湿、防火、防射线、抗静电等功能的多功能材料。这些新材料的研究开发为建造良好室内空气质量提供了基本的材料保证。

随着人们对室内环境的热舒适要求越来越高,建筑能耗也相应随之增大,造成能源消耗持续增长,为达到舒适度和节能的双赢,人们正进行着积极的探索。如：在建筑围护结构中加入相变储能构件,提供了一种改善室内热舒适性、降低能耗和缓解对大气环境负面影响的有效途径。

7.3.6  不易循环利用的材料用于短期使用的建筑会造成材料的浪费，轻质高强的钢结构和木结构适用于这类建筑。绿色建筑提倡采用耐久性好的建筑材料，可保证建筑物使用功能维持时间长，延长建筑使用寿命，减少建筑的维修次数，从而减少社会对材料的需求量，也减少废旧拆除物的数量，采用耐久性好的建筑材料是最大的节约措施之一。

7.3.7  轻集料混凝土按轻集料的种类分为：天然轻集料混凝土、人造轻集料混凝土、工业废料轻集料混凝土。采用轻集料混凝土是建材轻量化的重要手段之一，轻集料混凝土大量应用于工业与民用建筑及其他工程，可以节约材料用量、减轻结构自重、减少地基荷载。同时使用轻集料混凝土还可提高结构的抗震性能、提高构件运输和吊装效率及改善建筑功能等。

采用轻钢以及金属幕墙等建材是建材轻量化的最直接有效的办法，直接降低了建材使用量，进而减少建材生产能耗和碳排放。

- 8给水排水

- 8.1一般规定

8.1.2 [条文说明]在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中，水系统在方案、规划阶段的统筹设计是作为控制项提出的。在住宅建筑、公共建筑中的办公、商场、旅馆建筑，除涉及到室内水资源利用、给排水系统外，还涉及到室外雨、污水的排放、再生水利用以及绿化、景观用水等与城市宏观水环境直接相关的问题。根据当地要求，结合城市水环境专项规划以及当地水资源状况，考虑建筑周边环境，对水系统进行统筹规划，是建设绿色建筑的必要条件。

水系统规划方案，包括但不限于以下内容：

1）当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等的说明；

2）用水定额的确定、用水量估算（含用水量计算表）及水量平衡计算；

3）给排水系统设计说明；

4）采用节水器具、设备和系统的方案；

5）污水处理设计说明；

6）雨水及再生水等非传统水源利用方案的论证、确定和设计计算与说明。

制定水系统规划方案是绿色建筑给排水设计的重要环节，是设计人确定设计思路和设计方案的可行性论证过程。

8.1.3  绿色建筑设计中应优先采用清洁能源及废热回收作为热源以达到节能减排的目的。当采用太阳能热水系统时，应综合考虑场地环境、用水量及水电配备条件等情况，根据建筑物的使用需求及集热器与储水箱的相对安装位置等因素确定太阳能热水系统的运行方式,并符合《太阳热水系统设计安装及工程验收技术规范》GB/T 18713和《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364中有关系统设计的规定。

采用地源热泵作为热源时，对地热的采集首先应该取得当地政府的许可，还应保证不使地热资源环境遭到破坏。

8.1.4  住宅应该给居住者提供一个安静的环境，除了来自室外的噪音外，室内给排水设备和管道产生的噪音对居住环境质量产生一定的影响，特别是对卧室噪音对人体睡眠产生较大的影响，可采取下列措施减小给排水系统噪音的影响：

1）在建筑构造上采取有效的隔声、降噪措施：如设置管道井、用砖墙包裹管道等；

2）合理选择排水管材：采用柔性排水铸铁管、内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管等隔音较好的排水管材，可在一定程度上降低噪音；

3）合理选择坐便器冲水方式：坐便器的冲水方式分为三种：虹吸式、冲落式和半虹吸式。虹吸式冲水产生的噪音在各种冲水方式中最小，可优先采用。

4）合理确定给水管管径：《建筑给水排水设计规范》GB 50015中明确规定，当住户有降低噪音要求时，生活给水管径为15～20mm时，管道内的水流速度宜小于1.0m/s；管径介于25～40mm时，管道内的水流速度宜小于1.2m/s，管径为50～70mm时，管道内的水流速度宜小于1.5m/s。

5）降低水泵房噪音：选择低转速（1450转/分）水泵、屏蔽泵或其他有消音作用的低噪音水泵；水泵基础设减振器、橡胶隔振垫等；与水泵连接的管道，管道吊架采用弹性吊架；水泵出水管上设缓闭式止回阀；在水泵进出管上装设柔性接头。

8.1.5  本条目的在于节约用水量。

- 8.2非传统水源利用

8.2.1  设置分质供水系统是建筑节水的重要措施之一。

在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中，办公楼、商场类建筑非传统水源利用率不应低于20％、旅馆类建筑不应低于15％才能达到一般项的要求。该标准中规定凡缺水城市均应参评此项。参考联合国系统制定的一些标准，我国提出了缺水标准：人均水资源量低于3000立方米为轻度缺水；介于500至1000立方米的为重度缺水；低于500立方米的为极度缺水；300立方米为维持适当人口生存的最低标准。按照我国缺水标准广西桂林、北海为重点缺水城市。

采用非传统水源时，应根据其使用性质采用不同的水质标准：

1）采用雨水或再生水作为冲厕、绿化灌溉、洗车、浇洒道路，其水质应满足《污水再生利用工程设计规范》GB 50335-2002中规定的城镇杂用水水质控制指标。

2）景观用水应优先考虑采用雨水、再生水，而不应采用市政供水和自备地下水井供水，还应设置循环水处理设备，循环利用景观用水。采用雨水、再生水作为景观用水时，其水质应满足《污水再生利用工程设计规范》GB 50335-2002中规定的景观环境用水的再生水水质控制指标。

雨水和再生水利用工程应根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400和《建筑中水设计规范》GB 50336进行设计。

- 8.2.2  再生水包括市政再生水（以城市污水处理厂出水或城市污水为水源）、建筑再生水（以生活排水、杂排水、优质杂排水为水源），其选择应结合城市规划、城市中水设施建设管理办法、水量平衡等，从经济、技术和水源水质、水量稳定性等各方面综合考虑而定。

当采用自建中水站供应中水时，应根据《建筑中水设计规范》GB 50336规定执行。中水水源可依次考虑建筑优质杂排水、杂排水、生活排水等的再生利用。根据《建设工程设计文件编制深度规定》（2008年版）的规定，提供设计文件。

8.2.3  再生水没有达到生活饮用水卫生标准的要求，如果发生误接、误用、误饮将会产生影响公共卫生安全事件的严重后果，所以应严格按照相关规定的要求对再生水管道进行标识，并在水池（箱）、阀门、水表及取水口等重要部位采取有效的防止误接、误用、误饮的措施。

当建筑内自建中水处理站时，应明确中水原水量、原水来源、水处理设备规模、水处理流程、中水供应位置、系统设计、防止误接误饮措施。

8.2.4  当有景观水体时，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中的要求，不得采用市政给水作为景观用水，水景景观应根据雨水或再生水等非传统水源的水量和季节变化的情况，合理设计水景面积，避免美化环境却大量浪费宝贵的水资源。

采用生物措施就是在水域中人为地建立起一个生态系统，并使其适应外界的影响，处在自然的生态平衡状态，实现良性可持续发展。景观生态法主要有三种，即曝气法、生物药剂法及净水生物法。其中净水生物法是最直接的生物处理方法。目前利用水生动、植物的净化作用，吸收水中养份和控制藻类，将人工湿地与雨水利用、中水处理、绿化灌溉相接合的工程实例越来越多，已经积累了很多的经验，可以在有条件的项目中推广使用。

8.2.5  目前在我国部分缺水地区，水务部门对雨水利用已形成政府文件，要求在设计中统一考虑；同时《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400也于2006年发布，因此在绿色建筑设计中雨水利用作为一项有效的节水措施被推荐采用。

我国幅员辽阔，降雨分布不均，地区差异巨大，因此在雨水的综合利用中一定要进行技术经济比较，制定合理、适用的方案。

广西属于常年降雨量大于800mm的地区可采用雨水直接收集利用的方式。

在征得当地水务部门的同意下，可利用自然水体作为雨水的调节措施。

- 8.3供水系统

8.3.1  合理的供水系统是给排水设计中达到节水、节能目的的保障。

建筑给水系统超压出流的防治应从给水系统的设计、压力分区的合理性、减压措施的采用等多方面采取对策，以减少超压出流造成的水量浪费。

首先应充分利用市政供水压力，作为一项节能条款《住宅建筑设计规范》GB 50368中明确“生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水”。采用管网叠压供水技术时应获得当地供水部门的同意。在执行本条款过程中还需做到：掌握准确的供水水压、水量等可靠资料；满足卫生器具配水点的水压要求；高层建筑分区供水压力应满足《建筑给水排水设计规范》GB 50015中第3.3.5条的要求，需加压的供水分区采用减压分区时不得多于一区。

另外，设施的合理配置和有效使用，是控制超压出流的技术保障。减压阀作为简便易用的设施在给水系统中得到广泛的应用。

8.3.2  在居住建筑、酒店式办公、酒店等设有集中供应生活热水系统的建筑，应设置完善的热水循环系统。

《建筑给水排水设计规范》GB 50015中提出了建筑集中热水供应系统的三种循环方式：干管循环（仅干管设对应的回水管）、立管循环（立管、干管均设对应的回水管）和干管、立管、支管循环（供水支管长度大于10米时，宜设支管循环系统，支管循环系统干管、立管、支管均设对应的回水管）。同一座建筑的热水供应系统，选用不同的循环方式，其无效冷水的出流量是不同的。

集中热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，最不利用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa。在用水点处宜设带调节压差功能的混合器、混合阀。公共浴室可设置感应式或全自动刷卡式淋浴器。

住宅建筑中考虑到节水及使用舒适性，当因建筑平面布局使得用水点分散且距离较远时，宜设支管循环以保证使用时的冷水出流时间较短。

- 8.4节水措施

8.4.1  一般建筑采用节水卫生器具、水嘴、淋浴器等应符合《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB18870的要求。并采取以下节水措施：

1）公共卫生间洗手盆应采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴。

2）蹲式大便器、小便器宜配套采用延时自闭冲洗阀、感应式冲洗阀。

3）住宅建筑中坐式大便器宜采用设有大、小便分档的冲洗水箱；不得使用一次冲洗水量大于6L的坐式大便器。

4）水嘴、淋浴喷头宜设置限流配件。

给水系统中使用的管材、管件，必须符合现行产品国家标准的要求。新型管材和管件应符合通过鉴定的企业标准的要求，并必须符合相关管理部门的规定和要求；选择适宜的管道基础处理方式，并控制管道埋深，减少泄漏量。

8.4.2  绿化灌溉鼓励采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式；鼓励采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器；为增加雨水渗透量和减少灌溉量，对绿地来说，鼓励选用兼具渗透和排放两种功能的渗透性排水管。

喷灌是充分利用市政给水、中水的压力通过管道输送将水通过架空喷头进行喷洒灌溉，或采用雨水以水泵加压供应喷灌用水。微灌是经管道输送将水通过滴头直接滴到植物根部；微灌是高效的节水灌溉技术，它可以缓慢而均匀的直接向植物的根部输送计量精确的水量，从而避免了水的浪费。

喷灌比地面灌溉可省水约3O%～5O%。安装雨天关闭系统，可节水15～20%。滴灌除具有喷灌的主要优点外，比喷灌更节水(约15%)、节能(50%～70%)。

8.4.3  按使用性质设水表是供水管理部门的要求。住宅建筑居住单元指每户为一个居住单元。绿色建筑设计中为便于进行漏水探查监控，可参照新加坡绿色标识标准（BCA Green Mark），建议所有水表计量数据宜统一输入建筑自动化管理系统(BMS)。

- 9暖通空调

- 9.1一般规定

9.1.1 冷热源形式的确定，影响能源的使用效率；而各地区的能源种类、能源结构和能源政策也不尽相同。任何冷热源形式的确定都不应该脱离工程所在地的条件。建筑物室内空调系统的形式应根据建筑功能、空间特点和使用要求综合考虑确定。

9.1.2  绿色建筑倡导可再生能源的利用，但可再生能源的利用也受到工程所在地的地理条件、气候条件和工程性质的影响。有些工程项目从近期看，可再生能源所能实现的经济效益也许不够高；但从长远看如果其节能效果明显，就应该优先考虑（直接或间接）。

邻近河流、湖泊的建筑，经过技术经济比较合理时，宜采用水源热泵（地表水）作为建筑的集中冷源。在技术、经济许可的条件下，宜采用土壤源热泵作为建筑空调、采暖系统的冷、热源。地源热泵（包括土壤源和水源）的地下埋管系统应选用质量可靠、使用寿命长的管材如聚乙烯和聚丙烯塑料管等，寿命可达50年），使地源热泵系统与建筑同寿命周期，避免拆除、重新安装问题出现。

9.1.3  这里强调对整个建筑物的用能效率进行整体分析，而不是片面的强调某一个机电系统的效率。如利用热泵系统在提供空调冷冻水的同时提供生活热水、回收建筑排水中的余热作为建筑的辅助热源（污废水热泵系统）等。

9.1.4  1）集中空调系统是由冷热源系统、冷热输配系统以及末端设备组成的整体，各种设备在系统中的工作不是相互独立的，而是存在着相互影响。大量的实践证明，单个设备的能效比并不能决定工程的系统能效比，节能的设备不一定能连成节能的系统。由于住宅建筑的用户在空调使用时间、室内温度、用能量等方面差别较大，且多数物业管理公司对集中空调系统的运行管理不到位等原因，常导致系统整体能效比低、用电费用大大高于分散式空调、各户实际用能计量不准确等问题。因此，不推荐条件不具备的住宅建筑采用集中空调系统。

2）当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能能效比应高于广西地方标准《公共建筑节能设计规范》DB45/T392中的要求，即比该规范中表7.4.5和表7.4.10的有关规定值高一个等级。

9.1.5  强调设备容量的选择应以计算为依据。全年大多数时间，空调系统并非在100%空调设计负荷下工作。部分负荷工作时，空调设备、系统的运行效率同100%负荷下工作的空调设备和系统有很大差别。在空调冷、热原设备和空调系统形式的确定时，要求充分考虑和兼顾部分负荷时空调设备和系统的运行效率，应力求全年综合效率的最高。

9.1.6  管道材料的用量的要求在水力计算要求中已经体现，保温材料的厚度要求在节能要求中也已经体现。这些都是绿色建筑的节材要求。本条文着重强调暖通系统管道材料的环境保护要求。多数管道材料为金属材料，是可以循环利用的。保温材料除满足防火和节能要求外，也应注意其生产和使用对环境及对人体健康的影响。不可降解的保温材料如聚氯乙烯（PVC）等材料不属于可再循环材料范围。

9.1.7  为了满足部分负荷运行的需要，能量输送系统，无论是水系统还是风系统，经常采用变流量的形式。通过采用变频节能技术满足变流量的要求，可以节省水泵或风机的输送能耗；夜间冷却塔的低速运行还可以减少其噪声对周围环境的影响。

9.1.8  采用低噪声的空调通风设备是控制建筑室内外环境噪声的重要措施之一。采取减噪措施后的室内外环境噪声应符合国家、地方相关的允许噪声标准规定。

9.1.9  室内环境参数标准涉及舒适性和能源消耗，合理科学合理地确定室内环境参数，不仅是满足室内人员舒适的要求，也是为了避免片面追求过高的室内环境参数标准而造成能耗的浪费。鼓励通过合理、适宜的送风方式、气流组织和正确的压力梯度，提高室内的舒适度和空气品质，不提倡片面追求过大的新风量标准、夏季过低的室内温度的方式和做法。

9.1.10  公共建筑空调末端是提供室内使用者舒适性的重要保证手段。本条款的目的是杜绝不良的空调末端设计，如未充分考虑除湿的情况下采用辐射吊顶末端、宾馆类建筑采用不可调节的全空气系统等。而个性化送风末端、干式风机盘管、置换通风型送风模式，用户可通过手动或自动调节来满足要求，或室内空气温度、湿度的分布有助于提高使用舒适性。

- 9.2空调冷热源

9.2.1  本规范在冷热源的设置上主要注重节能和环境保护问题，而规范DB45/T392对空调冷热源的设置的一般规定，也是需要遵照执行的。

9.2.2  在冬季建筑物外区需要供热的地区，大型公共建筑的内区在冬季仍然需要供冷.消耗少量电能，将内区多余热量转移至建筑物外区，分别同时满足外区供热和内区供冷的空调需要。在实际设计中，应进行供冷、余热和供热需求的热平衡计算，并通过经济技术比较后确定是否采用水环热泵空调系统。

9.2.3  计算机技术的发展为建筑物全年空调负荷的计算、各种冷热源和系统形式能耗的模拟分析提供了可能，能够帮助我们更科学、准确地确定负荷、冷热源和设备系统形式。

9.2.4  当室外环境温度降低时，风冷热泵的制热性能系数随之降低。当其低至1.8时，已经不及一次能源的燃烧发热和效率。这与热泵机组能够在更低的环境温度下启动或工作是两回事。在夏热冬冷地区采用空气源热泵机组供热系统时应考虑机组的经济性和可靠性，对不能发挥热泵机组节能优势的方案不应设计。

9.2.5  这也是节能的要求。当没有集中热源时，应首先考虑热泵的使用。冬季室外气温较低的地区应优先考虑利用室外空气消除建筑物内区的余热，或采用自然冷却水系统消除室内余热。

9.2.6  类似水环热泵系统的适用条件，当同一建筑同时存在供冷和供热需求时，采用热回收型变制冷剂流量多联分体空调系统较分别设置冷热源节能效果明显。即使全年部分时间同时供冷和供热，在经过技术经济比较分析合理时，也应优先采用热回收型变制冷剂流量多联分体空调系统。

9.2.7  冰蓄冷空调系统虽非节能措施，但使用单位可以节省空调系统的运行费用，对电网起到移峰填谷作用，提供电厂和电网的综合效率，也是节能环保的重要手段之一。

9.2.8  分散式空气调节系统冷、热源采用房间空气调节器、单元式分体空调机或多联分体式机组户式空调机组；所采用的产品宜按国家标准《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3和《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB19576选用能效等级为2级以上的产品（应取得节能产品的认证）。

9.2.9  酒店、餐饮、医院、洗浴等建筑全年生活热水耗量大，生活热水的能耗也巨大。利用空调系统的排热对生活热水在空调季节进行余热，可以节省大量能耗，现有空调设备技术也支持这一系统形式。空调系统全年运行时间越长，其效益越显著。

  - 空调水系统

9.3.1  建筑物空调冷冻水的供水温度如果高于7℃，对空调设备末端的选型不利，同时也不利于夏季除湿。供回水温差小于5℃，将增大水流量，冷冻水管径增大，消耗更多的水泵输送能耗，于节材和节能都不利。由于空调冷热水系统管道夏季输送冷水，冬季输送热水，管径多依据冷水流量确定，所以本条没有规定空调冷热水系统的热水供回水温差。但当采用四管制空调水系统时，热水管道的管径依据热水流量确定，所以规定四管制时的空调热水温差。

9.3.2  开式空调水系统已经较少使用，原因是其水质保证困难、增加系统排气的困难、循环水泵电耗增加。保证水系统的水质和管路系统的清洁可以提高换热效率和减少流动阻力。并联水系统环路的水力平衡可以避免为不利环路的正常运行加大冷热源、水泵的容量，有利环路过量过流的现象，避免不必要的能耗增加。

9.3.3  本条目的是为了限制空调水泵的输送能耗，它与水管网的规模、冷热源的位置、水温及温差、管道尺寸和毕摩阻、管道上阀门等阻力部件的设置都有关。希望通过强调本条使设计人员在上述各方面的细节设计中处处在意水泵输送能耗的节省。水力计算的目的是为了确定最不利环路的阻力和管径，同时对各并联环路之间进行水利平衡。只有减少最不利环路的阻力才能减少水泵的输送能耗，并满足规范对冷、热水输送系数的要求。所以在最不利环路增加高阻力或平衡阀的做法是错误的。

9.3.4  可设置集中空调冷凝水及分体空调冷凝水的收集利用系统，将收集的废水进行适当处理后回用于空调冷却或其它非饮用用途。

  - 空调通风系统

- 9.4.1  1）暖通空调专业应在自然通风的必要性、可行性上给予规划与建筑师必要的支持和协助，客观的分析建筑通风的效果，避免通风带来的负面效果。

- 2）无组织的自然通风未必能够达到应有的效果并节省空调能耗。此条目的是提倡对舒适性空调建筑进行有组织的自然通风设计。这种有组织的设计可以通过热压和风压的计算，也可以通过计算机风环境的模拟计算为我们设计提供依据和验证。

- 9.4.2  广西的大部分地区，全年有一半以上的时间，室外温度适宜。如果在这些时段减少开启制冷机组的运行，室外空气对室内进行有组织的自然通风或机械通风，以消除室内余热，可以大量减少空调能耗，所以应该大力提倡。但是如果没有可靠的自然通风措施，即使在室外气候适宜的时候也不得不依靠空调系统的运行来维持室内的温湿度环境，并消耗大量能耗。通过自然通风消除室内的负荷，既可以节省空调能耗，同时也可提高室内空气的品质。建筑设计时应为自然通风设置、创造必要的条件。

- 9.4.3  本条意在体现被动设计的理念，简化人为的机电通风系统，以最简单的设备系统和技术手段达到我们所期待的通风效果同时，也就体现了节省设备材料和运行能耗的目的。

9.4.4  本条意在强调有组织的自然通风，需要建筑师和暖通工程师的协调配合，共同实现自然通风在某种程度上的可控性，以提高和改善自然通风的效果。

9.4.5  在广西大部分地区，空调系统的新风能耗占空调系统总能耗的三分之一，所以减少新风能耗对建筑物节能的意义非常重大。过渡季节越短、室内外温差越大，排风能量回收的效益越明显。本条规定一方面强调在过渡季节设置旁通，减少风侧阻力；在另一方面，当不能设置风路旁通时，应经过技术经济比较分析，确定是否采用、采用何种排风能量回收形式对新风进行预冷（热）处理。

9.4.6  封闭吊顶的上、下两个空间通常存在温度差，吊顶回风的方式使得吊顶上下两空间的温度基本趋于一致，增加了空调系统的负荷。当吊顶空间较大时，增加的空调负荷也相应加大。采用吊顶回风的方式时多是由于吊顶空间紧张，一般不会超过层高的三分之一；而当吊顶空间高度超过三分之一层高时，吊顶空间已经比较大了，应可以采用风管回风的方式。

9.4.7  新风量的变化在满足人员卫生标准的前提下，应根据室外气候和室内符合适当改变新风送风量。这里强调的是在设计上要为这种变化的可能留有充分的条件，包括新风口的大小、风机的大小、排风量的变化能够适应新风量的改变从而维持房间的空气平衡。

9.4.8  除了诱导通风系统外，其它的通风系统，利用同一套通风管道，通过阀门的切换、设备的切换、风口的启闭等措施实现不同的功能，既可以节省通风系统的管道材料，又可以节省风管所占据的室内空间，是满足绿色建筑节材、节地要求的有效措施。

9.4.9  相同截面积、长宽比不同的风管，其比摩阻可能相差几倍以上。一味地为减少风管高度而单纯的改变长宽比，或者由于忽略了比摩阻不同的巨大差别而造成风压不足；或者由于系统阻力过大单位风量的风机耗功率不满足节能标准的要求。所以在此强调除单纯防排烟系统外，风管的长宽比和风系统的规模不应过大。

9.4.10  本条强调这些特殊房间排风的重要性，因为个别房间的异味如果不能及时、有效地迅速排除，可能影响整个建筑的室内空气品质。

9.4.11  游泳池的室内空气湿度控制需要依赖全空气系统，地板采暖仅可用于冬季供暖的一部分并增加冬季地面舒适性。冬季除湿的游泳池如果不采用热回收机组，除湿的制冷耗电和加热新风的能耗都非常巨大。由于冬季游泳池室内温度较高，所以新风能耗巨大；如果在加上对除湿冷空气的再热，则使得游泳池的冬季能耗数倍于其它功能的建筑。采用除湿热回收机组，可将湿空气的冷凝热和电机能耗用于加热送风，节能效果显著。

9.4.12  送风温差越大，送风量就越小。在满足工艺和人员舒适的前提下，尽可能加大送风温差，通过减少送风量从而实现减少风机输送能耗的目的。低温供水系统为夏季实现低温送风提供了可能。

9.4.13  在大型公共建筑中，室内共享空间的尺度越来越大，但大部分的空间没有人员活动或停留。如果采用全空间尺度的空调，能耗巨大，并主要消耗在没有人员活动的空间，非常不值当。采用置换通风或分层空调可以在满足主要人员活动场所舒适性的同时，大量减少空调能耗。由于温度梯度的关系，高大空间顶部的温度通常比地面人员活动区域高很多，夏季采用高位回风将加大空调系统能耗。而冬季高位热空调的能量应该得到充分利用。

  - 空调通风自动控制系统

9.5.1  设置能量分项计量装置，既有利于管理与收费，也使用户能及时了解和分析用能情况，提高其节能意识和自觉采取节能措施。通过对集中空调系统的制冷机、风机、水泵运行参数设置检测计量装置，不仅能够检查各设备的运行状态，及时发现问题，还能得到各设备的实时运行能耗数据，获得准确的空调系统能耗数据。

9.5.2  本条的出发点在于，部分建筑由于缺乏必要的调节手段，不能随时外气候的变化、室内的使用要求进行必要和有效的调节，造成建筑物的供热量大于需热量。空调冷热源系统的节能，可结合使用和运行的实际情况，采用模糊调节、预测调节等智能型控制方案。

9.5.3  在人员密度相对较大，且变化较大的房间，宜采用新风量需求控制。即在不利于新风作冷源的季节，应根据室内二氧化碳浓度监测值增加或减少新风量。在二氧化碳浓度符合卫生标准的前提下减少新风冷热负荷.

9.5.4  该条是为保证系统所获得的供回水压差信号正确反映空调末端设备的使用要求，并保证系统的运行节能效果。

9.5.5  这种控制模式是保证空调系统能够“按需供冷（热）的人性化节能要求。

- 9.5.6  客房空调设备均应配置温度调节范围适宜并与客房节能钥匙开关连锁的温控器，这样可以减少运行管理人员和降低能源消耗。

9.5.7  当住宅采用集中空调系统时，设置独立且便于调节的空调末端是保证室内用户舒适性及系统节能与否的重要措施。

9.5.8  对地下室和人员聚集的公共空间进行空气质量监测并与通风换气系统联动有助于保持良好的室内环境质量。通过对一氧化碳浓度的检测自动控制通风设备的启停（或运行台数），有利于在保持车库内空气质量的前提下节约能源。建议采用CO浓度传感器控制方式时，一氧化碳浓度取（3～5）×10-6m3/m3。当采用传统的机械进、排风系统时，传感器宜分开设置；当采用诱导式通风系统时，传感器应设在排风口附近。

- 9.5.9 [条文说明] 从保障机房管理人员人身安全角度出发，根据不同的制冷剂，选择采用不同的检漏报警装置，并与机房内的通风系统连锁，检测探头应安装在制冷剂最易泄露的部位。

- 9.5.10 [条文说明] 为了节省运行中的能耗，暖通空调系统应配置必要的监测与计量设施，设计时可结合具体工程情况通过技术经济比较确定具体的内容。

- 建筑电气

- 10.1一般规定

10.1.1  建筑电气设计应针对项目本身合理规划各系统，降低系统运行损耗，还应避免盲目提高系统标准，造成无谓的浪费。

10.1.2  设计中应注意推广采用绿色环保、节能高效的技术和设备。此外还应考虑对电磁污染、噪声污染、光污染等采取综合治理措施。

10.1.3  提高系统的管理维护水平是降低建筑能耗的一个重要手段。系统设计时应予以充分考虑。

- 10.2供配电系统设计

10.2.1  供配电系统的准确定位是系统合理设计的关键，系统配置过高或过低都会导致投资的浪费或运行能耗的增加。对系统进行能耗分析有助于有的放矢采取节能降耗措施。

10.2.2  变配电房及楼层配电间设置于负荷中心有利于减少线路投资，降低线路损耗。

10.2.3  无功自动补偿按性质分为三相电容自动补偿和分相电容自动补偿。三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统。由于三相调节补偿无功功率的采样信号取自三相中的任意一相，对于三相不平衡系统，宜造成未检测的两相要么过补偿，要么欠补偿。而分相电容自动补偿或自动分相无功补偿的原理是调节无功功率参数的信号取自三相中的每一相，补偿装置可根据每相的感性负载大小和功率因数的高低进行相应的补偿，对其它相不产生相互影响，故不会产生欠补偿或过补偿的情况。因此，对于三相不平衡或单相配电的供配电系统，采用分相电容自动补偿或自动分相无功补偿是解决过补偿或欠补偿的有效方法。

在民用建筑中，由于大量使用了单相负荷，如照明、办公用电设备等，其负荷变化随机性很大，容易造成三相负载的不平衡，即使设计时努力做到三相平衡，在运行时也会产生差异较大的三相不平衡，因此，作为绿色建筑的供配电系统设计，宜采用分相电容自动补偿或自动分相无功补偿装置，否则不但不节能，反而浪费资源，而且难以对系统的无功补偿进行有效补偿，补偿过程中所产生的过、欠补偿等弊端更是对整个电网的正常运行带来了严重的危害。

- 10.2.4  谐波监测点除设在电源总进线外，还宜针对系统中较大谐波干扰源（如调光、整流、变频装置等）或对谐波敏感的电气设备供电系统设置。

10.2.5  采用高次谐波抑制和治理的措施可以减少电气污染和电力系统的无功损耗，并可提高电能使用效率，延长设备使用寿命。但目前还未有国家标准，地方标准有北京市地方标准《建筑物供配电系统谐波抑制设计规程》DBJ/T11-626-2007及上海市地方标准《公共建筑电磁兼容设计规范》DG/TJ08-1104-2005，因此，有关的谐波限值、谐波抑制、谐波治理可参考以上标准执行。

10.2.6  电力电缆截面的选择是电气设计的主要内容之一，正确选择电缆截面应包括技术和经济两个方面，《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007第3.7.1条提出了选择电缆截面的技术性和经济性的要求，但在实际工程中，设计人员往往只单纯从技术条件选择。用经济电流选择电缆截面，可以节约电力运行费和总费用，可节约能源、改善环境，还可以提高电力运行的可靠性。因此，作为绿色建筑，电缆截面的选择应不仅依据技术条件，还应按经济选型。经济电流截面的选用方法可参照《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007附录B。

- 10.3 照明设计

10.3.1  自然采光是照明节能的最直接措施。因此，在照明设计时，应根据照明部位的自然环境条件，充分结合自然采光与人工照明的灯光布置形式，合理选择照明控制模式，以尽可能的充分利用自然采光照明。

加强建筑物公共场所的照明管理，有利于最大限度地发掘建筑物的节能潜力。可通过采取集中控制或红外、声、光自动控制等手段为照明管理提供便利。

当项目经济条件许可的情况下，为了灵活的控制和管理照明系统，并更好的结合人工照明与自然采光设施，宜设置智能照明控制系统以提高建筑品质，同时还可利用各种先进技术达到节约电能目的：如当室内自然采光随着室外自然光的强弱变化时，室内的人工照明应按照人工照明的照度标准，利用光传感器自动关掉/开启或调暗/亮一部分灯，这样做有利于节约能源和照明电费，还并提高室内环境品质。

10.3.2  选择合理的照度指标是照明设计的前提和基础。在《建筑照明设计标准》GB 50034中，对居住建筑、公共建筑、工业建筑及公共场所的照度指标分别作了详细的规定，同时规定可根据实际需要提高或者降低一级照度标准值。因此，在照明设计中，我们应首先根据各房间或场合的使用功能需求来选择合理的照度指标，同时还应根据项目的实际定位进行调整。此外，对于照度指标要求较高的房间或场所，在经济条件允许的情况下，宜采用一般照明和局部照明结合的方式。由于局部照明可根据需求进行灵活开关控制，从而可进一步减少能源的浪费。

10.3.3  使照明保持在适当照明水平及照明质量时而尽量降低能耗。

10.3.4  在《建筑照明设计标准》GB 50034中规定，长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数（Ra）不宜小于80。《建筑照明设计标准》GB 50034中的显色指数（Ra）值是参照CIE标准《室内工作场所照明》S008/E-2001制定的，而且当前的光源和灯具产品也具备这种条件。作为绿色建筑，我们应更加关注室内照明环境的质量。此外，在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006中，建筑室内照度、统一眩光值、一般显示指数等指标应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中有关要求是作为公共建筑绿色建筑评价的控制项条款来衡量的。因此，我们将《建筑照明设计标准》GB50034中规定的“宜”改为“应”，以体现绿色建筑对室内照明质量的重视。

10.3.5  在《建筑照明设计标准》GB 50034中，提出LPD要求不超过限定值的要求，同时提出了LPD的目标值，此目标值可能在几年之后要实行，因此，作为绿色建筑，宜满足《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值要求。

10．4电气设备节能

10.4.1  作为绿色建筑，所选择的油浸或干式变压器不应局限于满足《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 GB20052-2006里规定的能效限定值，还应达到目标能效限定值，且要求其长期工作负载率不大于75%。同时，在项目资金允许的条件下，亦可采用非晶合金铁心型低损耗变压器。

10.4.2  配电变压器应选用D，yn11结线组别的变压器可缓解三相负荷不平衡及谐波问题。

10.4.3  乘客电梯宜选用永磁同步电机驱动的无齿轮曳引机，采用调频调压(VVVF)控制技术和微机控制技术，且在资金充足的情况下，宜采用“能量再生”电梯。

对于自动扶梯与自动人行道，当电动机在重载、轻载、空载的情况下均能自动获得与之相适应的电压、电流输入，保证电动机输出功率与扶梯实际载荷始终得到最佳匹配，以达到节电运行的目的。

感应探测器包括红外、运动传感器等。当自动扶梯与自动人行道在全线各段空载时，电梯可暂停或低速运行，当红外或运动传感器探测到目标时，自动扶梯与自动人行道转为正常工作状态。

10.4.4  群控功能的实施，可提高电梯调度的灵活性，减少乘客等候时间，并可达到节约能源的目的。

- 10．5 可再生能源利用

- 10.5.1  广西可再生能源资源：除西北部分地区属于太阳能资源贫乏地区外，其余大部分地区均属于太阳能资源一般地区，为太阳能资源可利用地区；广西的风能资源属于三类地区。因此，在采用太阳能发电或风力发电作为电力能源时应选择适合工程实际情况、经济、高效的技术。

10.5.2  风能、太阳能都是无污染的、取之不尽用之不竭的可再生能源，但是风能或太阳能都是不稳定的、不连续的能源。采用并网型系统与市政电网配套使用，如光伏方阵在有日照时所发出的电能，供给建筑物内负载使用或向大电网送电（指可逆流系统），在阴雨天或晚间，则由电网向负载供电，因此系统不必配备大量的储能装置，可以降低系统造价，使之更加经济，还增加了供电的可靠性和稳定性，这是并网系统较独立系统的最显著的优点之一（并网型风力发电系统优点同并网型太阳能光伏发电系统）。此外，当项目采用太阳能光伏发电系统和风力发电系统时，建议采用风光互补发电系统，如此可综合开发和利用风能、太阳能，使太阳能与风能在时间和地域上的互补性充分发挥作用，便可获得更好的社会经济效益。

10.5.3  太阳能光伏发电技术已经比较成熟，在经济允许的情况下，可在园林绿地、雕塑小品等的景观照明和非主要道路的道路照明中适当采用。

10．6计量与智能化

10.6.1  对照明、电梯、空调、给排水等系统的用电能耗进行详细计量，这些计量数据可为将来运营管理时按表进行收费提供可行性，同时，还可为专用软件进行能耗的监测、统计和分析提供基础数据。

10.6.3  在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006中，“建筑通风、空调、照明等设备自动化监控系统技术合理，系统高效运行”作为一般项要求。因此，当公共建筑中设置有空调机组、新风机组等中央空调系统时，应设置建筑设备监控管理系统，以最大化的实现绿色建筑中利用资源、管理灵活、应用方便、安全舒适等要求，并可达到节约能源的目的。

10.6.4  在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006中，“建筑智能化系统定位合理，信息网络系统功能完善”作为一般项要求。因此，作为绿色建筑，应根据《智能建筑设计标准》GB 50314、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339中所列举的各功能建筑的智能化基本配置要求，并从各项目的实际情况出发，选择合理的建筑智能化系统。

_________________________________