广西壮族自治区地方标准

建筑节能工程施工质量验收规范

Code for acceptance of energy efficient building construction

(征求意见稿)

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅桂建标[2011]20号文件的要求，由广西建筑科学研究设计院为主编单位，会同广西建筑工程质量安全监督总站等单位共同编制本验收规范。

在本规范编制中，编制组对现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)进行细化，参考《夏热冬暖地区居住建筑节能设计规范》（DBJ 15-51-2007），根据本地区的气候特点，制定相关的详细规定，并增加相关的要求，明确本地区的气候特点，制定相关的详细规定，并增加相关的要求，明确节能验收的具体内容，同时补充提供施工验收中需要的资料及节能分布工程验收的相关表格。

在《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)的基础上，本规范取消了“地面”、“采暖”两章，将部分采暖节能工程的内容合并到“通风与空气调节”章节中，同时增加了“可再生能源建筑应用工程”和“建筑节能分布工程施工监理与监督”内容。

本规范的黑体字为强制性条文，必须严格执行。

本规范由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，广西建筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释。

本规范在实施过程中，请各单位注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给广西建筑科学研究设计院（广西南宁市北大南路17号，邮编530004，E-Mail：lulinghuan@qq.com），以供以后修订时参考。

主编单位：广西建筑科学研究设计院

参编单位：广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站

广西绿色建筑节能中心有限责任公司

主要起草人：朱惠英  林伊宁  乔永平  廖深瓶  宾龙  陶尚儒  卢凌寰  贾遵峰  何嘉妮  吴晓广  黄志朝

1. 在本规范编制过程中，如认为本规范的某些内容可能涉及专利（含处于专利申请阶段尚未获得授权的发明创造），请向《广西建筑节能施工质量验收规范》编制组提交有关相关专利的内容和支持性文件。

2. 本规范（征求意见稿）仅供征求意见使用，不应作为施工质量验收的依据。

广西地标《广西建筑节能施工质量验收规范》编制组

二O一二年五月

目  录

1 总则	1

2 术语	3

3 基本规定	7

3.1 技术与管理	7

3.2 材料与设备	8

3.3 施工与控制	9

3.4 验收的划分	10

4 墙体节能工程	12

4.1 一般规定	12

4.2 主控项目	13

4.3 一般项目	18

5 幕墙节能工程	21

5.1 一般规定	21

5.2 主控项目	22

5.3 一般项目	24

6  门窗节能工程	26

6.1  一般规定	26

6.2  主控项目	27

6.3  一般项目	29

7 屋面节能工程	30

7.1 一般规定	30

7.2 主控项目	30

7.3 一般项目	33

8 通风与空调节能工程	35

8.1 一般规定	35

8.2 主控项目	35

8.3 一般项目	42

9 空调系统冷热源及管网节能工程	44

9.1 一般规定	44

9.2 主控项目	45

9.3 一般项目	49

10 配电与照明节能工程	50

10.1 一般规定	50

10.2 主控项目	50

10.3 一般项目	54

11 监测与控制节能工程	55

11.1 一般规定	55

11.2 主控项目	56

11.3 一般项目	60

12 可再生能源建筑应用工程	62

12.1 一般规定	62

12.2 主控项目	63

12.3 一般项目	74

13 建筑节能工程现场检验	77

13.1 围护结构现场实体检验	77

13.2 系统节能效果检验	78

14 建筑节能分部工程质量验收	80

15 建筑节能分部工程施工监理与监督	83

15.1 建筑节能分部工程施工监理	83

15.2 建筑节能分部工程施工监督	85

附录A 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目	87

附录B 建筑节能工程现场检测项目	90

附录C 广西自治区设区城市气候分区	93

附录D  建筑节能工程分部、分项工程和检验批的质量验收记录格式	94

# 1 总则

1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理，统一广西壮族自治区建筑节能工程施工质量验收，提高建筑工程节能效果，依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准，结合广西具体情况，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于广西壮族自治区内新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制节能、可再生能源建筑应用工程等建筑节能工程施工质量的验收。

1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。

1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)及配套的验收规范、国家及广西现行有关标准和规定。

国家和广西壮族自治区现行的节能相关标准列举如下：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

《屋面工程技术规范》 GB 50345

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312

《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

《外墙饰面砖工程施工及验收规范》JGJ 126

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规程》GB 50404

《通风管道技术规范》JGJ 141

《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

《塑料门窗安装及验收规范》JGJ 103

《民用建筑节能检验规范》DB45/T 393

《通风与空调系统性能检测规范》DB45/T 394

1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。

# 2 术语

- 进场验收 site acceptance

对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。

- 进场复验 site reinspection

进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。

- 见证取样送检 evidential test

施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下，按照有关规定在施工现场随机抽取试样，送至有相应检测资质的检测机构进行检测的活动。

- 现场实体检验 in-situ inspection

在监理工程师或建设单位代表见证下，对已经完成施工作业的分项或分部工程，按照有关规定在工程实体上抽取试样，在现场进行检验或送至有相应检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。

- 质量证明文件 quality proof document

随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品合格证明。适用时，也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等资料。

- 核查 check

对技术资料的核查及资料与实物的核对。包括：对技术资料的完整性、内容的正确性、与其他相关资料的一致性及管理归档情况的检查，以及将技术资料中的技术参数等与相应的材料、构件、设备或产品实物进行核对、确认。

- 型式检验 type inspection

由生产厂家委托有资质的检测机构，对定型产品或成套技术的全部性能及其适用性所作的检验。其报告称型式检验报告。通常在工艺参数改变、达到预定生产周期或产品生产数量时进行。

- 围护结构 building envelope

建筑物各面分隔室内外的围挡物，如墙体、屋面、地面和门窗等。

- 透明幕墙 transparent curtain wall

可见光能直接透射入室内的幕墙。

- 非均匀材料（构造）砌块（砖） heterogeneous building blocks

由不匀质的材料构成的具有保温隔热效果的砌块或砖块，例如各类混凝土空心砌块、多孔砖、空心砖等。

- 复合砌筑墙 composite masonry wall

由两种以上保温隔热能力不同的块材咬合砌筑成型的墙体，例如轻质粉煤灰砖与灰砂砖咬合砌筑、加气混凝土砌块与普通混凝土砌块咬合砌筑等。

- 遮阳材料 shading material

遮阳装置上主要遮阳作用的面料或板材，如铝合金百叶、各类织物面料、合成薄膜、化学板材等。

- 导热系数（λ） thermal conductivity

在稳态传热条件下，1m厚度匀质材料板，两侧表面温差为1K时，在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量，单位：W/(m·K)。

- 围护结构传热系数（K） overall heat transfer coefficient of building envelope

在稳态条件下，围护结构两侧环境温度差为1K时，在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量，单位：W/(m2·K)。

- 太阳辐射吸收系数（ρ） absorptance coefficient of solar radiation

物体表面吸收台面辐射热与其所接受到底太阳辐射照度之比。

- 保温浆料 insulating  mortar

由胶粉料与聚苯颗粒或其他保温轻骨料组配，使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。

- 凸窗 bay  window

位置凸出外墙外侧的窗。

- 外门窗 outside  doors  and  windows

建筑围护结构上有一个面与室外空气接触的门或窗。

- 遮阳系数 shading  coefficient

在给定条件下，透过玻璃、外窗或玻璃幕墙所形成的太阳辐射得热量，与相同条件下相同面积的标准玻璃（3mm透明窗玻璃）的太阳辐射得热量的比值。

- 可见光透射比 visible transmittance

采用人眼视见函数进行加权，标准光源透过玻璃、门窗或幕    墙成为室内的可见光通量与投射到玻璃、门窗或幕墙上的可见光通量的比值。

- 名义工况制冷性能系数（COP） refrigerating coefficient of performance

在名义工况下，制冷压缩机的制冷量与该设备所消耗的功率之比。

- 名义工况设备能效比（EER） energy efficiency ratio

在名义工况下，空调采暖设备的制冷量与该设备所消耗的功率之比。

- 灯具效率 luminaire  efficiency

在相同的使用条件下，灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比。

- 总谐波畸变率（THD） total  harmonic  distortion

周期性交流量中的谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根植之比（用百分数表示）。

- 不平衡度（ε） unbalance  factor

指三相电力系统中三相不平衡的程度，用电压或电流序分量与正序分量的方均值百分比表示。

# 3 基本规定

## 3.1 技术与管理

- 承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质；施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。

- 设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，到工程所在地节能备案机构进行备案，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或设计单位的确认。

- 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并制定专门的施工技术方案。

新技术、新设备、新材料、新工艺的有关评审或鉴定应在地级以上建设主管部门的组织下进行。

- 单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工方案并经监理（建设）单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的人员进行技术交流和必要的实际操作培训。

- 建筑节能工程的质量检测，应由具备资质的检测机构承担。

- 建筑节能工程的监理应符合15.1的规定。

- 建筑节能工程的质量监督应符合15.2的规定。

## 3.2 材料与设备

3.2.1 建筑节能工程使用的材料、设备等，必须符合设计要求及有关标准的规定。严禁使用明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

3.2.2材料和设备进场验收应遵守下列规定：

1 对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录。

2 对材料和设备的质量证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告；定型产品和成套技术应有型式检验报告，进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

3 对材料和设备应按照本规范附录A及各章的规定在施工现场抽样复验。复验应为见证取样送检。

3.2.3 建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理，应符合设计要求和现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222和《建筑设计防火规范》GB 50016等的规定。

3.2.4 建筑节能工程使用的材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325等有关标准对材料有害物质限量的规定，不得对室内外环境造成污染。

3.2.5 现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等，应按设计要求或试验室给出的配合比配制。当未给出设计要求时，应按照施工方案和产品说明书配制。

3.2.6 节能保温材料中施工使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。当无上述要求时，节能保温材料在施工使用时的含水率不应大于正常施工环境湿度下的自然含水率，否则应采取降低含水率的措施。

要求封闭在屋面防水层内的保温材料的含水率应相对较低，宜在湿度较低的天气条件下施工。

3.2.7 当建筑节能工程采用本规范未列出的其他材料、设备、工艺或做法时，应符合下列规定：

1 所采用的保温材料，应符合本规范3.2.1条的规定；

2 施工工艺或做法，应符合施工图设计要求和施工技术方案的要求；

3 节能工程的施工质量，应符合本规范相关章节的规定。

## 3.3 施工与控制

3.3.1 建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。

3.3.2 建筑节能工程施工前，对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件，经有关各方确认后方可进行施工。

外墙外保温工程必须在现场制作样板，并经有关各方进行安全评估。

3.3.3 建筑节能工程的施工作业环境和条件，应满足相关标准和施工工艺的要求。节能保温材料不宜在雨雪天或潮湿天气中露天施工。

## 3.4 验收的划分

3.4.1 建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。其分项工程和检验批的划分，应符合下列规定：

1 建筑节能分项工程应按照表3.4.1划分。

2 建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分项工程的工程量较大时，可以将分项工程划分为若干个检验批进行验收。

3 当建筑节能工程验收无法安装上述要求划分分项工程或检验批时，可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守本规范的规定。

4 建筑节能分项工程和检验批的验收可以单独进行，也可与其他分部工程或检验批相近的验收同步进行，但应单独填写验收记录，节能验收资料应单独组卷。

表3.4.1 建筑节能分项工程划分

| 序号 | 分项工程 | 主要验收内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙体节能工程 | 主体结构基层；隔热砌体；保温材料；饰面层；遮阳设备等。 |
| 2 | 幕墙节能工程 | 主体结构基层；保温材料；幕墙玻璃；单元式幕墙板块；通风换气系统；遮阳设备等。 |
| 3 | 门窗节能工程 | 门；窗；玻璃；遮阳材料；遮阳设施等 |
| 4 | 屋面节能工程 | 基层；保温隔热层；保护层；防水层；面层等 |
| 5 | 通风与空气调节 节能工程 | 系统制式；通风与空调设备；阀门与仪表；绝热材料；调试等 |
| 6 | 空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程 | 系统制式；冷热源设备；辅助设备；管网；阀门与仪表；绝热；保温材料；调试等 |
| 7 | 配电与照明节能工程 | 低压配电电源；照明光源、灯具；附属装置；控制功能；调试等 |
| 8 | 监测与控制节能工程 | 冷、热原系统的监测控制系统；空调水系统的监测控制系统；通风与空调系统的监测控制系统；监测与计量装置；供配电的监测控制系统；照明自动控制系统；综合控制系统等 |
| 9 | 可再生能源建筑应用工程 | 太阳能热水系统：太阳能集热器、贮水箱、管路系统、辅助热源等；地源热泵系统：地源热泵换热系统、热泵机组等。 |

# 4 墙体节能工程

## 4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温隔热材料、构件或砌体的单一墙体工程、符合墙体工程、屋面遮阳、墙面绿化和通风墙体工程的节能工程质量验收。单一墙体工程其饰面等验收应参照《砌块工程施工质量验收规范》GB50203执行。

建筑墙体的外挂保温板、装饰板应按本规范第5章进行节能工程验收。

4.1.2 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程，应在基层质量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程，应与主体结构一同验收。

4.1.3 墙体节能工程采用外保温定型产品或成套技术时，其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。

4.1.4 墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 内、外保温系统

（1）保温层附着的基层及其表面处理；

（2）保温板粘结或固定；

（3）保温浆料分层施工，与基层及各层之间的粘结；

（4）保温构造的锚固件；

（5）增强网铺设；

（6）现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面；

（7）被封闭的保温材料的厚度；

（8）各类饰面层的基层施工，面层的粘结或固定，保温层、饰面层的防水及密封处理；

（9）阳角、门窗洞口保温层做处理。

2 保温隔热砌块填充墙体。

3 预制保温墙板的板缝处理、构造节点、嵌缝做法、防水处理。

4 墙面遮阳装置、绿化构架的锚固。

5 通风墙的通风构造、空气层厚度。

6 浅色饰面材料施工。

4.1.5 墙体节能工程的保温材料中施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。

4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定：

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500～1000m2面积划分为一个检验批，不足500 m2也为一个检验批。

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

## 4.2 主控项目

4.2.1 用于墙体节能工程的材料、构件和附件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺寸检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

注：1  匀质材料（构造）砌块（砖）进场时，应对其品种、规格、外观尺寸和性能参数与设计要求进行核查，与设计要求一致时，再按4.2.3条规定进行见证取样送检；

2  非匀质材料（构造）砌块（砖）、复合砌筑墙体材料进场时，应对其外观尺寸、材料断面构造、材料的表观密度进行观察、尺量检查，与设计要求对比、核查，与设计要求一致时，再按4.2.3条规定进行见证取样送检。

4.2.2 墙体节能工程使用的保温隔热材料、匀质材料（构造）砌块（砖），其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求和相关标准的规定。

墙体节能工程采用浅色饰面材料时，饰面材料的太阳辐射吸收系数应符合设计要求和相关标准的规定。

墙体节能工程当采用遮阳、通风构造隔热时，构件的尺寸、角度等参数及遮阳材料的光学性能应符合设计要求和相关标准的规定。

墙体节能工程使用的非匀质保温隔热砌块或构件的热阻或传热系数应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：核查质量证明文件、进场复验报告。

检查数量：全数检查。

4.2.3 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1 保温材料：导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、有机保温材料的燃烧性能；

2 匀质材料（构造）砌块（砖）：密度、抗压密度、导热系数；构造的热阻或传热系数（应为样品自然养护28天以上干燥状态下的实验室检测报告）；

3保温层粘结材料：粘结强度；

4增强网：力学性能、抗腐蚀性能；

5浅色饰面材料：太阳辐射吸收系数、隔热涂料耐沾污性能；

6非匀质材料（构造）砌块（砖）、复合砌筑墙：尺寸、重量或密度、强度；构造的热阻或传热系数（应为样品自然养护28天以上干燥状态下的实验室检测报告）；

7 遮阳材料：太阳光透射比、太阳光放射比。

检验方法：随机抽样送检，验收时检查复验报告。

检查数量：

1 当单位工程建筑面积在2000m2以下时，同一厂家的同一品种的材料[非匀质材料（构造）砌块（砖）、复合砌筑墙除外]各抽查不少于1次；当单位工程建筑面积在2000m2以上、20000 m2以下时，同一厂家的同一品种的材料[非匀质材料（构造）砌块（砖）、复合砌筑墙除外]各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000 m2以上时抽查不少于6次；

2 当单位工程建筑面积在20000 m2以下时，同一厂家的同一品种的非匀质材料（构造）砌块（砖）、复合砌筑墙各抽查不少于1次；当单位工程建筑面积在20000 m2以上时抽查不少于2次。

4.2.4墙体内、外保温系统施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

4.2.5墙体节能工程各构造层做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

4.2.6 墙体节能工程的施工，应符合下列规定：

1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。

2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。

4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

4.2.7 当外墙采用通风、遮阳或绿化构造隔热时，构架的锚固应牢固，满足抗风、抗震、维护的要求；通风层的尺寸应符合设计要求，绿化对阳光的遮挡比例应满足设计要求。

检验方法：尺量；观察检查；锚固力核查检测报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

4.2.8当外墙采用保温浆料作保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。

检验方法：核查试验报告。

检查数量：每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。

4.2.9 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求，并应符合下列规定：

1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。

2 外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层；当采用时，其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应作粘结强度拉拔试验，试验结果应符合设计和有关标准的规定。

3 外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时，保温层表面应具有防水功能或采取其它防水措施。

4 外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施。

检验方法：观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

4.2.10砌块砌筑的墙体，应采用具有保温功能的砂浆或采用薄层砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%，竖直灰缝饱满度不应低于80%。

检验方法：对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。

检查数量：每楼层的每个施工段至少抽查一次，每次抽查5处，每处不少于3个砌块。

4.2.12 采用浅色饰面隔热时，饰面材料型号、外观颜色深浅应与抽样样品一致，色泽均匀。

检验方法：对照设计要求，观察检查。

检查数量：材料全数核查；外观全数核查。

4.2.13 外墙采取外遮阳措施时，遮阳装置的安装位置、角度应满足设计要求。遮阳装置的安装应牢固，满足抗风、抗震、维护检修的要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量、手板检查；核查遮阳设施的抗风压计算报告。

检查数量：每个检验抽查10%，并不少于5处；牢固程度全数检查。

## 4.3 一般项目

4.3.1 进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

4.3.2当采用加强网作为防止开裂的措施时，加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，加强网不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

4.3.3施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

4.3.4 墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求。保温板接缝应平整严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

4.3.5墙体采用保温浆料时，保温浆料层宜连续施工；保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于10处。

4.3.6墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

4.3.7 采用现场喷涂或模板浇筑的有机类保温材料做外保温时，有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。

检验方法：对照施工方案和产品说明书进行检查。

检查数量：全数检查。

# 5 幕墙节能工程

## 5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于透明或非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。

5.1.2附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行幕墙节能分项工程验收。

5.1.3 当幕墙节能工程采用隔热型材时，隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的力学性能和热变形性能试验报告。

5.1.4幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定；

2 单元式幕墙密封条镶嵌，板块间的接缝密封处理；

3 幕墙周边与墙体的接缝处的密封处理；

4 构造缝、结构缝；

5 遮阳构建的锚固；

6 幕墙的通风换气装置。

5.1.5 幕墙节能工程使用的保温材料在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施。

5.1.6 幕墙节能工程检验批划分，可按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定执行。

## 5.2 主控项目

5.2.1用于幕墙节能工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

5.2.2 幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求和相关标准的规定。遮阳装置的抗风性能、遮阳材料的光学性能应满足设计要求。

检验方法：核查质量证明文件和复验报告。

检查数量：全数核查。

5.2.3 幕墙节能工程使用的材料、构件进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1 保温材料：导热系数、密度；

2 幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；

3 隔热型材：抗拉强度（横向抗拉特征值）、抗剪强度（纵向抗拉特征值）；

4 遮阳材料：材料的太阳光透射比、太阳光反射比。

检验方法：进场时施工现场抽样复验，验收时核查复验报告。

检查数量：中空玻璃露点的检查数量为同一生产厂家的同一种产品的抽查不少于3组，每组3件样品；其余产品的检查数量为同一厂家的统一种产品抽查不少于一组。

5.2.4幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时，应现场抽取材料和配件，在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测，检测结果应符合设计规定的等级要求。

密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。

检验方法：观察及启闭检查；核查隐蔽工程验收记录、幕墙气密性能检测报告、见证记录。

气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分。试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认。气密性能的检测应按照国家现行有关标准的规定执行。

检查数量：核查全部质量证明文件和性能检测报告。现场观察及启闭检查按检验批抽查30%，并不少于5件（处）。气密性能检测应对一个单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。

5.2.5 幕墙节能工程使用的保温材料，其厚度应符合设计要求，安装牢固，且不得松脱。

检验方法：对保温板或保温层采取针插法或剖开法，尺量厚度；手扳检查。

检查数量：按检验批抽查10%，并不少于5处。

5.2.6 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固，满足抗风、抗震、维护检修的要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察；尺量；手扳检查，核查遮阳设施的抗风计算报告。

检查数量：检查全数的10%，并不少于5处；牢固程度全数检查。

5.2.7 透明幕墙的可开启面积应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：对照幕墙设计文件；观察；尺量检查。

检查数量：检查全数的10%，并不少于10处。

5.2.8 透明幕墙的通风换气装置的通风口尺寸、启闭装置等应符合设计要求。

检验方法：尺量；观察检查；手扳；运行检查。

检查数量：检查全数的10%，并不少于5处。

## 5.3 一般项目

5.3.1 镀（贴）膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。

检验方法：观察；检查施工纪录。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5件（处）。

5.3.2 单元式幕墙板块组装应符合下列要求：

1 密封条：规格正确，长度无负偏差，接缝的搭接符合设计要求；

2 保温材料：固定牢固，厚度符合设计要求；

检验方法：观察检查；手扳检查；尺量；通水试验。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5件（处）。

5.3.3 幕墙与周边墙体间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充饱满，并应采用耐候密封胶密封。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5件（处）。

5.3.4 伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求。

检验方法：对照设计文件观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于10件（处）。

5.3.5 活动遮阳设施的调节机构应灵活，并应能调节到位。

检验方法：现场调节试验，观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于10件（处）。

# 6  门窗节能工程

## 6.1  一般规定

6.1.1 本章适用于建筑外门窗节能工程，包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗，天窗以及门窗玻璃安装等节能工程的施工质量验收。

6.1.2 建筑门窗进场后，应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收，对质量证明文件进行核查。

6.1.3 建筑外门窗工程施工中，应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和图像资料。

1 外门窗框与周边墙体接缝的密封处理；

2 遮阳构件的锚固。

6.1.4 建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分：

1  同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。

2  同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。

3  检验批的划分可根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商确定。

6.1.5 建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定：

1 建筑门窗每个检验批应抽查5%,并不少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%，并不少于6樘，不足6樘时应全数检查。

2 特种门每个检验批应抽查50%，并不少于10樘，不足10樘时应全数检查。

## 6.2  主控项目

6.2.1  建筑外门窗的品种、类型、规格、可开启面积应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按本规范第6.1.5条执行；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

6.2.2  建筑外窗的气密性、传热系数、玻璃遮阳系数和可见光透射比、中空玻璃露点、遮阳材料的光学性能及遮阳装置的抗风性能应符合设计要求和相关标准规定。

检验方法：核查质量证明文件、复验报告和抗风压计算报告。

检查数量：全数核查。

6.2.3  建筑外窗进入施工现场时，应按地区类别对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检。

1  夏热冬冷地区：外窗气密性能、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点；遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比。

2  夏热冬暖地区：外窗气密性能、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点；遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比。

检验方法：进场时施工现场抽样复验；核查复验报告。

检查数量：

1 对于外窗传热系数，同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于1樘（件）。

2 对于外窗气密性能、玻璃遮阳系数、可见光透射比性能、遮阳材料太阳光透射比及太阳光反射比，同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘（件）；

3 对于中空玻璃露点，同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3组，每组3件样品。

6.2.4 建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封或其他可靠的密封方式。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件。

检查数量：按本规范第6.1.5条执行。

6.2.5外门窗框或副框与洞口之间的间隙应进行填充处理，并使用密封胶密封；外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

检验方法：观察检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.2.6 外窗遮阳设施的性能、位置、尺寸应符合设计和产品标准要求；遮阳设施的安装应位置正确、牢固，满足安全和使用功能的要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量、手扳检查；核查遮阳设施的抗风计算报告。

检查数量：按本规范第6.1.5条执行；安装牢固程度全数检查。

6.2.7 特种门窗的性能应符合设计和产品标准要求；特种门窗安装中的节能措施应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量检查。

检查数量：全数检查。

6.2.8 天窗的坡向和坡度应正确，封闭严密，嵌缝处不得渗漏。

检验方法：用水平尺（坡度尺）检查、淋水试验；观察检查。

检查数量：按第6.1.5条执行。

## 6.3  一般项目

6.3.1 门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能应符合相关标准的要求。密封条安装位置应正确，镶嵌牢固，不得脱槽，接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.2  门窗镀（贴）膜玻璃的安装方向应正确。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.3  门窗遮阳设施的调节机构应灵活，调节到位。

检验方法：现场调节试验检查。

检查数量：按第6.1.5条执行。

# 7 屋面节能工程

## 7.1 一般规定

7.1.1  本章适用于采用松散保温材料、现浇保温材料、喷涂保温材料、板材、块材等保温隔热材料的屋面及架空屋面、蓄水屋面、遮阳屋面、种植屋面等节能工程的施工质量验收。

7.1.2  屋面保温隔热工程的施工，应在基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行屋面节能分项工程验收。

7.1.3  屋面保温隔热工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

7.1.4  屋面保温隔热层施工完成后，应及时进行找平层和防水层的施工，避免保温隔热层受潮、浸泡或受损。

## 7.2 主控项目

7.2.1 用于屋面节能工程的保温隔热材料、饰面材料、其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察，尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.2 用于屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求和强制性标准的规定。屋面浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数、半球发射率、耐沾污性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.3 屋面保温隔热工程采用的材料、构件进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应为见证取样送检；

1  保温材料：导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、有机保温材料（轻质屋面与内保温屋面）燃烧性能；

2  采光屋面玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；

3  遮阳材料：太阳光透射比、太阳光反射比；

4  浅色饰面材料：太阳辐射吸收系数、半球发射率、耐沾污性能。

检验方法：进场时抽样复验；验收时核查复验报告。

检查数量：同一厂家同一品种的产品各抽查不少于一组。

7.2.4  屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，必须符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每100m2抽查一处，每处10m2，整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.5  屋面的通风隔热架空层，其架空高度、安装方式、通风口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求。架空层内不得有杂物。架空面层应完整，不得有断裂和露筋等缺陷。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每100m2抽查一处，每处10m2，整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.6 采光屋面的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性应符合设计要求。节点的构造做法应符合设计和相关标准的要求。采光屋面的可开启部分应按本规范第6章的要求验收。

检验方法：核查质量证明文件；观察检查。

检查数量：全数检查。

7.2.7 内部有贴铝箔的封闭空气间层的屋面，其空气间层高度、铝箔位置应符合设计及节能标准要求。空气间层内不得有杂物，铝箔应铺设完整。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每100m2抽查一处，每处10m2，整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.7  屋面采用含水多孔材料做面层时，其多孔材料种类、铺设厚度、覆盖面积应符合设计及有关标准要求。

检验方法：对照设计图纸检查，查隐蔽验收报告。

检查数量：全数检查。

7.2.8  蓄水屋面的蓄水深度、覆盖面积、防水性能应符合设计及有关标准的要求。

检验方法：对照设计图纸检查，检查隐蔽验收报告。按设计蓄水深度蓄水24h后检查防水性能。

检查数量：全数检查。

7.2.9  遮阳屋面的构造形式、遮阳比例、覆盖面积应符合设计及有关标准的要求。

检验方法：对照设计图纸观察检查、尺量检查；检查隐蔽验收报告。

检查数量：全数检查。

7.2.10 种植屋面的构造做法、植物种类、种植密度、覆盖面积、植物存活率应符合设计及有关标准要求。

检验方法：对照设计图纸观察检查。

检查数量：全数检查。

7.2.11  采用浅色饰面隔热时，饰面材料型号、外观颜色深浅应与抽样样品一致，色泽均匀。

检验方法：对照设计要求，观察检查。

检查数量：材料全数核查；外观全数检查。

## 7.3 一般项目

7.3.1  屋面保温隔热层应按施工方案施工，并应符合下列规定：

1  松散材料应分层敷设、按要求压实、表面平整、坡向正确；

2  现场采用喷、浇、抹等工艺施工的保温层，其配合比应计量正确，搅拌均匀、分层连续施工，表面平整，坡向正确。

3  板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。

检验方法：观察、尺量、称重检查。

检查数量：每100m2抽查一处，每处10m2，整个屋面抽查不得少于3处。

7.3.2  金属板保温夹芯屋面应铺装牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确。

检验方法：观察、尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.3.3  坡屋面、内架空屋面当采用敷设于屋面内侧的保温材料作保温隔热层时，保温隔热层表面应有保护层，保护层的做法应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每100m2抽查一处，每处10m2，整个屋面抽查不得少于3处。

# 8 通风与空调节能工程

## 8.1 一般规定

8.1.1 本章适用于通风与空调系统节能工程施工质量的验收。

8.1.2 通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

8.1.3 通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的以下内容进行调试，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

8.1.4 通风与空调系统节能工程的验收，可按系统、楼层进行，并应符合本规范第3.4.1条的规定。

对于楼层较多、系统较大的空调系统，可将6～9层作为一个检验批验收，但一个项目不少于2个检验批。

## 8.2 主控项目

8.2.1 通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、仪表、绝热材料等产品进场时，应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核查。验收及核查的结果应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合现行有关标准和规定。

1 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组等设备的冷量、热量、风量、风压、功率；

2 热回收装置的额定热回收效率；

3 风机的风量、风压、功率及其单位风量耗功率；

4 成品风管的技术性能参数；

5 自控阀门与仪表的技术性能参数。

检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物和核对。

检查数量：全数检查。

8.2.2 风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其下列技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。

1 风机盘管机组：供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率；

2 绝热材料：导热系数、密度、吸水率、有机绝热材料的燃烧性能。

检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。

检查数量：同一厂家的风机盘管按数量复验2%，但不得少于2台；同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。

8.2.3 通风与空调节能工程中的送、排风系统，空调风系统，空调水系统的安装应符合下列规定；

1 各系统的安装制式应符合设计要求；

2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换；

3 水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置与仪表的安装位置、方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；

4 空调系统应能实现设计要求的分室（区）温度调控功能。对设计要求分栋、分区或分户（室）冷、热计量的建筑物，空调系统应能实现相应的计量功能。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.2.4 风管的制作与安装应符合下列规定：

1 风管的材质、断面尺寸及厚度应符合设计要求；

2 风管与部件、风管与土建风道及管间的连接应严密、牢固；

3 风管及风管系统必须通过公工艺性的检查或检验，其严密性和强度应符合设计和现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定，并应做严密性和强度的现场检测；

4 需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合风管及需要绝热的非金属风管的连接和内部支撑加固等处，应有防热桥的措施，并应符合设计要求。

检验方法：观察、尺寸检查；核查风管严密性和强度检验报告。

检查数量：按数量抽查10%，且不得少于1个系统。

8.2.5 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装应符合下列规定：

1 各种空调机组的规格、数量应符合设计要求；

2 安装位置和方向应正确，且与风管、送风静压箱、回风箱的连接应严密可靠；

3 现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密，并应做漏风量的检测，其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的规定；

4 机组内的空气热交换器翘片和空气过滤器应清洁、完好，且安装位置和方向必须正确，并便于维护和清理。当设计为注明过滤器的阻力时，应满足：粗效过滤器的初阻力≤50Pa（粒径≥5.0μm，效率：80%>E≥20%）；中效过滤器的初阻力≤80Pa（粒径≥1.0μm，效率：70%>E≥20%）的要求，并应做空气过滤器的初阻力现场检测。

检验方法：观察检查；核查漏风量、空气过滤器初阻力的检测报告。

检查数量：按同类产品的数量抽查20%，且不得少于1台。

8.2.6 分体式空调室外机的安放位置和搁板空间应满足设计要求及以下规定：

1 室外机安装位置应通风良好；

2 安装位置遮蔽百叶不应影响室外机维修、清扫的需要。

3 隔板空间应能满足室外机维修、清扫的需要。

检验方法：对照设计要求，观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于10处。

8.2.7 风机盘管机组的安装应符合下列规定：

1 规格、数量应符合设计要求；

2 位置、高度、方向应正确，并便于维护、保养；

3 机组与风管，回风箱及风口的连接应严密、可靠；

4 空气过滤器的安装应便于拆卸和清理。

检验方法：观察检查。

检查数量：按总数抽查10%，且不得少于5台。

8.2.8 通风空调系统中风机的安装应符合下列规定：

1 规格、数量应符合设计要求；

2 安装位置及进、出口方向及做法应正确，与风管的连接应严密、可靠；

3 全空气空调系统的送、排风的风量、风压及单位风量耗功率应满足设计要求及现行相关标准规定。

检验方法：观察检查。按设计施工图进行核对，现场检测。

检查数量：全数检查。

8.2.9 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装及性能应符合下列规定：

1 规格、数量应符合设计要求；

2 进、排风管的连接应正确、严密、可靠；

3 室外进、排风口的安装位置、高度及水平距离应符合设计要求。

检验方法：观察检查，按设计施工图进行核对。

检查数量：按类型数量抽查20%，且均不得少于1个。

8.2.10 空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组回水管上的电动两通（调节）阀、空调冷热水系统中的水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装应符合下列规定：

1 规格、数量应符合设计要求和现行相关标准规定；

2 方向应正确，位置应便于操作和观察。

检验方法：观察检查。

检查数量：按类型数量抽查10%，且均不得少于1个。

8.2.11 空调风管系统及部件绝热层和防潮层的施工应符合下列规定：

1 绝热层应采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等应符合设计要求及现行相关标准规定；

2 绝热层与风管、部件及设备应紧密贴合，无裂缝、空隙等缺陷，且纵、横向的接缝应错开；、

3 绝热层表面应平整，其厚度不得低于设计厚度的90%；

4 风管法兰部位绝热层的厚度，不应低于风管绝热层厚度的80%；

5 风管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断；

6 防潮层（包括绝热层的端部）应完整，且封闭良好，其搭接缝应顺水；

7 带有防潮层隔气层绝热材料的拼缝处，应用胶带封严，粘胶带的宽度不应小于50mm；

8 风管系统部件的绝热，不得影响其操作功能；

9 阀门保温层要严密，无缝隙，阀门操作机构不得有结露和滴水现象。

检验方法：观察检查；用钢针刺入绝热层、尺寸检查。

检查数量：管道按轴线长度抽查10%；风管穿楼板和穿墙处及阀门等配件抽查10%，且不得少于2个。

8.2.12 空调水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工，应符合下列规定：

1 绝热层应采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等应符合设计要求及现行相关标准规定；

2 绝热管壳的粘贴应牢固，铺设应平整；硬质或半硬质的绝热管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带捆扎或粘贴2道，其间距为300～350mm，且捆扎、粘贴应紧密，无滑动、松弛与断裂现象；

3 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时不应大于5mm，保冷时不应大于2mm，并用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方；

4 松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀；毡类材料中管道上包扎时，搭接处不应有空隙；

5 防潮层与绝热管应结合紧密，封闭良好，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；

6 防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面，并顺水；

7 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工，卷材的搭接宽度宜为30～50mm；

8 空调冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断，且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间应用不燃材料填实，不得有空隙，套管两端应进行密封封堵；

9 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸，且不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查；用钢针刺入绝热层、尺寸检查；核查进场验收记录和复验报告。

核查数量：按数量抽查10%，且绝热层不得少于10段、防潮层不得少于10m、阀门等配件不得少于5个。

8.2.13 空调水系统的冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支撑面的宽度。衬垫的表面应平整，衬垫与绝热材料间应填实无空隙。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：按数量抽验5%，且不得少于5处。

8.2.14 通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结构应符合设计要求；系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

检验方法：观察检查，现场检测；核查试运转和调试记录、检测报告。

检验数量：全数检查。

## 8.3 一般项目

8.3.1 空气风幕机的规格、数量、安装位置和方向应正确，纵向垂直度和横向水平度的偏差均不应大于2‰。

检验方法：观察检查。

检查数量：按总数量抽查10%，且不得少于1台。

8.3.2 变风量末端装置与风管连接前宜做动作试验，确认运行正常后再封口。

检验方法：观察检查。

检查数量：按总数量抽查10%，且不得少于2台。

# 9 空调系统冷热源及管网节能工程

## 9.1 一般规定

9.1.1 本章适用于空调系统中冷热源设备、辅助设备及其管道将节能工程的施工质量验收。

9.1.2 空调系统冷热源设备、辅助设备及其管道节能工程的验收，可分别按冷源和热源系统进行，并应符合本规范第3.4.1条的规定。

9.1.3 空调系统冷热源及管网系统应随施工进度对与节能有关的以下隐蔽部位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  冷热源管道绝热层的基层及其表面处理；

2  冷热源管道绝热层的铺设、厚度，粘结或固定；

3  冷热源管道绝热层的接缝、构造节点、热桥部位处理；

4  冷热源管道阀门、过滤器、法兰部位绝热层铺设、厚度；

5  冷热源管道与支、吊架直接的绝热衬垫安装，填缝处理。

9.1.4 空调系统冷热源及管网系统应随施工进度对与节能有关的以下内容进行调试，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 空调水系统流量测试记录；

2 冷却塔安装、调试记录；

3 循环水泵安装、试运行记录；

4 冷热源、辅助设备单机安装、试运行记录；

5 冷热源、辅助设备与空调系统联机试运行记录。

## 9.2 主控项目

9.2.1 空调系统冷热源设备及其辅助设备、阀门、仪表、绝热材料等产品进场时，应按照设计要求对其类型、规格和外观等进行检查验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核查。验收及核查的结果应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

1 锅炉的单台容量及其额定热效率；

2 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组的额定制冷量（制热量）、输入功率、性能系数（COP）及综合部分负荷性能系数（IPLV）；

3 板式热交换器的单台换热量；

4 电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的名义制冷量、输入功率及能效比（EER）；

5 蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组的名义制冷量、供热量、输入功率及性能系数；

6 空调冷热水系统循环水泵的流量、扬程、电机功率及输送能效比（ER）；

7 冷却塔的效率、流量及电机功率；

8 自控阀门与仪表的技术性能参数。

检验方法：观察检查；技术资料和性能检验报告等质量证明文件与实物核对。

检查数量：全数核查。

9.2.2 空调系统冷热源及管网节能工程的绝热管道、绝热材料进场时，应对绝热材料的导热系数、密度、吸水率、有机绝热材料的燃烧性能等技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。

检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。

检查数量：同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。

9.2.3 空调系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装，应符合下列规定：

1 管道系统的制式及其安装，应符合设计要求；

2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更改；

3 空调冷（热）水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

9.2.4  冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装应符合下列规定：

1 规格、数量应符合设计要求；

2 方向应正确，位置应便于操作和观察。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

9.2.5 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装应符合下列要求：

1 规格、数量应符合设计要求；

2 安装位置及管道连接应正确。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

9.2.6  冷却塔、空调冷热水系统循环水泵等辅助设备的安装应符合下列要求：

1 规格、数量应符合设计要求。

2 冷却塔设置位置应通风良好，冷却塔的出风口正上方不应有遮挡，与相邻建筑物的净距至少为进风口高度的两倍以上，并且应远离厨房排风等高温气体；

3 管道连接应正确；

4 冷却塔安装完毕后，应对冷却塔的热力性能、效率、流量、电机功率等进行检测；

5 应对循环水泵的流量、扬程、电机功率及输送能效比（ER）进行检测。

检验方法：观察检查，现场检查。

检查数量：全数检查。

9.2.7 空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工要求，可按照本规范第8.2.11条的规定执行。

9.2.8 当输送介质温度低于周围空气露点温度的管道，采用非闭孔绝热材料做绝热层时，其防潮层和保温层应完整，且封闭良好。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

9.2.9冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的施工可按照规范第8.2.12条执行。

9.2.10空调系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，应对冷（热）源设备的制冷量（制热量）、输入功率、性能系数（COP）等相关参数进行现场检测。

检验方法：现场检测。

检查数量：同一厂家按数量抽检20%，但不得少于1台。

9.2.11空调系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，系统试运转及调试必须符合下列规定：

1 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试；

2 冷热源和辅助设备必须同建筑物室内空调系统进行联合试运转及调试；

3 联合试运转及调试结果应符合设计要求，且允许偏差或规定值应符合表9.2.11的有关规定。对于没有采用变频装置的系统，当联合试运转及调试不在制冷期时，应先对表9.2.11中序号3、4的项目进行检测，并在第一个制冷期期内，必须补做序号1、2、5项目的检测。对于采用变频装置的系统，所有检测项目均应在制冷期内检测（有恒温恒湿要求房间的温湿度检测除外）。

表9.2.11 联合试运转及调试检测项目与允许偏差或规定值

| 序号 | 检测项目 | 允许偏差或规定值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度 | 冬季不得低于设计温度2oC，且不应高于1 oC； 夏季不得高于设计温度2oC，且不应低于1 oC。 |
| 2 | 室外管网的冷、热输送效率 | ≥0.92 |
| 3 | 空调机组冷冻水供回水温差 | ≥4.0 oC |
| 4 | 空调机组的水流量 | ≤20% |
| 5 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | ≤10% |
| 6 | 冷却塔效率 | ≥铭牌值的80% |

检验方法：观察检查、现场检测；核查试运转和调试记录、现场检测报告等文件。

检查数量：全数检查。

## 9.3 一般项目

9.3.1空调系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热，不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

# 10 配电与照明节能工程

## 10.1 一般规定

10.1.1  本章适用于配电与照明节能工程的施工质量验收。

10.1.2  建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规范第3.4.1条的规定执行。当需要重新划分检验批时，可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。

10.1.3  建筑配电与照明节能工程的施工质量验收，应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。

建筑照明的设计图纸应包括建筑各个照明功能区的功率密度设计和平均照度设计。

## 10.2 主控项目

10.2.1  照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求，进场验收时应对下列技术性能进行核查，并经监理工程师（建设单位代表）检查认可，形成相应的验收、核查记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表10.2.1-1的规定。

表10.2.1-1  荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  | 格栅 | 格栅或 透光罩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透明 | 磨砂、棱镜 |  |  |
| 荧光灯灯具 | 75% | 65% | 55% | 60% | — |
| 高强度气体放电灯灯具 | 75% | — | — | 60% | 60% |

2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表10.2.1-2的规定。

表10.2.1-2  镇流器能效限定值

| 标称功率（W） |  | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇流器能效 因数（BEF） | 电感型 | 3.154 | 2.952 | 2.770 | 2.232 | 2.146 | 2.030 | 1.992 |
|  | 电子型 | 4.778 | 4.370 | 3.998 | 2.870 | 2.678 | 2.402 | 2.270 |

3 照明设备谐波含量限值应符合表10.2.1-3的规定。

表10.2.1-3  照明设备谐波含量的限值

| 谐波次数n | 基波频率下输入电流百分比数表示的最大 允许谐波电流（%） |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 3 | 30×λ注 |
| 5 | 10 |
| 7 | 7 |
| 9 | 5 |
| 11≤n≤39（仅有奇次谐波） | 3 |

注：λ是电路功率因数。

检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对。

检查数量：全数检查。

10.2.2  低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表10.2.2的规定。

表10.2.2  不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

| 标称截面（mm2） | 20℃时导体最大电阻（Ω/km）圆铜导体（不镀金属） |
| --- | --- |
| 0.5 | 36.0 |
| 0.75 | 34.5 |
| 1.0 | 18.1 |
| 1.5 | 12.1 |
| 2.5 | 7.41 |
| 4 | 4.61 |
| 6 | 3.08 |
| 10 | 1.83 |
| 16 | 1.15 |
| 25 | 0.727 |
| 35 | 0.524 |
| 50 | 0.387 |
| 70 | 0.268 |
| 95 | 0.193 |
| 120 | 0.153 |
| 150 | 0.124 |
| 185 | 0.0991 |
| 240 | 0.0754 |
| 300 | 0.0601 |

检验方法：进场时抽样送检，验收时核查检验报告。

检查数量：同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。

10.2.3  工程安装完成后应对低压配电系统进行调试，调试合格后应对低压配电电源质量进行检测。其中：

1 供电电压允许偏差：三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%；单相220V为＋7%、－10%。

2 公共电网谐波电压限值为：380V的电网标称电压，电压总谐波畸变率（THDu）为5%，奇次（1～25次）谐波含有率为4%，偶次（2～24次）谐波含有率为2%。

3 谐波电流不应超过表10.2.3中规定的允许值。

表10.2.3  谐波电流允许值

| 标准电压（kV） | 基准短路容量（MVA） | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |
|  |  | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |

4 三相电压不平衡度允许值为2%，短时不得超过4%。

检验方法：在已安装的变频、照明和不间断电源等可产生谐波的用电设备均可投入的情况下，使用三相电能质量分析仪在变压器的低压侧测量。

检查数量：全部检测。

10.2.4 在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率密度值。

1 照度值不得小于设计值的90%；

2 功率密度值应符合《建筑照明设计标准》GB50034中的规定。

检验方法：在无外界光源的情况下，检测被检区域内平均照度和功率密度。

检查数量：每种功能区检查不少于2处。

## 10.3 一般项目

10.3.1  母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时，应采用力矩扳手拧紧，制作应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303标准中的有关规定。

检验方法：使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测。

检查数量：母线按检验批抽查10%。

10.3.2  交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

10.3.3  三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

检验方法：在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷，使用三相功率计检测各相负载电流、电压和功率。

检查数量：全部检查。

# 11 监测与控制节能工程

## 11.1 一般规定

11.1.1 本章适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量验收。

11.1.2 监测与控制系统施工质量的验收，除应符合本规范和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339相关章节的规定和本规范的规定外，还应按照批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术规定进行。

11.1.3 监测与控制系统验收的主要对象应为通风与空气调节、空调系统冷热源和辅助设备及其管网、配电与照明所采用的监测与控制系统，能耗计量系统以及建筑能源管理系统。

建筑节能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷热电联供系统、能源回收利用以及其他与节能有关的建筑设备监控部分的验收，应参照本章的规定执行。

11.1.4 监测与控制系统的施工单位应依据国家相关标准的规定，对施工图设计进行复核。当复核结果不能满足节能要求时，应向监理（或建设）单位提出修改建议，由设计单位进行设计变更，并经原节能设计审查机构批准。

11.1.5 施工单位应依据设计文件制定系统控制流程图和节能工程施工验收大纲。

11.1.6 监测与控制系统的验收分为工程实施过程检查和系统检测两个阶段。

11.1.7 工程实施过程检查由施工单位和监理单位随工程实施过程进行，分别对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量进行检查，及时对隐蔽工程和相关接口进行检查，同时，应有详细的文字和图像资料，并对监测与控制系统进行不少于168h的不间断试运行。工程实施过程检查为逐项检查。

11.1.8 系统检测应由具备相应资质的专业检测机构进行。检测内容应包括对工程实施文件和系统自检文件进行复核，对监测与控制系统的安装质量、系统优化监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和检测。

系统检测内容分为主控项目和一般项目，系统检测结果是监测与控制系统的验收依据。

11.1.9 对不具备试运行条件的项目，应在审核调试记录的基础上进行模拟检测，以检测监测与控制系统的节能监控功能。

## 11.2 主控项目

11.2.1 监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时，应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，且应形成相应的质量记录。各种设备、材料和产品附带的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家有关标准和规定。

检验方法：进行外观检查；对照设计要求核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：对每种产品的质量证明文件和相关技术资料进行核查。

11.2.2	监测与控制系统安装质量应符合以下规定：

1 传感器的安装质量应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50903的有关规定；

2 阀门型号和参数应符合设计要求，其安装位置、阀前后直管段长度、流体方向等应符合产品安装要求；

3 压力和差压仪表的取压点、仪表配套的阀门安装应符合产品要求；

4 流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度等应符合产品要求；

5 温度传感器的安装位置、插入深度应符合产品要求；

6 变频器安装位置、电源回路敷设、控制回路敷设应符合设计要求；

7 智能化变风量末端装置的温度设定器安装位置应符合产品要求；

8 涉及节能控制的关键传感器应预留检测孔或检测位置，管道保温时应做明显标注。

检验方法：对照图纸或产品说明书目测和尺量检查。

检查数量：每种仪表按20%抽检，不足10台全部检查。

11.2.3 对经过试运行的项目，其系统的投入情况、监控功能、故障报警连锁控制及数据采集等功能，应符合设计要求。

检验方法：调用节能监控系统的控制流程图和试运行记录，对数据进行分析。

检查数量：检查全部进行过试运行的系统。

11.2.4 空调的冷热源、空调水的监测控制系统应成功运行，控制及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法：在中央工作站使用黑盒法检测系统功能，或采用在直接数字控制器或冷/热源系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值，检测控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量：全部检测。

11.2.5 通风与空调的监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法：在中央工作站使用黑盒法检测系统功能，或采用在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值，检测控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量：按总数的20%抽样检测，不足5台全部检测。

11.2.6 监测与计量装置的检测计量数据应准确，并符合系统对测量精度的要求。

检验方法：用标准仪器仪表在现场实测数据，将此数据分别与直接数字控制器和中央工作站显示数据进行对比。

检查数量：按20%抽样检测，不足10台全部检测。

11.2.7 供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求。

检验方法：试运行时，监测供配电系统的运行工况，在中央工作站显示运行数据并具有报警功能。

检查数量：全部检测。

11.2.8 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，且应实现下列控制功能：

1 大型公共建筑的公用照明区应采用集中控制并应按照建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并按需要采取调光或降低照度的控制措施；

2 旅馆的每间（套）客房应设置节能控制型总开关；

3居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明，应采用节能自熄开关；

4 房间或场所设有两列或多列灯具时，应按下列方式控制：

（1）所控灯列与侧窗平行；

（2）电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，按靠近或远离讲台分组。

检验方法：

1 现场操作检查控制方式；

2 依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回路的开关控制，观察相应回路的动作情况；

3 在中央工作站改变时间表控制程序的设定，观察相应回路的动作情况；

4 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等方式，观察相应回路的控制情况；

5 在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制情况。

检查数量：现场操作检查为全数检查，在中央工作站上检查按照明控制箱总数的5%检测，不足5台全部检测。

11.2.9 综合控制系统应对以下项目进行功能检测，检测结果应满足设计要求：

1 建筑能源系统的协调控制；

2 采暖、通风与空调系统的优化监控。

检验方法：采用人为输入模拟数据流或仿真模拟盒输入数据的方法进行模拟测试，按不同的运行工况检测优化监控功能。

检查数量：全部检测。

11.2.10 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，优化能源调度功能，数据集成功能应符合设计要求。

检验方法：对管理软件进行功能检测。

检查数量：全部检查。

## 11.3 一般项目

11.3.1 检测监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等系统性能，主要包括下列内容：

1 控制设备的有效性，执行器动作应与控制系统的指令一致，控制设备性能稳定符合设计要求；

2 控制系统的采样速度、操作响应时间、报警信号响应速度应符合设计要求；

3 冗余设备的故障检测正确性及其切换时间和切换功能应符合设计要求；

4 应用软件的在线编程（组态）、参数修改、下载功能，设备、网络通信故障自检测功能应符合设计要求；

5 控制器的数据存储能力和所占存储容量应符合设计要求；

6 故障检测与诊断系统的报警和显示功能应符合设计要求；

7 设备启动和停止功能及状态显示正确；

8 被控设备的顺序控制和连锁控制功能应可靠；

9 具备自动/远动/现场控制模式下的命令冲突检测功能；

10 人机界面及可视化检查。

检验方法：分别在中央工作站、现场控制器和现场利用参数设定、程序下载、故障设定、数据修改和事件设定等方法，通过与设定的显示要求对照，进行上述系统的性能检测。

检查数量：全部检测。

11.3.2 计量制冷量的热能表应按要求进行保温，不得造成计算仪内部结露。

检验方法：现场查看。

检查数量：全数检查。

11.3.3 监测与控制系统内部时钟应调整设定，与当地时间一致。

检验方法：现场查看。

检查数量：全数检查。

# 12 可再生能源建筑应用工程

## 12.1 一般规定

12.1.1本章适用于地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统、地表水（含地表淡水水体、海水水体、污水）地源热泵系统以及以太阳能热水系统工程施工质量的验收。

12.1.2可再生能源建筑应用工程应随施工进度对以下隐蔽部位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 管道绝热层的基层及其表面处理；

2 管道绝热层的铺设、厚度，粘结或固定；

3 管道绝热层的接缝、构造节点、热桥部位处理；

4 管道穿楼板和穿墙处绝热层；

5 管道阀门、过滤器、法兰部位绝热层铺设、厚度；

6 管道与支、吊架连接的绝热衬垫安装，填缝处理；

7 管道与支、吊架的防腐处理；

8 太阳能热水系统

（1）预埋件和后置锚栓连接件；

（2）基座、支架、集热器四周与主体结构的连接节点；

（3）基座、支架、集热器四周与主体结构之间的封堵；

（4）系统的防雷、接地连接节点。

12.1.3可再生能源建筑应用系统应随施工进度对与节能有关的以下内容进行调试或试验，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 系统水压试验；

2 可再生能源热水系统中敞口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验；

3 地下水换热系统中热源井洗井、抽水和回灌试验；

4 可再生能源建筑应用系统关键部件或单机运行调试；

5 系统整体运转与调试。

12.1.4可再生能源建筑应用工程的验收，应按照不同的系统类别进行，并应符合本规范第3.4.1条的规定。太阳能热水系统工程可按系统、区域、施工段或楼层划分成若干个检验批进行验收；地源热泵系统工程的验收，可按系统、楼层进行。对于楼层较多、系统较大的系统，可将6～9层作为一个检验批验收，但一个项目不少于2个检验批。

12.1.5地源热泵空调系统的空调节能工程的相关验收，参照本规范第8章执行；地源热泵空调系统的冷热源及建筑内管网节能工程的相关验收，参照本规范第9章执行。

12.1.6可再生能源建筑应用系统的计量、监测与控制系统的验收，参照本规范第11章执行。

## 12.2 主控项目

12.2.1 可再生能源建筑应用工程所使用的设备、管道、管件、阀门、仪表、绝热材料等产品进场时，应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核查。验收及核查的结果应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合现行有关标准和规定。

1 单台热交换器的换热量；

2 热泵机组或太阳能集热器的技术性能参数；

3 水系统循环水泵的流量、扬程、电机功率及输送能效比；

4 自控阀门与仪表的技术性能参数；

5 管道和管件的类型、规格、材质、工作温度及工作压力；

6 绝热保温材料的技术性能参数。

检验方法：观察检查；核查相关技术资料和性能检测报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

12.2.2可再生能源建筑应用系统管网节能工程的绝热材料、地埋管材及管件进场时，应对下列技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。

1 地埋管材及管件导热系数、公称压力及其使用温度；

2 绝热材料的导热系数、密度、吸水率、有机绝热材料的燃烧性能。

检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。

检查数量：每批次地埋管材进场取1～2米进行复验；每批次管件进场按其数量的1%进行复验；同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。

12.2.3可再生能源建筑应用工程的管网系统的安装，应符合下列规定：

1 管道系统的制式及其安装，应符合设计要求；

2 各种设备、自控阀门与仪表等应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更改。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

12.2.4可再生能源建筑应用热水系统中贮水箱的安装应符合下列规定：

1 用于制作贮水箱的材质、规格应符合设计要求；

2 贮水箱内外壁均按设计要求做好防腐处理，内壁防腐应卫生、无毒，且应能承受所贮存热水的最高温度和压力要求；

3 贮水箱应与底座固定牢靠，且内箱应做接地处理；

4 贮水箱保温材料及性能应符合设计要求；

5 敞口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验必须符合设计要求；

检验方法：观察检查。满水试验静置24h观察，不渗不漏；水压试验在试验压力下，10min内压力不降，不渗不漏。

检查数量：同一厂家同一品种的贮水箱按数量2%复验，但不得少于2个。

12.2.5 可再生能源建筑应用热水系统中，排气阀、安全阀及其安装应符合下列规定：

1 排气阀、安全阀的规格、数量应符合设计要求；

2 排气阀、安全阀安装位置应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；

检验方法：观察检查。

检查数量：按总数抽查5%，排气阀不得少于5个，安全阀不得少于1个。

12.2.6 可再生能源建筑应用系统的管道保温层和防潮层的施工应符合下列规定：

1 管道保温应在水压实验合格后进行，保温层的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求；

2 保温管壳的粘贴应牢固、铺设应平整。软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀。毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙；

3 防潮层应紧密粘贴在保温层上，封闭良好，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；

4 防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面，并顺水；

5 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30~50mm；

6 阀门及法兰部位的保温层结构应严密，且能单独拆卸并不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查；用钢针刺入保温层、尺量。

检查数量：按数量抽查10%，且保温层不得少于10段、防潮层不得少于10m、阀门等配件不得少于5个。

12.2.7地源热泵地埋管换热系统设计施工前，应对项目地点进行岩土热响应试验，并应符合下列规定：

1 地埋管地源热泵系统的应用建筑面积小于10000m2时，设置一个测试孔；

2 地埋管地源热泵系统的应用建筑面积大于或等于10000m2时，测试孔的数量不应少于2个。

检查方法：观察检查；核查热响应试验测试报告。

检查数量：全数核查。

12.2.8地源热泵地埋管换热系统安装过程中，回填过程的检验应与安装地埋管换热器同步进行，检验内容应符合下列规定：

1 管材、管件等之间的连接应符合国家现行标准的规定；

2 竖直地埋管换热器的U形弯管接头，应选用定型的U形弯头成品件；

3 竖直地埋管换热器U形管的组对长度应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求，组对好的U形管的两开口端部应及时密封；

4 钻孔、水平埋管的位置和深度、地埋管的材质、直径、壁厚及长度均应符合设计要求；

5 回填料及其配比应符合设计要求，且回填应密实；

6 水压试验应符合国家行业标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366的有关规定。

检验方法：现场观察、尺量或采用铅坠和鱼线悬吊法测量，核查质量证明文件和验收资料。

检查数量：钻孔深度、竖直地埋管长度、回填密实度及管道连接按钻孔数量的2%抽检，且不得少于2个。其它内容全数检查。

12.2.9 地埋管换热系统，各环路流量应平衡，且满足设计要求；系统循环水流量及供、回水温差应符合设计要求。

检验方法：现场检测。

检查数量：按系统全数检查。

12.2.10地下水换热系统施工前应具备热源井及周围区域水文地质勘探资料、设计文件和施工图纸，并完成施工组织设计；热源井的数量、井位分布及取水层、井身结构、井管配置、填砾位置、滤料规格、止水材料、管材及抽水设备的选用均应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查相关资料、文件、进场验收记录。

检查数量：全数检查。

12.2.11地下水换热系统的热源井应单独进行验收，热源井持续出水量和回灌量应稳定，并应满足设计要求。回灌需进行回灌测试，回灌量应大于设计回灌量。

检验方法：现场实体检验。

检查数量：全数检查。

12.2.12地下水换热系统的热源井水应进行水质测定和含砂量测定，经处理后的取水水质应满足系统设备的使用要求，回灌水质至少应同于原地下水水质。

检验方法：现场取样检验。

检查数量：全数检查。

12.2.13地表水换热系统的施工应符合下列规定：

1 施工前应具备地表水体的勘察资料、设计文件和施工图纸，并完成施工组织设计；

2 换热盘管的材质、直径、长度、布置方式及管沟设置应符合设计要求；

3 取、退水口的设置应符合设计要求。其中，地表淡水换热系统和海水换热系统应保证取水外水网的布置不影响该区域的沿岸景观或船只等航线；

4  防腐剂的特性及浓度应符合设计要求；

5 水压试验应符合国家行业标准《地源热泵系统工程技术规范》 GB50366的有关规定。

检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对。

检查数量：全数检查。

12.2.14地表水换热系统的环路多于1个时，各环路流量应平衡，且应满足设计要求；并对循环水流量及进出水温差进行现场检验，循环水流量及进出水温差应符合设计要求。

检验方法：现场检测。

检查数量：按系统全数检查。

12.2.15地源热泵换热系统安装完毕后，应根据国家现行有关规范的规定进行整体运转与调试。整体运转与调试结果应符合设计要求。

检验方法：检查系统整体运转与调试记录。

检查数量：全数检查。

12.2.16太阳能热水系统安装过程中，应对太阳能集热器的集热性能、刚度、强度等技术性能参数进行复验，并对太阳能集热器进行外观和安装角度检查、空晒试验、闷晒试验、淋雨实验、外热冲击试验和内热冲击试验，复验应为见证取样送检。

检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。

检查数量：同一厂家同一型号的集热器部件按数量2%复验，但不得少于2块。

12.2.17太阳能热水系统，应对其热工性能进行现场检验，其日有用得热量、升温性能和贮水箱保温性能应该符合国家相关标准要求。

检验方法：现场实体检验。

检查数量：按系统数量抽查10%，且不得少于1个系统。

12.2.18太阳热水系统的安装应符合下列规定：

1 太阳能热水系统的形式，应符合设计要求；

2 贮热装置、水泵、换热装置、水力平衡装置等的安装位置和方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；

3 超温报警装置必须可靠并应于安全阀联动；

4 集热系统基座应与建筑主体结构连接牢固，支架应采取抗风、抗震、防雷、防腐措施，并与建筑物接地系统可靠连接。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

12.2.19集热器及其安装应符合以下规定：

1 集热器的规格、数量及安装方式应符合设计要求；

2 集热器与基座、支架连接必须牢固且应做防腐处理；

3 集热器安装倾角和定位应符合设计要求，安装倾角误差为±3°；

4 集热器之间的连接方式应符合设计要求，且密封可靠，无泄漏，无扭曲变形；

5 集热器之间的连接件应便于拆卸和更换，嵌入、架空或作为屋面设置的集热器，均应做好防水和防风措施。

检验方法：观察检查。

检查数量：按总数抽查5%，但不得少于5组。

12.2.20太阳能热水系统的管道敷设安装应符合下列规定：

1 管道部件的材质和规格应符合设计要求；

2 管道应独立设置管井，冷、热水管道应分别敷设，压力表、温度计的安装位置、方向应正确，并便于观察、维护；

3 各类阀门的安装数量、位置应符合设计要求，安装方向应正确，并便于操作、调试和维修，安装完毕后，应根据系统要求进行调试并做出标志；

4 管道的坡向及坡度应符合设计要求，当设计没有要求时，坡度为0.3%～0.5%；

5 水泵等安装在室外的设备应采取妥当的防雨、防晒、防冻等保护措施。

检验方法：观察检查；核查进场验收记录和调试报告。

检查数量：全数检查。

12.2.21太阳能热水系统的管道安装完成后必须进行管道的水压试验及管道的冲洗且水压试验及管道冲洗必须符合设计要求。当设计未注明时，管道系统水压试验压力为系统顶点压力加0.1MPa，同时在系统顶点压力的试验压力不小于0.3MPa；管道冲洗排放口水质必须清澈无杂质。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

12.2.22太阳能热水系统的辅助加热设备的安装应符合设计要求和下列规范的规定：

1 直接加热的电加热管的安装应符合现行国家标准《建筑电气安装工程质量验收规范》的相关要求；

2 锅炉及辅助设备的安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的相关要求；

3 热泵的安装应符合地源、水源和空气源热泵现行标准和质量验收的相关要求；

4 辅助加热装置应采取减震措施。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

12.2.23太阳能热水系统的控制系统安装应符合下列规定：

1 传感器的规格、数量及安装方式应符合设计要求；

2 传感器的接线应牢固可靠，接触良好。接线盒与管套之间的传感器屏蔽线应做二次防护处理，两端应做防水保护；

3 所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做接地处理；

4 电气与自动控制系统高温保护、防冻保护、过压保护必须可靠并应与安全报警联动。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量 ：全数检查。

检查数量 ：全数检查。

12.2.24在太阳能热水系统工程中，对以下影响工程安全和系统性能的工序，必须在本工序验收合格后才能进入下一道工序的施工：

1 在屋面太阳能热水系统施工前，应屋面防水工程的验收；

2 在贮水箱就位前，应进行贮水箱承重和固定基座的验收；

3 太阳能集热器支架就位前，应进行支架承重和固定基座的验收；

4 建筑管道井封口前，应进行预留管路的验收；

5 太阳能热水系统电气预留管线的验收；

6 贮水箱进行保温前，应进行贮水箱检漏的验收；

7 系统管路保温前，应进行管路水压试验；

8 隐蔽工程隐蔽前，应进行施工质量验收。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查

12.2.25 太阳能热水系统的集热器、水箱、辅助加热设备及其管道和管网系统安装完毕后，系统试运转及调试必须符合下列规定：

1 系统试运转及调试应包括单机或试件的试运转及调试和系统联动试运转及调试；

2 联动试运转及调试结果应符合设计要求和相关标准要求。

3 系统联动调试完成后，系统应连续运行72h，设备及主要部件的联动必须协调，动作准确，无异常现象。

检验方法：观察检查、现场检测；核查试运转和调试记录等文件。

检查数量：全数检查。

12.2.26 太阳能热水系统联合试运转和调试正常后应对太阳能系统节能热性能进行现场检验。

检验方法：现场实体检验，根据辐照量、环境温度、贮热水箱温度、集热系统进出口温度、系统流量、系统耗电量、辅助能源耗电量、控制系统的执行检查系统日有用得热量、系统保证率。

检查数量：按系统数量抽查10%，且不得少于1个系统。

不同资源区太阳能保证率要求

| 资源划分 | 年太阳辐照量 MJ/（m2a） | 太阳能保证率 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ资源丰富区 | ≥6700 | ≥60 |
| Ⅱ资源较富区 | 5400-6700 | ≥50 |
| Ⅲ资源一般区 | 4200-5400 | ≥40 |
| Ⅳ资源贫乏区 | ＜4200 | ≥30 |

## 12.3 一般项目

12.3.1可再生能源系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热层应密实、无空隙，且不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查。

检查数量：按类别数量抽查10%，且均不得少于2件。

12.3.2地源热泵地埋管换热系统的水平干管管沟开挖及管沟回填应符合下列规定：

1 水平干管管沟开挖应保证0.002 的坡度；

2 水平管沟回填料应保证与管道接触紧密，并不得损伤管道。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

12.3.3地源热泵地下水换热系统的热源井应具备长时间抽水和回灌的双重功能，并且抽水井与回灌井间应设排气装置。

检验方法：观察检查；核查相关资料、文件。

检查数量：全数检查。

12.3.4末端用热水设备（淋浴器、水龙头）的规格、数量及安装方式应符合设计要求，启闭阀门应灵活且便于操作。

检验方法：观察检查。

检查数量：按类别数量抽查10%，且均不得少于2件。

12.3.5太阳能集中热水供应系统应设热水回水管道；应保证干管和立管中的热水循环及供水压力平衡。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查

12.3.6根据建筑类型和使用要求合理确定太阳能热水系统在建筑中的位置，并做到太阳能热水系统与建筑一体化。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

# 13 建筑节能工程现场检验

## 13.1 围护结构现场实体检验

13.1.1 建筑围护结构施工完成后，当外墙采用外保温或内保温构造时，应对外墙的节能构造进行现场检验或传热系数的现场检测，当检验结果不符合要求时，则直接对外墙的传热系数进行现场检测。

13.1.2 外墙节能构造的现场实体检验的方法应按照国家现行有关标准的规定执行。其检验目的是：

1 验证墙体保温材料的种类是否符合设计要求；

2 验证保温层厚度是否符合设计要求；

3 检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。

13.1.3属夏热冬冷地区的建筑外窗现场实体检测应按照国家现行有关标准的规定执行。检验目的是验证建筑外窗气密性是否符合节能设计要求和国家现行标准的规定。夏热冬冷地区设区见附录C。

13.1.3 外墙节能构造的现场实体检验，其抽样数量可以在合同中约定，但合同中约定的抽样数量不应低于本规范的要求。当无合同约定时，当一个单位工程外墙只有1种节能保温做法时，只是抽查3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能保温做法的外墙应抽查不少于3处，每处一个检查点。

13.1.4 外墙节能构造的现场实体检验应在监理（建设）人员见证下实施，可委托有资质的检测机构实施，也可由施工单位实施。

13.1.5 当外墙的传热系数进行检测时，应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担；其监测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定。

13.1.6 当外墙节能构造现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时，应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时应给出“不符合设计要求”的结论。

对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因，对因此造成的对建筑节能的影响程度进行计算或评估，采取技术措施予以弥补或消除后重新进行检测，合格后方可通过验收。

## 13.2 系统节能效果检验

13.2.1 通风与空调、配电与照明工程安装完成后，应进行系统节能性能的检测，且应由建设单位委托具有相应资质的检测机构并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检测项目，应在保修期内补做。

13.2.2 通风与空调、配电与照明节能性能检测的主要项目及要求见表13.2.2，其检测方法应按国家现行有关标准规定执行。

表13.2.2 系统节能性能检测主要项目及要求

| 序号 | 检测项目 | 抽样数量 | 允许偏差或规定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度 | 居住建筑每户抽测卧室或起居室1间，其他建筑按房间总数抽测10% | 冬季不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃； 夏季不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃ |
| 2 | 各风口的风量 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 | ≤15% |
| 3 | 通风与空调系统的总风量、风压 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 | ≤10% |
| 4 | 空调机组的水流量 | 按系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 | ≤20% |
| 5 | 空调机组冷冻水供回水温差 | 按系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 | ≥4.0℃ |
| 6 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | 全数 | ≤10% |
| 7 | 平均照度与照明功率密度 | 按同一功能区不少于2处 | ≤10% |

13.2.3 系统节能性能检测的项目和抽样数量也可在工程合同中约定，必要时可增加其他检测项目，但合同中约定的检测醒目和抽样数量不应低于本规范的规定。

# 14 建筑节能分部工程质量验收

14.0.1  建筑节能分部工程的质量验收，应在各分项工程检验批、分项工程全部验收合格的基础上，进行外墙节能构造实体检验，以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试，确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。

14.0.2 建筑节能隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程完工后，施工单位应对其施工质量进行自检，自检合格后报监理单位（建设单位）组织验收。在建筑节能分部工程验收之前，监理单位应出具建筑节能分部工程监理评估报告。

14.0.3  建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，并应符合下列要求：

1 节能工程的检验批验收和隐藏工程验收应由监理工程师主持，施工单位和相关专业的质量检查员与施工员参加；

2 节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检察院、施工员参加；必要时可邀请设计单位相关专业的人员及建设单位相关负责人参加；

3 节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目质量、技术负责人和相关专业的质量检察院、施工员及设计单位节能设计人员应参加。

14.0.4  建筑节能工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1 检验批应按主控项目和一般项目验收；

2 主控项目应全部合格；

3 一般项目应合格；当采用技术检验时，至少应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

14.0.5  建筑节能分项工程质量验收合格，应符合下列规定：

1 分项工程所含的检验批均应合格；

2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

14.0.6  建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定：

1 分项工程均应全部合格；

2 质量控制资料应完整；

3 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

4 建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

14.0.7  建筑节能工程验收时应对下列资料核查，并纳入竣工技术档案：

1 由设计单位、施工单位和建立单位出具的有关资料与记录包括：

（1）设计文件、建筑节能设计审查、备案资料、图纸会审记录、设计变更和洽商；

（2）主要材料、设备、构建和附件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录；

（3）隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

（4）分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录；

（5）设备单击试运转及调试记录；

（6）系统无生产符合联合试运转及调试记录；

（7）其他对工程质量有影响的重要技术资料。

2 由具有相应检测资质的检测机构出具的有关检测与评价报告包括：

（1）附录A的表A.0.1中的主要材料、设备、构建和附件的进场复验报告、见证试验报告；

（2）风管严密性及强度检测报告；

（3）现场组装的组合式空调机组的漏风量检测报告；

（4）水泵与风机、冷却塔、冷热源设备现场检测报告；

（5）外墙节能构造现场实体检验报告；

（6）系统节能效果检验报告。

14.0.8  建筑节能工程分部、分项工程和检验批的质量验收记录格式见本规范附录D。

# 15 建筑节能分部工程施工监理与监督

## 15.1 建筑节能分部工程施工监理

15.1.1 项目监理人员应参加建设单位组织的建筑节能工程设计技术交底会和图纸会审，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行确认。

15.1.2 建筑节能工程施工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的建筑节能工程专项施工方案报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。项目监理机构应督促施工单位对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

15.1.3 专业监理工程师应对施工单位报送的拟进场建筑节能工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照本规范、施工合同约定及有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽验。

对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

15.1.4 项目监理机构应督促施工单位做好相关工序的施工或安装记录，定期检查承包单位的直接影响建筑节能工程质量的施工、计量等设备的技术状况。

15.1.5 总监理工程师应安排监理人员对建筑节能工程施工过程进行巡视和检查。节能构造施工、构件安装、设备安装、系统调试时，项目监理机构应该核查施工质量，进行隐蔽工程验收，符合设计要求时才能进入下一道工序。对建筑节能隐蔽工程的重点部位加强巡视或旁站。

15.1.6 建筑节能工程施工过程中，项目监理机构应对以下项目进行核查，并应将核查的结果作为判定建筑节能分项工程验收合格与否的依据；

1 建筑节能工程是否按经施工图审查机构审查合格的图纸进行施工，完工后的工程实体是否与经审查的图纸一致（包括涉及建筑节能效果的工程变更）；

2 投入施工的材料、构配件、设备是否与经签认的一致（包括必要的进场复验报告）；

3 施工、安装是否按经审批的专项施工方案施工；

4 外墙节能构造现场实体检验报告；

5 系统节能效果检验报告；

6 其他相关检测报告。

15.1.7 对建筑节能施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果，直至整改符合要求。

15.1.8 监理人员发现建筑节能施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。

15.1.9 对需要返工处理或加固补强的建筑节能工程质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结构跟踪检测和验收。

15.1.10 总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

15.1.11 总监理工程师应组织监理人员对承包单位建筑节能工程技术资料进行审查，对其存在的问题要督促承包单位整改完善；建筑节能工程监理资料也应及时整理归档、并要真实完整、分类有序。

15.1.12 项目监理机构应在建筑节能分项工程完成后主持分项工程验收，在单位工程验收前主持建筑节能工程分部的施工质量验收。

## 15.2 建筑节能分部工程施工监督

15.2.1 质量监督机构应对建设、设计、施工、监理等各方责任主体和有关机构履行建筑节能工程质量行为及执行建筑节能法规、技术标准的行为进行监督，并对建筑节能工程的实体质量和相关工程质量控制资料进行抽查。

15.2.2 质量监督机构制定《建设工程质量监督告知书》（监督方案）时，应根据广西壮族自治区建筑节能工程实际及所监督工程的特点，编写建筑节能分部工程监督专项内容。

15.2.3 建筑节能工程施工过程中，质量监督机构应对以下各方责任主体和有关机构质量行为及执行建设强制标准的情况进行检查，并监督建筑节能工程分部工程施工质量的验收；

1 当设计变更涉及建筑节能效果时，设计变更经原审图机构审查和到工程所在地节能备案机构进行备案的情况；

2 节能材料质量证明文件、进场复验情况；

3 围护结构现场实体检验和系统节能效果检验情况；

4 建筑节能工程是否有专项施工方案及施工示范样板间或样本件情况；

5 建筑节能工程各分项验收情况。

# 附录A 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

A.0.1 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合表A.0.1的规定。

A.0.1 建筑节能进场材料和设备的复验项目

| 章号 | 分项工程 | 复验项目 | 对应规范条文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 墙体节能工程 | 1 保温材料：导热系数、密度、抗压强度或压缩强度； 2 匀质材料（构造）砌块（砖）：密度、抗压密度、导热系数[构造的热阻或传热系数 3粘结材料：粘结强度； 4增强网：力学性能、抗腐蚀性能； 5浅色饰面材料：太阳辐射吸收系数、隔热涂料耐沾污性能； 6非匀质材料（构造）砌块（砖）、复合砌筑墙：尺寸、重量或密度、强度，构造的热阻或传热系数； 7 遮阳材料：太阳光透射比、太阳光放射比。 | 4.2.1 4.2.2 4.2.3 |
| 5 | 幕墙节能工程 | 1 保温材料：导热系数、密度； 2 幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点； 3 隔热型材：抗拉强度（横向抗拉特征值）、抗剪强度（纵向抗拉特征值）； 4 遮阳材料：材料的太阳光透射比、太阳光反射比。 | 5.2.1 5.2.2 5.2.3 |
| 6 | 门窗节能工程 | 1 夏热冬冷地区：外窗气密性能、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点； 2 夏热冬暖地区：外窗气密性能、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。 3 遮阳材料：太阳光透射比、太阳光反射比 | 6.2.2 6.2.3 |
| 7 | 屋面节能工程 | 1 保温材料：导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、有机保温材料（轻质屋面与内保温屋面）燃烧性能； 2 采光屋面玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点； 3 遮阳材料：太阳光透射比、太阳光反射比； 4 浅色饰面材料：太阳辐射吸收系数、隔热涂料耐沾污性能。 | 7.2.1 7.2.2 7.2.3 |
| 8 | 通风与空调节能工程 | 1 风机盘管机组：供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率； 2 绝热材料：导热系数、密度、吸水率、有机绝热材料的燃烧性能。 | 8.2.2 |
| 9 | 空调系统冷、热源和辅助设备及其管道节能工程 | 绝热材料的导热系数、密度、吸水率、有机绝热材料的燃烧性能 | 9.2.2 |
| 10 | 配电与照明节能工程 | 电缆、电线每芯导体电阻值 | 10.2.2 |
| 11 | 可再生能源建筑应用工程 | 1 绝热材料的导热系数、密度、吸水率、有机绝热材料的燃烧性能； 2 太阳能集热器的热性能、刚度、强度 | 12.2.3 |

# 附录B 建筑节能工程现场检测项目

B.0.1 建筑节能工程现场检查项目(建议由检测机构完成)应符合表B.0.1的规定。

B.0.1 建筑节能工程现场检测项目

| 章号 | 分项工程 | 现场检测项目 | 对应规范条文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 墙体节能工程 | 1 保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验； 2 保温层的预埋或后置锚固件锚固力现场拉拔试验； 3 外墙通风、遮阳或绿化构造构架的锚固件锚固力现场拉拔试验； 4 外墙外保温系统节能构造钻芯检验 5 外墙的传热系数现场检测 6 外窗的气密性现场检测 | 4.2.6 4.2.7 12.1.1 |
| 8 | 通风与空调节能工程 | 1 室内温度； 2 各风口的风量； 3 通风与空调系统的总风量、风压； 4 风管严密性及强度； 5 全空气空调系统的送、排风机的风量、风压及单位风量耗功率； 6 风量平衡； 7 组合式空调机组漏风量； 8 空气过滤器的初阻力 | 12.2.2 8.2.4 8.2.5 8.2.7 8.2.8 8.2.13 |
| 9 | 空调系统冷、热源和辅助设备及其管道节能工程 | 1 空调机组的水流量； 2 空调机组冷冻水供回水温差； 3 冷冻水系统水力平衡度； 4 空调系统冷热水、冷却水总流量； 5 循环水泵的流量、扬程、电机功率及输送能效比（ER）； 6 冷却塔的热力性能、效率、流量、电机功率； 7 冷（热）源设备的制（热）冷量、输入功率、性能系数（COP） | 9.2.7 9.2.11 9.2.10 12.2.2 |
| 10 | 配电与照明节能工程 | 1 公共电网谐波电压、谐波电流； 2 平均照度和功率密度 | 10.2.3 10.2.4 |
| 11 | 监测与控制节能工程 | 1 空调的冷热源、空调水的监测控制系统控制及故障报警功能； 2 通风与空调的监测系统的控制功能及故障报警功能； 3 监测与计量装置检测计量数据的准确性； 4 供配电的监测与数据采集系统报警功能； 5 照明自动控制系统的功能； 6 综合控制系统的功能； 7 检测监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等系统性能 | 11.2.4 11.2.5 11.2.6 11.2.7 11.2.9 11.3.1 |
| 12 | 可再生能源建筑应用工程 | 1地埋管换热系统各环路流量，系统循环水流量及供回水温差； 2 地表水换热系统各环路流量，系统循环水流量及取、排水温差； 3 地下水换热系统的热源井持续出水量和回灌量，经处理后的取水水质和回灌水质； 3 地表水换热系统的循环水流量及供回水温差； 4 太阳能热水系统的集热系统得热量及效率； 5 太阳能热水系统中非直接加热的辅助热源设备的制热量、输入功率、性能系数； 6 太阳能热水系统贮热水箱的热损系数 | 12.2.1 12.2.5 12.2.6 12.2.7 12.2.9 12.2.10 |

# 附录C 广西自治区设区城市气候分区

| 气候分区 | 设区城市 |
| --- | --- |
| 夏热冬冷地区 | 桂林、资源、全州、三江、龙胜、兴安、灌阳、灵川、融安、融水、临桂、永福、恭城、阳朔、富川、平乐、荔浦 |
| 夏热冬暖地区 | 河池、天峨、南丹、环江、罗城、凤山、东兰、宜州、巴马、都安、大化、贺州、钟山、昭平、柳州、鹿寨、柳江、百色、隆林、乐业、西林、田林、凌云、田阳、田东、那坡、德保、靖西、平果、来宾、金秀、忻城、象州、合山、武宜、梧州、蒙山、藤县、苍梧、岑溪、贵港、平南、桂平、覃塘、南宁、马山、上林、宾阳、武鸣、隆安、横县、玉林、容县、兴业、北流、陆川、博白、崇左、天等、大新、扶绥、龙州、宁明、凭祥、钦州、灵山、浦北、防城港、上思、防城、东兴、北海、合浦 |

# 附录D  建筑节能工程分部、分项工程和检验批的质量验收记录格式

## 节能分部表格目录

| 类别 | 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部 | 1 | 10 | 建筑节能分部工程质量验收记录 |
| 子 分 部 | 2 | 1001 | 墙体节能子分部工程质量验收记录 |
|  | 3 | 1002 | 幕墙节能子分部工程质量验收记录 |
|  | 4 | 1003 | 门窗节能子分部工程质量验收记录 |
|  | 5 | 1004 | 屋面节能子分部工程质量验收记录 |
|  | 6 | 1005 | 通风与空调节能子分部工程质量验收记录 |
|  | 7 | 1006 | 空调与采暖冷热源及管网节能子分部工程质量验收记录 |
|  | 8 | 1007 | 配电与照明节能子分部工程质量验收记录 |
|  | 9 | 1008 | 节能监测与控制子分部工程质量验收记录 |
| 检 验 批 | 10 | 100101（I） | 墙体节能检验批质量验收记录（材料） |
|  | 11 | 100101（II） | 墙体节能检验批质量验收记录（保温墙体） |
|  | 12 | 100101（III） | 墙体节能检验批质量验收记录（保温板） |
|  | 13 | 100101（IV） | 墙体节能检验批质量验收记录（保温浆料） |
|  | 14 | 100101（V） | 墙体节能检验批质量验收记录（饰面、构造与热桥） |
|  | 15 | 100201 | 幕墙节能检验批质量验收记录 |
|  | 16 | 100301 | 门窗节能检验批质量验收记录 |
|  | 17 | 100401 | 屋面节能检验批质量验收记录 |
|  | 18 | 100501 | 地面节能检验批质量验收记录 |
|  | 19 | 100601（I） | 采暖节能检验批质量验收记录（设备、材料） |
|  | 20 | 100601（II） | 采暖节能检验批质量验收记录（安装） |
|  | 21 | 100701（I） | 通风与空调节能检验批质量验收记录（设备、材料） |
|  | 22 | 100701（II） | 通风与空调节能检验批质量验收记录（水系统） |
|  | 23 | 100701（III） | 通风与空调节能检验批质量验收记录（风系统） |
|  | 24 | 100701（IV） | 通风与空调节能检验批质量验收记录（绝热防潮层） |
|  | 25 | 100701（V） | 通风与空调节能检验批质量验收记录（试运转和调试） |
|  | 26 | 100801（I） | 空调与采暖冷热源及管网节能检验批质量验收记录（设备、材料） |
|  | 27 | 100801（II） | 空调与采暖冷热源及管网节能检验批质量验收记录（安装） |
|  | 28 | 100801（III） | 空调与采暖冷热源及管网节能检验批质量验收记录（绝热防潮层） |
|  | 29 | 100801（IV） | 空调与采暖冷热源及管网节能检验批质量验收记录（试运转） |
|  | 30 | 100901 | 配电与照明节能检验批质量验收记录 |
|  | 31 | 101001（I） | 节能监测与控制检验批质量验收记录（系统安装） |
|  | 32 | 101001（II） | 节能监测与控制检验批质量验收记录（系统检测） |

## 建筑节能分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层数 | 地下 层 地上 层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位技术部门 负 责 人 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位技术部门 负 责 人 |  |  |  |
| 序号 |  | 子分部工程名称 |  |  |  | 检验批 数 量 | 施工单位检查评定 |  |  |  | 验收组验收意见 |  |  |  |
| 1 |  | 墙体节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | （验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收） |  |  |  |
| 2 |  | 幕墙节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 门窗节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 屋面节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 地面节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 采暖节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 通风与空调节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 配电与照明节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 节能监测与控制工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检测项目 |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙节能构造现场实体检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑设备工程系统节能性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夏热冬冷地区建筑外窗现场检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料检查结 论 |  |  | 共 项，经查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项。 |  |  |  |  | 安全和 功能检验 (检测)报告 检查结论 | 共核查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项。 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 施工 单位 |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  | 监理 (建设)单位 |  | 总监理工程师： (建设单位项目 专业负责人) （公章） 年 月 日 |  |  |

注：1. 质量控制资料、安全和功能检验（检测）报告检查情况可查阅有关子分部工程质量验收记录或直接查阅原件，统计整理后填入本表；

2．本验收记录尚应有各有关子分部工程的质量验收记录作附件；

3．验收不合格的，视其严重程度按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）第5.0.6或5.0.7条处理。

## 墙体节能子分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 | 建筑节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 技术部门负责人 |  |
| 序号 |  | 检验批部位、区段 |  |  | 检验批验收结论 |  |  |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收) |  |
| 质量控制资料检查结论 |  |  | 共 项，经查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项。 |  |  | 安全和功能检验(检测)报告检查结论 |  | 共核查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项。 |  |  |
| 检查结论 | 分包单位项目经理： 年 月 日 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)： 年 月 日 |  |  |  |

注：1．“检验批验收结论”栏，由施工单位抄录各检验批的验收结论，填写“合格”或“不合格”，然后由监理（建设）单位逐项核查。含不合格检验批的子分部不得通过验收。

2．“经核定符合规范要求  项”是指初验未通过的项目，按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第5.0.6条处理的情况。

## 墙体节能子分部工程资料检查表

| 序号 | 检查内容 | 份数 | 监理(建设)单位检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸/变更文件 | / |  |
| 2 | 主要设备、构件、材料的质量证明文件/进场验收记录 | / |  |
| 3 | 保温材料厚度检查记录（钢针插入或剖开尺量） |  |  |
| 4 | 隐蔽工程检查验收记录——桂建质(附) |  |  |
| 5 | 施工记录 |  |  |
| 6 | 工序交接记录 |  |  |
| 7 | 重大质量问题处理方案/验收记录 | / |  |
| 8 | 相关检验（检测）报告 |  |  |
|  | （1） |  |  |
|  | （2） |  |  |
|  | （3） |  |  |
|  | （4） |  |  |
|  | （5） |  |  |
|  | （6） |  |  |
| 检查人： 年 月 日 |  |  |  |

注：1．“监理（建设）单位检查意见”栏：合格打“√”，不合格打“×”。

2．安全和功能检验(检测)报告指在《建筑节能工程施工质量验收规范》中的强制性条文涉及的检验（检测）报告。

## 幕墙节能子分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 | 建筑节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 技术部门负责人 |  |
| 序号 |  | 检验批部位、区段 |  |  | 检验批验收结论 |  |  |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收) |  |
| 质量控制资料检查结论 |  |  | 共 项，经查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项。 |  |  | 安全和功能检验(检测)报告检查结论 |  | 共核查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项。 |  |  |
| 检查结论 | 分包单位项目经理： 年 月 日 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)： 年 月 日 |  |  |  |

注：1．“检验批验收结论”栏，由施工单位抄录各检验批的验收结论，填写“合格”或“不合格”，然后由监理（建设）单位逐项核查。含不合格检验批的子分部不得通过验收。

2．“经核定符合规范要求  项”是指初验未通过的项目，按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第5.0.6条处理的情况。

## 幕墙节能子分部工程资料检查表

| 序号 | 检查内容 | 份数 | 监理(建设)单位检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸/变更文件 | / |  |
| 2 | 主要设备、构件、材料的质量证明文件/进场验收记录 | / |  |
| 3 | 隐蔽工程检查验收记录——桂建质(附) |  |  |
| 4 | 施工记录 |  |  |
| 5 | 工序交接记录 |  |  |
| 6 | 重大质量问题处理方案/验收记录 | / |  |
| 7 | 相关检验（检测）报告 |  |  |
|  | （1） |  |  |
|  | （2） |  |  |
|  | （3） |  |  |
|  | （4） |  |  |
|  | （5） |  |  |
|  | （6） |  |  |
| 检查人： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.“监理（建设）单位检查意见”栏：合格打“√”，不合格打“×”。

2. 安全和功能检验(检测)报告指在《建筑节能工程施工质量验收规范》中的强制性条文涉及的检验（检测）报告。

## 门窗节能子分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 | 建筑节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 技术部门负责人 |  |
| 序号 |  | 检验批部位、区段 |  |  | 检验批验收结论 |  |  |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收) |  |
| 质量控制资料检查结论 |  |  | 共 项，经查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项。 |  |  | 安全和功能检验(检测)报告检查结论 |  | 共核查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项。 |  |  |
| 检查结论 | 分包单位项目经理： 年 月 日 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)： 年 月 日 |  |  |  |

注：1．“检验批验收结论”栏，由施工单位抄录各检验批的验收结论，填写“合格”或“不合格”，然后由监理（建设）单位逐项核查。含不合格检验批的子分部不得通过验收。

2．“经核定符合规范要求  项”是指初验未通过的项目，按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第5.0.6条处理的情况。

## 门窗节能子分部工程资料检查表

| 序号 | 检查内容 | 份数 | 监理(建设)单位检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸/变更文件 | / |  |
| 2 | 门窗质量证明文件/进场验收记录 | / |  |
| 3 | 其它主要材料质量证明文件/进场验收记录 | / |  |
| 4 | 隐蔽工程检查验收记录——桂建质(附) |  |  |
| 5 | 施工记录 |  |  |
| 6 | 工序交接记录 |  |  |
| 7 | 重大质量问题处理方案/验收记录 |  |  |
| 8 | 相关检验（检测）报告 |  |  |
|  | （1） |  |  |
|  | （2） |  |  |
|  | （3） |  |  |
|  | （4） |  |  |
|  | （5） |  |  |
|  | （6） |  |  |
| 检查人： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.“监理（建设）单位检查意见”栏：合格打“√”，不合格打“×”。

2. 安全和功能检验(检测)报告指在《建筑节能工程施工质量验收规范》中的强制性条文涉及的检验（检测）报告。

## 屋面节能子分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 | 建筑节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 技术部门负责人 |  |
| 序号 |  | 检验批部位、区段 |  |  | 检验批验收结论 |  |  |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收) |  |
| 质量控制资料检查结论 |  |  | 共 项，经查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项。 |  |  | 安全和功能检验(检测)报告检查结论 |  | 共核查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项。 |  |  |
| 检查结论 | 分包单位项目经理： 年 月 日 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)： 年 月 日 |  |  |  |

注：1．“检验批验收结论”栏，由施工单位抄录各检验批的验收结论，填写“合格”或“不合格”，然后由监理（建设）单位逐项核查。含不合格检验批的子分部不得通过验收。

2．“经核定符合规范要求  项”是指初验未通过的项目，按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第5.0.6条处理的情况。

## 屋面节能子分部工程资料检查表

| 序号 | 检查内容 | 份数 | 监理(建设)单位检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸/变更文件 | / |  |
| 2 | 主要材料的质量证明文件/进场验收记录 | / |  |
| 3 | 隐蔽工程检查验收记录——桂建质(附)/隐蔽图像资料 | / |  |
| 4 | 施工记录 |  |  |
| 5 | 工序交接记录 |  |  |
| 6 | 重大质量问题处理方案/验收记录 | / |  |
| 7 | 淋水检查记录 |  |  |
| 8 | 相关检验（检测）报告 |  |  |
|  | （1） |  |  |
|  | （2） |  |  |
|  | （3） |  |  |
|  | （4） |  |  |
|  | （5） |  |  |
|  | （6） |  |  |
| 检查人： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.“监理（建设）单位检查意见”栏：合格打“√”，不合格打“×”。

2. 安全和功能检验(检测)报告指在《建筑节能工程施工质量验收规范》中的强制性条文涉及的检验（检测）报告。

## 通风与空调节能子分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 | 建筑节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 技术部门负责人 |  |
| 序号 |  | 检验批部位、区段 |  |  | 检验批验收结论 |  |  |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收) |  |
| 质量控制资料检查结论 |  |  | 共 项，经查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项。 |  |  | 安全和功能检验(检测)报告检查结论 |  | 共核查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项。 |  |  |
| 检查结论 | 分包单位项目经理： 年 月 日 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)： 年 月 日 |  |  |  |

注：1．“检验批验收结论”栏，由施工单位抄录各检验批的验收结论，填写“合格”或“不合格”，然后由监理（建设）单位逐项核查。含不合格检验批的子分部不得通过验收。

2．“经核定符合规范要求  项”是指初验未通过的项目，按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第5.0.6条处理的情况。

## 通风与空调节能子分部工程资料检查表

| 序号 | 检查内容 | 份数 | 监理(建设)单位检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸/变更文件 | / |  |
| 2 | 主要设备、构件、材料的质量证明文件/进场验收记录 | / |  |
| 3 | 漏风量测试记录 |  |  |
| 4 | 绝热层厚度检查记录 |  |  |
| 5 | 隐蔽工程检查验收记录——桂建质(附)/隐蔽图像资料 | / |  |
| 6 | 施工记录 |  |  |
| 7 | 工序交接记录 |  |  |
| 8 | 重大质量问题处理方案/验收记录 | / |  |
| 9 | 风管系统严密性检验记录 |  |  |
| 10 | 通风机单机试运行和调试记录 |  |  |
| 11 | 空调机组单机试运行和调试记录 |  |  |
| 12 | 系统的风量平衡调试记录 |  |  |
| 13 | 相关检验（检测）报告 |  |  |
|  | （1） |  |  |
|  | （2） |  |  |
|  | （3） |  |  |
|  | （4） |  |  |
|  | （5） |  |  |
|  | （6） |  |  |
| 检查人： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.“监理（建设）单位检查意见”栏：合格打“√”，不合格打“×”。

2. 安全和功能检验(检测)报告指在《建筑节能工程施工质量验收规范》中的强制性条文涉及的检验（检测）报告。

## 空调与采暖冷热源及管网节能子分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 | 建筑节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 技术部门负责人 |  |
| 序号 |  | 检验批部位、区段 |  |  | 检验批验收结论 |  |  |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收) |  |
| 质量控制资料检查结论 |  |  | (按附表第1～8项检查) 共 项，经查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项。 |  |  | 安全和功能检验(检测)报告检查结论 |  | (按附表第9～10项检查) 共核查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项。 |  |  |
| 检查结论 | 分包单位项目经理： 年 月 日 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)： 年 月 日 |  |  |  |

注：1．“检验批验收结论”栏，由施工单位抄录各检验批的验收结论，填写“合格”或“不合格”，然后由监理（建设）单位逐项核查。含不合格检验批的子分部不得通过验收。

2．“经核定符合规范要求  项”是指初验未通过的项目，按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第5.0.6条处理的情况。

## 空调与采暖冷热源及管网节能子分部工程资料检查表

| 序号 | 检查内容 | 份数 | 监理(建设)单位检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸/变更文件 | / |  |
| 2 | 主要设备、构件、材料的质量证明文件/进场验收记录 | / |  |
| 3 | 绝热层厚度检查记录 |  |  |
| 4 | 隐蔽工程检查验收记录——桂建质(附)/隐蔽图像资料 | / |  |
| 5 | 施工记录 |  |  |
| 6 | 工序交接记录 |  |  |
| 7 | 重大质量问题处理方案/验收记录 | / |  |
| 8 | 单机试运转和调试记录 |  |  |
| 9 | 联合试运转和调试记录 |  |  |
| 10 | 相关检验（检测）报告 |  |  |
|  | （1） |  |  |
|  | （2） |  |  |
|  | （3） |  |  |
|  | （4） |  |  |
|  | （5） |  |  |
|  | （6） |  |  |
| 检查人： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.“监理（建设）单位检查意见”栏：合格打“√”，不合格打“×”。

2. 安全和功能检验(检测)报告指在《建筑节能工程施工质量验收规范》中的强制性条文涉及的检验（检测）报告。

## 配电与照明节能子分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 | 建筑节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 技术部门负责人 |  |
| 序号 |  | 检验批部位、区段 |  |  | 检验批验收结论 |  |  |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收) |  |
| 质量控制资料检查结论 |  |  | 共 项，经查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项。 |  |  | 安全和功能检验(检测)报告检查结论 |  | 共核查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项。 |  |  |
| 检查结论 | 分包单位项目经理： 年 月 日 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)： 年 月 日 |  |  |  |

注：1．“检验批验收结论”栏，由施工单位抄录各检验批的验收结论，填写“合格”或“不合格”，然后由监理（建设）单位逐项核查。含不合格检验批的子分部不得通过验收。

2．“经核定符合规范要求  项”是指初验未通过的项目，按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第5.0.6条处理的情况。

## 配电与照明节能子分部工程资料检查表

| 序号 | 检查内容 | 份数 | 监理(建设)单位检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸/变更文件 | / |  |
| 2 | 主要设备、装置、材料的质量证明文件/进场验收记录 | / |  |
| 3 | 低压配电系统调试记录 |  |  |
| 4 | 隐蔽工程检查验收记录——桂建质(附)/隐蔽图像资料 | / |  |
| 5 | 施工记录 |  |  |
| 6 | 工序交接记录 |  |  |
| 7 | 重大质量问题处理方案/验收记录 | / |  |
| 8 | 相关检验（检测）报告 |  |  |
|  | （1） |  |  |
|  | （2） |  |  |
|  | （3） |  |  |
|  | （4） |  |  |
|  | （5） |  |  |
|  | （6） |  |  |
| 检查人： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.“监理（建设）单位检查意见”栏：合格打“√”，不合格打“×”。

2. 安全和功能检验(检测)报告指在《建筑节能工程施工质量验收规范》中的强制性条文涉及的检验（检测）报告。

## 节能监测与控制子分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 | 建筑节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 技术部门负责人 |  |
| 序号 |  | 检验批部位、区段 |  |  | 检验批验收结论 |  |  |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收) |  |
| 质量控制资料检查结论 |  |  | 共 项，经查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项。 |  |  | 安全和功能检验(检测)报告检查结论 |  | 共核查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项。 |  |  |
| 检查结论 | 分包单位项目经理： 年 月 日 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)： 年 月 日 |  |  |  |

注：1．“检验批验收结论”栏，由施工单位抄录各检验批的验收结论，填写“合格”或“不合格”，然后由监理（建设）单位逐项核查。含不合格检验批的子分部不得通过验收。

2．“经核定符合规范要求  项”是指初验未通过的项目，按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第5.0.6条处理的情况。

## 节能监测与控制子分部工程资料检查表

| 序号 | 检查内容 | 份数 | 监理(建设)单位检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸/变更文件 | / |  |
| 2 | 主要设备、系统软件、材料的质量证明文件/进场验收记录 | / |  |
| 3 | 隐蔽工程检查验收记录——桂建质(附)/隐蔽图像资料 | / |  |
| 4 | 施工记录 |  |  |
| 5 | 工序交接记录 |  |  |
| 6 | 重大质量问题处理方案/验收记录 | / |  |
| 7 | 节能监控系统试运行记录 |  |  |
| 8 | 空调与采暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统试运行记录 |  |  |
| 9 | 通风与空调监控系统试运行记录 |  |  |
| 10 | 相关检验（检测）报告 |  |  |
|  | （1） |  |  |
|  | （2） |  |  |
|  | （3） |  |  |
|  | （4） |  |  |
|  | （5） |  |  |
|  | （6） |  |  |
| 检查人： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.“监理（建设）单位检查意见”栏：合格打“√”，不合格打“×”。

2. 安全和功能检验(检测)报告指在《建筑节能工程施工质量验收规范》中的强制性条文涉及的检验（检测）报告。

## 墙体节能检验批质量验收记录（材料）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料、构件 |  |  |  | 品种、规格符合设计要求和相关标准的规定 |  | 观察、尺量检查；核查质量证明文件 |  | 符合注1规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温墙体材料 |  | 传热系数（非匀质材料） |  | 符合设计要求和产品合格标准要求 |  | 核查质量证明文件及进场复验报告（见证取样） |  | 砌块（多孔砖）：同一生产厂家每1（5）万块至少应抽检一组做抗压强度和干密度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 干密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 匀质材料 导热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温隔热材料 |  | 导热系数 |  | 符合设计要求 |  | 核查质量证明文件及进场复验报告（见证取样，燃烧性能不需复检） |  | 全数检查，并符合注2规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗压(压缩)强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 材料复验 |  | 粘结材料 |  | 粘结强度满足设计或相关标准要求 |  | 核查质量证明文件及进场复验报告（见证取样） |  | 符合注2规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 增强网 |  | 力学性能、抗腐蚀性能满足设计或相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 节能保温 材料与构件 |  |  |  |  | 外观和包装完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定 |  | 观察检查 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理 (建设)单位 验收 结论 |  | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注：1.材料、构件检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

- 2.保温材料、粘结材料、增强网复验（见证取样）检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。

## 墙体节能检验批质量验收记录（保温墙体）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 用预置保温板作模板浇筑砼墙体时,对保温板的验收 |  |  |  | 安装位置正确、接缝严密 |  | 观察检查；核查隐蔽工程验收记录 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 浇筑混凝土过程中保温板不移位不变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表面采取界面处理措施，与混凝土粘结牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装墙体的预制保温墙板 |  | 型式检验报告 |  | 有，其中包含安装性能的检验 |  | 核查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查；核查隐蔽工程验收记录 |  | 检验报告全数核查；其他项目每个检验批抽查5%，并不少于3块（处） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结构性能 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热工性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 与主体连接 |  | 连接方法符合设计要求，连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板缝 |  | 板缝处理、嵌缝做法符合设计要求，板缝不得渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构造节点 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温砌块墙体 |  | 砂浆 |  | 具有保温功能 |  | 对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告；用百格网检查灰缝砂浆饱满度 |  | 每楼层的每个施工段至少抽查一次，每次抽查5处，每处不少于3个砌块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 强度等级符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平灰缝 饱满度 |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 竖向灰缝 饱满度 |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 墙体保温板材接缝 |  |  |  | 接缝方法符合施工方案要求，接缝平整严密 |  | 观察检查 |  | 抽查10%，并不少于5处 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 监理 (建设)单位 验收 结论 | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注：1.本记录适用于采用保温板材、块材或预制复合保温墙板等安装或砌筑的墙体以及用预置保温板作模板浇筑的墙体的节能工程质量验收。

- 2.检验批的划分：

- (1)相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500～1000m2划分为一个检验批，不足500m2也划分为一个检验批。

- (2)检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

## 墙体节能检验批质量验收记录（保温板）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 墙体基层 |  |  |  |  | 符合设计和施工方案的要求 |  | 对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各层构造 |  |  |  |  | 符合设计要求，按经审批的施工方案施工 |  |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温层施工 |  | 保温隔热 材料厚度 |  |  | 符合设计要求 |  | 钢针插入或剖开尺量 |  | 不少于3处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各层连接 |  |  | 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接牢固 |  | 观察；手板检查；核查粘结强度或锚固力现场拉拔试验报告；核查隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粘结强度现场拉拔试验 |  |  | 粘结强度和连接方式符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 锚固件 |  | 数量 | 保温层采用预埋或后置锚固件固定时，符合设计要求。后置锚固件已进行锚固力现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锚固深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拉拔力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 保温板材接缝 |  |  |  |  | 接缝方法符合施工方案要求，接缝平整严密 |  | 观察检查 |  | 每个检验批抽查10%，并不少于5处 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理 (建设)单位 验收 结论 | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注：1.本记录适用于采用保温板材的建筑墙体节能工程质量验收。

- 2.检验批的划分：

- (1)相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500～1000m2划分为一个检验批，不足500m2也划分为一个检验批。

- (2)检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

## 墙体节能检验批质量验收记录（保温浆料）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 墙体基层 |  |  |  | 符合设计和施工方案的要求 |  | 对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各层构造 |  |  |  | 符合设计要求，按经审批的施工方案施工 |  |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工分层 |  |  |  | 符合设计和产品说明书要求 |  |  |  | 不少于3处 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外墙保温浆料 |  | 粘结、表观 |  | 与基层及各层粘结牢固，不脱层、不空鼓、不开裂 |  | 观察检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 导热系数 |  | 检测同条件养护试块（见证取样），符合设计和相关标准要求 |  | 核查试验报告（每检验批同条件试块不少于3组） |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 干密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 用于墙体的保温浆料施工及表观 |  |  |  | 浆料层宜连续施工 |  | 观察、尺量检查 |  | 抽查10%，并不少于10处 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 浆料厚度均匀、接茬平顺密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 做外保温的采用现场喷涂或模板浇注的有机类保温材料 |  |  |  | 应达到陈化时间后方可进行下道工序施工 |  | 对照施工方案和产品说明书进行检查 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 监理 (建设)单位 验收 结论 | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注：1.本记录适用于采用保温砂浆、浆料、涂料保温材料的建筑墙体节能工程质量验收。

- 2.检验批的划分：

- (1)相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500～1000m2划分为一个检验批，不足500m2也划分为一个检验批。

- (2)检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

## 墙体节能检验批质量验收记录（饰面、构造与热桥）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 质量要求 |  |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 饰面层 | 基层 （保温层最外层） |  |  | 平整、洁净，无脱层、无空鼓和裂缝，含水率应符合饰面层施工要求 |  |  | 观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙外保温工程 |  | 饰面砖（不宜采用） | 安全性与耐久性必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 粘结强度拉拔试验结果应符合设计和有关标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 饰面层防水 | 不得渗漏。当采用饰面板开缝安装时，保温层表面应具有防水功能或采取其他防水措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 收口密封 |  |  | 外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔汽层 | 位置 |  |  | 符合设计要求和相关标准的规定 |  |  | 对照设计观察检查；核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 密封 |  |  | 完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷凝水 排水构造 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口和墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施 |  |  |  |  |  |  | 对照设计观察，必要时抽样剖开检查；核查隐蔽工程验收记录 | 抽查5%，并不少于5个洞口 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 加强网 |  |  |  | 铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压密实，无空鼓，加强网不皱褶、无外露 |  |  | 观察检查；核查隐蔽工程验收记录 | 不少于5处，每处不少于2㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空调房间的外墙热桥 |  |  |  | 按设计要求采取隔断热桥措施 |  |  | 对照设计和施工方案检查；核查隐蔽工程验收记录 | 不同热桥种类抽查10%，并不少于5处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙体缺陷处的隔断热桥措施 |  |  |  | 施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能 |  |  | 对照施工方案观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防止开裂和破损的加强措施 |  |  |  | 在墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位采用 |  |  | 观察检查；核查隐蔽工程验收记录 | 按部位类型各抽查10%，并不少于5处 |  |  |  |  |  |  |

## 墙体节能检验批质量验收记录（饰面、构造与热桥）

| 施工单位 检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |

- 注：1.本记录适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。

- 2.检验批的划分：

- (1)相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500～1000m2划分为一个检验批，不足500m2也划分为一个检验批。

- (2)检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

- 3．外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。

## 幕墙节能检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料和构件的品种、规格 |  |  |  | 符合设计要求和相关标准的规定 |  | 观察、尺量检查；核查质量证明文件 |  | 符合注3规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 材料性能 | 保温隔热材料 | 燃烧性能 |  | 符合设计要求和相关标准的规定 |  | 核查质量证明文件 |  | 全数核查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 导热系数 |  |  |  | 进场时核查质量证明文件并见证抽样复验，验收时核查复验报告 |  | 同一厂家的同一种产品抽查不少于一组 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 密 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙玻璃 | 可见光 透射比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中空玻璃露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔热型材 | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗剪强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙气密性 |  |  |  | 符合注4规定时做气密性能检测，其结果符合设计规定的等级要求 |  | 观察及启闭检查；核查隐蔽工程验收记录、幕墙气密性能检测报告、见证记录 |  | 符合注5规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单元幕墙板块之间的密封符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开启扇关闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保温材料 |  |  |  | 厚度符合设计要求，安装牢固，不松脱 |  | 针插法或剖开法，尺量厚度；手板检查 |  | 每个检验批抽查10%，并不少于5处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 遮阳设施 |  |  |  | 安装位置满足设计要求 |  | 观察、尺量、手扳检查 |  | 按全数的10%抽查，并不少于5处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装牢固 |  |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 热桥处理 |  |  |  | 热桥部位的隔断热桥措施符合设计要求，断热节点的连接牢固 |  | 对照幕墙节能设计文件，观察检查 |  | 每个检验批抽查10%，并不少于5处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 隔汽层 |  |  |  | 完整、严密、位置正确，穿透隔汽层处的节点构造采取密封措施 |  | 观察检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 冷凝水 |  |  |  | 收集和排放通畅，不渗漏 |  | 通水试验、观察检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 幕墙节能检验批质量验收记录

| 一 般 项 目 | 1 | 玻璃安装 | 镀(贴) 玻璃 | 安装方向、位置正确 | 观察；检查施工记录 | 每个检验批抽查10%，并不少于5件(处) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中空玻璃 | 采用双通道密封 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 均压管密封处理 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单元式幕墙板块组装 | 密封条 | 规格正确，长度无负偏差，接缝的搭接符合设计要求 | 观察检查；手扳检查；尺量；通水试验 |  |  |  |
|  |  |  | 保温材料 | 固定牢固，厚度符合设计要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔汽层 | 密封完整、严密 |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷凝水 排水系统 | 通畅，无渗漏 |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙与周边墙体间的接缝处理 |  | 用弹性闭孔材料填充饱满，并用耐候密封胶密封 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 4 | 伸缩缝 |  | 保温或密封做法符合设计要求 | 对照设计文件观察检查 | 每个检验批抽查10%，并不少于10件(处) |  |  |
|  |  | 沉降缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗震缝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 活动遮阳设施 |  | 调节机构灵活，并能调节到位 | 现场调节试验，观察检查 |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注：1.本记录适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。

- 2.检验批的划分：

- (1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500～1000m2划分为1个检验批，不足500m2也划分为1个检验批。

- (2) 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

- (3) 对于异型或有特殊要求的幕墙工程，检验批的划分应根据幕墙的结构和工艺特点及幕墙工程规模，由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

- 3．材料和构件按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

- 4．当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时，应现场抽取材料和配件，在检测试验室安装制作检测试件进行气密性能检测。检测试件包括幕墙的典型单元、典型拼缝和典型可开启部分。

- 5．检查数量：核查全部质量证明文件和性能检测报告。现场观察及启闭检查按检验批抽查30%，并不少于5件（处）。气密性能检测应对一个单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。

## 门窗节能检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 品种、规格 |  |  | 符合设计要求和相关标准的规定 |  | 观察、尺量检查；核查质量证明文件 |  | 符合注3规定；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗性能 | 气密性 |  | 符合设计要求 |  | 核查质量证明文件和复验报告；对夏热冬冷地区，除保温性能外，其余指标应复验；对夏热冬暖地区，除保温性能和传热系数外，其余指标应复验 |  | 全数核查；见证抽样复验时，同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘（件）；复验的样品应在进入施工现场的产品中抽取 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保温性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中空玻璃 露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玻璃遮阳 系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可见光 透射比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 玻璃 |  |  | 品种符合设计要求 |  | 观察检查；核查质量证明文件 |  | 符合注3规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中空玻璃采用双道密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隔断热桥措施 |  |  | 金属外门窗隔断热桥措施符合设计要求和产品标准的规定 |  | 随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查 |  | 同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于10樘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金属副框的隔断热桥措施与门窗框的隔断热桥措施相当 |  |  |  | 每个检验批抽查30% |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 夏热冬冷地区建筑外窗的气密性现场实体检验 |  |  | 检测结果满足设计要求 |  | 随机抽样现场检验 |  | 同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于3樘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 间隙和缝隙处理 |  |  | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙采用弹性闭孔材料填充饱满并使用密封胶密封 |  | 观察检查；核查隐蔽工程验收记录 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外门窗框与副框之间的缝隙使用密封胶密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 外窗遮阳设施 |  |  | 性能、尺寸符合设计和产品标准要求 |  | 核查质量证明文件；观察、尺量、手扳检查 |  | 符合注3规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装位置正确、牢固，满足安全和使用功能的要求 |  |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |

## 门窗节能检验批质量验收记录

| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  |  | 质量要求 | 检查方法 | 检查数量 |  |  |
| 主控项目 | 8 | 特种门 |  | 性能符合设计和产品标准要求 | 核查质量证明文件；观察、尺量检查 | 全数检查 |  |  |
|  |  |  |  | 安装中的节能措施符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 9 | 天窗安装 | 位置 | 正确 | 观察、尺量检查 | 符合注3规定 |  |  |
|  |  |  | 坡度 | 正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 密封 | 封闭严密，嵌缝处不渗漏 | 观察、淋水检查 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 密封条 | 物理性能 | 门窗扇和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能符合相关标准规定 | 观察检查 | 全数检查 |  |  |
|  |  |  | 安装质量 | 安装位置正确，镶嵌牢固，不脱槽，接头处不开裂；关闭门窗时密封条接触严密 |  |  |  |  |
|  | 2 | 镀（贴）膜玻璃 |  | 安装方向正确 | 观察检查 | 全数检查 |  |  |
|  |  | 中空玻璃 |  | 均压管已密封处理 |  |  |  |  |
|  | 3 | 遮阳设施 |  | 调节灵活，能调节到位 | 现场调节试验检查 | 全数检查 |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注：1.本记录适用于建筑外门窗节能工程的质量验收，包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗以及门窗玻璃安装等节能工程。

- 2.检验批的划分：

(1) 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。

（2）同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。

（3）对于异形或有特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商确定。

- 3．检查数量：

- （1）建筑门窗每个检验批抽查5%,并不少于3樘，不足3樘时全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批抽查10%，并不少于6樘，不足6樘时全数检查。

- （2）特种门每个检验批抽查50%，并不少于10樘，不足10樘时全数检查。

## 屋面节能检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 保温隔热材料的品种、规格 |  |  | 符合设计要求和相关标准的规定 |  | 观察、尺量检查；核查质量证明文件 |  | 按进场批次,每批随机抽取3个试样；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料性能 | 导热系数 |  | 符合设计要求 |  | 核查质量证明文件和进场见证取样送检复验报告 |  | 全数核查质量证明文件和复验报告；复验时，同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度或压缩强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温隔热层 |  |  | 敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法符合设计要求和有关标准的规定 |  | 观察、尺量检查 |  | 每100㎡抽查一处，每处10㎡，整个屋面抽查不少于3处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 通风隔热架空层 |  |  | 架空高度、安装方式、通风口位置及尺寸符合设计及有关标准要求。架空层内无杂物。架空面层完整，无断裂和露筋等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 隔汽层 |  |  | 位置符合设计要求 |  | 对照设计观察检查；核查隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完整、严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 采光屋面 |  |  | 传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求 |  | 核查质量证明文件；观察检查 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 节点的构造做法符合设计和相关标准的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装牢固，坡度正确，封闭严密，嵌缝处不渗漏 |  | 观察、尺量检查；淋水检查；核查隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 屋面节能检验批质量验收记录

| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 质量要求 | 检查方法 | 检查数量 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温隔热层 | 按施工方案施工 | 观察、尺量、称重检查 | 每100㎡抽查一处，每处10㎡，整个屋面抽查不少于3处 |  |  |
|  |  |  | 松散材料分层敷设、按要求压实、表面平整、坡向正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场采用喷、浇、抹等工艺施工的保温层，其配合比计量准确，搅拌均匀、分层连续施工，表面平整、坡向正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材粘贴牢固、缝隙严密、平整 |  |  |  |  |
|  | 2 | 坡屋面、内架空屋面的保温隔热层 | 当采用敷设于屋面内侧的保温材料做保温隔热层时，保温隔热层有防潮措施，其表面有保护层，保护层的做法符合设计要求 | 观察检查；核查隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
|  | 3 | 金属板保温 夹芯屋面 | 铺装牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确 | 观察、尺量检查；核查隐蔽工程验收记录 | 全数检查 |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 验收结论 |  |  | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注：1．本记录适用于建筑屋面节能工程，包括采用松散保温材料、现浇保温材料、喷涂保温材料、板材、块材等保温隔热材料的屋面节能工程的质量验收。

- 2．检验批的划分：由监理（建设）单位和施工单位协商确定。

- 3．采光屋面的可开启部分应按建筑外门窗节能工程的要求进行质量验收。

- 4．屋面保温隔热工程的施工，应在基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行屋面节能分项工程验收。

- 5．屋面保温隔热层施工完成后，应及时进行找平层和防水层的施工，避免保温隔热层受潮、浸泡或受损。

## 地面节能检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 质量要求 |  |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 保温材料的 品种、规格 |  |  | 符合设计要求和相关标准的规定 |  |  | 观察、尺量或称重检查；核查质量证明文件 | 按进场批次,每批随机抽取3个试样；质量证明文件按其出厂检验批进行核查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温材料性能 | 导热系数 |  | 符合设计要求 |  |  | 核查质量证明文件和进场见证取样送检复验报告 | 全数核查质量证明文件和复验报告；复验时，同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度或压缩强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基层处理 |  |  | 达到设计和施工方案的要求 |  |  | 对照设计和施工方案观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保温层 |  |  | 设置和构造做法符合设计要求，并按施工方案施工；保温层的厚度符合设计要求 |  |  | 对照设计和施工方案观察检查；尺量检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔离层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 施工要求 |  |  | 保温板与基层之间、各构造层之间的粘结牢固，缝隙严密 |  |  | 观察检查；核查隐蔽工程验收记录 | 每个检验批抽查2处，每处10㎡；穿越地面的金属管道处全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保温浆料分层施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道按设计要求，采取隔断热桥的保温措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 有防水要求的地面，其节能保温做法不影响地面排水坡度，保温层面层不渗漏 |  |  |  |  |  | 用长度500mm水平尺检查；观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 保温层的表面防潮层、保护层符合设计要求 |  |  |  |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 采用地面辐射采暖的工程，其地面节能做法符合设计要求，并符合《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142的规定 |  |  |  |  |  | 观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |

## 地面节能检验批质量验收记录

| 施工单位 检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |

- 注：1．本记录适用于建筑地面节能工程的质量验收。包括底面接触室外空气、土壤或毗邻不采暖空间的地面节能工程。

- 2．检验批的划分：

（1）检验批可按施工段或变形缝划分；

（2）当面积超过200m2时，每200m2可划分为一个检验批，不足200m2也为一个检验批；

- （3）不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。

## 通风与空调节能检验批质量验收记录（设备、材料）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 类型、材质、规格、外观 | 设备 |  | 符合设计和有关国家现行标准、规定 |  | 观察检查；检查进场验收记录；核查技术资料和性能检测报告等质量证明文件 |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝热材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术性能参数核查 | 组合式空调机组 |  | 冷量、热量、风量、风压、功率及额定热回收效率符合设计和有关国家现行标准、规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柜式空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新风机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单元式空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热回收装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风机的风量、风压、功率及单位风量耗功率 |  | 符合设计和有关国家现行标准、规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成品风管技术性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自控阀门与仪表的技术性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 技术性能参数复验 | 风机盘管机组 |  | 供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率符合设计和有关国家现行标准、规定 |  | 核查见证取样复验报告 |  |  | 同一厂家的按数量复验2%，且不少于2台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝热材料 |  | 导热系数、密度、吸水率符合设计和有关国家现行标准、规定 |  |  |  |  | 同一厂家同材质的复验次数不少于2次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位 验收 结论 |  | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 注：本记录适用于通风与空调系统节能工程施工质量的验收。

## 通风与空调节能检验批质量验收记录（水系统）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 质量要求 |  |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 空调水系统安装 |  |  | 各系统的制式符合设计要求 |  |  | 观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各种设备、自控阀门与仪表按设计要求安装齐全，不随意增减和更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置与仪表的安装位置、方向符合设计要求并便于观察、操作和调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组回水管上的电动两通（调节）阀、空调冷热水系统中的水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装 |  |  | 规格、数量符合设计要求 |  |  | 观察检查 | 按类型数量抽查10%，且均不少于1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 方向正确，位置便于操作和观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录适用于通风与空调系统节能工程施工质量的验收。

## 通风与空调节能检验批质量验收记录（风系统）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 质量要求 |  |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 送、排风系统及空调风系统、空调水系统安装 |  |  | 各系统的制式符合设计要求 |  |  | 观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各种设备、自控阀门与仪表按设计要求安装齐全，不随意增减和更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空调系统能实现设计要求的分室（区）温度调控功能。对设计要求分栋、分区或分户（室）进行冷、热计量的建筑物，空调系统能实现相应的计量功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风管的制作与安装 | 风管材料 |  | 风管的材质、断面尺寸及厚度符合设计要求 |  |  | 观察、尺量检查；核查风管及风管系统严密性检验记录 | 按数量抽查10%，且不少于1个系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接 |  | 风管与部件、风管与土建风道及风管间的连接严密、牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 严密性 |  | 风管的严密性及风管系统的严密性检验和漏风量，符合设计要求或现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防热桥措施 |  | 需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合风管及需要绝热的非金属风管的连接和内部支撑加固处有防热桥措施并符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装 |  |  | 各种空调机组的规格、数量符合设计要求 |  |  | 观察检查；核查漏风量测试记录 | 按同类产品的数量抽查20%，且不少于1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装位置和方向正确，与风管、送风静压箱、回风箱的连接严密可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接严密，经检测，漏风量符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机组内的空气热交换器翅片和空气过滤器清洁、完好、安装位置和方向正确、便于维护和清理。设计未注明过滤器的阻力时，能够满足以下要求：粗效过滤器的初阻力≤50Pa（粒径≥5.0μm，效率：80%＞E≥20%）；中效过滤器的初阻力≤80Pa（粒径≥1.0μm，效率：70%＞E≥20%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 通风与空调节能检验批质量验收记录（风系统）

| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  |  | 质量要求 | 检查方法 | 检查数量 |  |  |
| 主 控 项 目 | 4 | 风机盘管机组安装 |  | 规格、数量符合设计要求 | 观察检查 | 按总数抽查10%，且不少于5台 |  |  |
|  |  |  |  | 位置、高度、方向正确，便于维护和保养 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机组与风管、回风箱及风口的连接严密、可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空气过滤器的安装便于拆卸和清理 |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风与空调系统中风机的安装 |  | 规格、数量符合设计要求 | 观察检查 | 全数检查 |  |  |
|  |  |  |  | 安装位置及进、出口方向正确，与风管的连接严密、可靠 |  |  |  |  |
|  | 6 | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装 |  | 规格、数量及安装位置符合设计要求 | 观察检查 | 按总数抽检20%，且不少于1台 |  |  |
|  |  |  |  | 进、排风管的连接正确、严密、可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外进、排风口的安装位置、高度及水平距离符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 7 | 冷（热）量计量装置与仪表安装 |  | 规格、数量符合设计要求 | 观察检查 | 按类型数量抽查10%，且均不少于1个 |  |  |
|  |  |  |  | 方向正确，位置便于操作和观察 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 空气 风幕机 |  | 规格、数量、安装位置和方向正确，纵向垂直度和横向水平度的偏差均≤2/1000 | 观察检查 | 按总数量抽查10%，且不少于1台 |  |  |
|  | 2 | 变风量末端装置动作试验 |  | 已在与风管连接前做动作试验，确认运行正常后再封口 | 观察检查 | 按总数量抽查10%，且不少于2台 |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 注：本记录适用于通风与空调系统节能工程施工质量的验收。

## 通风与空调节能检验批质量验收记录（绝热防潮层）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量要求 |  |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工 |  | 绝热层采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等符合设计要求 |  |  | 观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量检查 | 管道按轴线长度抽查10%；风管穿楼板和穿墙处及阀门等配件抽查10%，且不少于2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝热层与风管、部件及设备紧密贴合，无裂缝、空隙等缺陷，且纵、横向的接缝错开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝热层表面平整，当采用卷材或板材时，其厚度允许偏差为5mm；采用涂抹或其他方式时，其厚度允许偏差为10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风管法兰部位绝热层的厚度，不低于风管绝热层厚度的80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风管穿楼板和穿墙处的绝热层连续不间断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防潮层（包括绝热层的端部）完整，且封闭良好，其搭接缝顺水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带有防潮层隔汽层绝热材料的拼缝处用胶带封严，粘胶带的宽度≥50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风管系统部件的绝热，不影响其操作功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层施工 |  | 绝热层采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等符合设计要求 |  |  | 观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量检查 | 按数量抽查10%，且绝热层不少于10段、防潮层不少于10m、阀门等配件不少于5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝热管壳的粘贴牢固、铺设平整；硬质或半硬质的绝热管壳每节至少已用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆扎或粘贴2道，其间距为300～350mm，且捆扎、粘贴紧密，无滑动、松弛与断裂现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时≤5mm、保冷时≤2mm，并用粘结材料勾缝填满；纵缝错开，外层的水平接缝设在侧下方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 松散或软质保温材料按规定的密度压缩其体积，疏密均匀；毡类材料在管道上包扎时，搭接处无空隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 通风与空调节能检验批质量验收记录（绝热防潮层）

| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 质量要求 | 检查方法 | 检查数量 |  |  |
| 主控项目 | 2 | 空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层施工 | 防潮层与绝热层结合紧密，封闭良好，无虚粘、气泡、皱褶、裂缝等缺陷 | 观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量检查 | 按数量抽查10%，且绝热层不少于10段、防潮层不少于10m、阀门等配件不少于5个 |  |  |
|  |  |  | 防潮层的立管由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝朝向低端；纵向搭接缝位于管道的侧面，并顺水 |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷材防潮层采用螺旋形缠绕方式施工时卷材的搭接宽度宜为30～50mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层连续不间断，且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间已用不燃材料填实且无空隙，套管两端已进行密封封堵 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构能单独拆卸，且不影响其操作功能 |  |  |  |  |
|  | 3 | 绝热衬垫设置 | 空调水系统的冷热水管道与支、吊架之间已设置绝热衬垫，其厚度不小于绝热层厚度，宽度大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面平整，衬垫与绝热材料之间填实无空隙 | 观察、尺量检查 | 按数量抽检5%，且不少于5处 |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 注：本记录适用于通风与空调系统节能工程施工质量的验收。

## 通风与空调节能检验批质量验收记录（试运转和调试）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试 |  | 已完成，结果符合设计要求 |  | 观察检查；核查试运转和调试记录 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 系统的风量 平衡调试 |  | 已完成，系统的总风量与设计风量的允许偏差≤10%，风口的风量与设计风量的允许偏差≤15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：本记录适用于通风与空调系统节能工程施工质量的验收。

## 空调系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录（设备、材料）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 质量要求 | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 类型、规格、外观 | 冷热源设备 |  |  | 符合设计要求和有关国家现行标准、规定 | 观察检查；检查进场验收记录；以核查技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对 | 全数核查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝热材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术性能参数核查 | 锅炉的单台容量及其额定热效率 |  |  | 符合设计要求和有关国家现行标准、规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热交换器的单台换热量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组的额定制冷量（制热量）、输入功率、性能系数（COP）及综合部分负荷性能系数（IPLV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的名义制冷量、输入功率及能效比（EER） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组的名义制冷量、供热量、输入功率及性能系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集中采暖系统热水循环水泵的流量、扬程、电机功率及耗电输热比（EHR） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调冷热水系统循环水泵的流量、扬程、电机功率及输送能效比（ER） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷却塔的流量及电机功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自控阀门与仪表的技术性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 性能复验 | 绝热材料的 导热系统、密度、吸水率 |  |  | 符合设计和有关国家现行标准、规定 | 核查见证取样复验报告 | 同一厂家同材质的复验次数≥2次 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  | 监理 (建设)单位 验收 结论 | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1．本记录适用于空调与采暖系统中冷热源设备、辅助设备及其管道和室外管网系统节能工程施工质量的验收。

- 2．检验批的划分：可分别按冷源系统、热源系统及室外管网系统进行，由建设、监理、施工等各方协商划分。

## 空调系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录（安装）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 质量要求 |  |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 冷热源设备、辅助设备及管网系统安装 |  |  | 管道系统的制式符合设计要求 |  |  | 观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各种设备、自控阀门与仪表按设计要求安装齐全，不随意增减和更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空调冷（热）水系统能实现设计要求的变流量或定流量运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 供热系统能根据热负荷及室外温度变化实现设计要求的集中质调节、量调节或质-量调节相结合的运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪标的安装 |  |  | 规格、数量符合设计要求 |  |  | 观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 方向正确，位置便于操作和观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装 |  |  | 规格、数量符合设计要求 |  |  | 观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装位置及管道连接正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 冷却塔、水泵等辅助设备的安装 |  |  | 规格、数量符合设计要求 |  |  | 观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冷却塔设置位置通风良好，并远离厨房排风等高温气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管道连接正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热不影响其操作功能 |  |  |  |  |  | 观察检查 | 全数检查 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理 (建设)单位 验收 结论 | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1．本记录适用于空调与采暖系统中冷热源设备、辅助设备及其管道和室外管网系统节能工程施工质量的验收。

- 2．检验批的划分：可分别按冷源系统、热源系统及室外管网系统进行，由建设、监理、施工等各方协商划分。

- 3．施工中应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收，并有详细的文字记录和必要的图像资料。

## 空调系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录（绝热防潮层）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量要求 |  |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 绝热衬垫设置 |  | 冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间已设置绝热衬垫，其厚度不小于绝热层厚度，宽度大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面平整，衬垫与绝热材料之间填实无空隙 |  |  | 观察、尺量检查 | 按数量抽检5%，且不少于5处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空调冷热源水系统管道及配件的绝热层和防潮层施工 |  | 绝热层采用不燃或难燃材料，其材质、规格及厚度等符合设计要求 |  |  | 观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量检查 | 按数量抽查10%，且绝热层不少于10段、防潮层不少于10m、阀门等配件不少于5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝热管壳的粘贴牢固、铺设平整；硬质或半硬质的绝热管壳每节至少已用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆扎或粘贴2道，其间距为300～350mm，且捆扎、粘贴紧密，无滑动、松弛与断裂现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时≤5mm、保冷时≤2mm，并用粘结材料勾缝填满；纵缝错开，外层的水平接缝设在侧下方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 松散或软质保温材料按规定的密度压缩其体积，疏密均匀；毡类材料在管道上包扎时，搭接处无空隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防潮层与绝热层结合紧密，封闭良好，无虚粘、气泡、皱褶、裂缝等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防潮层的立管由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝朝向低端；纵向搭接缝位于管道的侧面，并顺水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卷材防潮层采用螺旋形缠绕方式施工时卷材的搭接宽度宜为30～50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层连续不间断，且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间已用不燃材料填实且无空隙，套管两端已进行密封封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构能单独拆卸，且不影响其操作功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 空调系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录（绝热防潮层）

| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |
| 主控项目 | 3 | 当输送介质温度低于周围空气露点温度的管道，采用封闭孔绝热材料作绝热层时，其防潮层和保护层完整且封闭良好 |  |  | 观察检查 | 全数检查 |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1．本记录适用于空调与采暖系统中冷热源设备、辅助设备及其管道和室外管网系统节能工程施工质量的验收。

- 2．检验批的划分：可分别按冷源系统、热源系统及室外管网系统进行，由建设、监理、施工等各方协商划分。

- 3．施工中应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收，并有详细的文字记录和必要的图像资料。

## 空调系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录（试运转）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 | 建筑节能 |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 冷热源和辅助设备的单机试运转及调试 |  | 符合设计要求 |  | 观察检查；核查试运转和调试记录 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 冷热源和辅助设备同建筑物内空调或采暖系统的联合试运转及调试 |  | 符合设计要求，允许偏差或规定值符合注3规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本记录适用于空调与采暖系统中冷热源设备、辅助设备及其管道和室外管网系统节能工程施工质量的验收。

2．空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，应进行系统试运转和调试。

3．允许偏差或规定值应符合下表规定。当联合试运转及调试不在制冷期或采暖期时，应先对表中序号2、3、5、6四个项目进行检测，并在第一个制冷期或采暖期内，带冷（热）源补做序号1、4两个项目的检测。

联合试运转及调试检测项目与允许偏差或规定值

| 序号 | 检测项目 | 允许偏差或规定值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度 | 冬季不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃ 夏季不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃ |
| 2 | 供热系统室外管网的水力平衡度 | 0.9～1.2 |
| 3 | 供热系统的补水率 | ≤0.5% |
| 4 | 室外管网的热输送效率 | ≥0.92 |
| 5 | 空调机组的水流量 | ≤20% |
| 6 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | ≤10% |

## 配电与照明节能检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 质量要求 |  | 检查方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 照明光源、灯具、附属装置 |  |  |  | 符合设计要求 |  | 观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对 |  | 全数核查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能核查 |  |  |  | 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不低于注5规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管型荧光灯镇流器能效限定值不小于注6规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 照明设备谐波含量限值符合注7规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆、电线 | 截面积 |  |  | 经见证取样送检，不低于设计值 |  | 进场时抽样送检，验收时核查检验报告 |  | 同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每芯导体 电阻值 |  |  | 经见证取样送检，符合注8规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 低压配电系统调试 |  |  |  | 合格 |  | 核查检测报告 |  | 全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压配电电源质量检测 |  | 供电电压 |  | 三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%；单相220V为+7%、-10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公共电网谐波电压限值 |  | 380V的电网标称电压，电压总谐波畸变率（THDu）为5%，奇次（1～25次）谐波含有率为4%，偶次（2～24次）谐波含有率为2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 谐波电流 |  | 不超过注9规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三相电压 不平衡度 |  | 允许值为2%，短时不超过4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 通电试运行中测出的照度和功率密度值 |  |  |  | 照度值不小于设计值的90% |  | 核查检测报告 |  | 每种功能区检查不少于2处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 功率密度值符合《建筑照明设计标准》GB50034中的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 采用螺栓搭接的母线与母线或母线与电器接线端子 |  |  |  | 螺栓采用力矩扳手拧紧，制作符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定 |  | 使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测 |  | 母线按检验批抽查10% |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆敷设 |  |  |  | 宜品字型(三叶型)敷设，且不形成闭合铁磁回路 |  | 观察检查 |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 三相照明配电干线各相负荷 |  |  |  | 宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85% |  | 照明通电试运行时开启全部照明负荷,用三相功率计检测各相负载电流、电压和功率 |  | 全部检查 |  |  |  |  |  |  |

## 配电与照明节能检验批质量验收记录

| 施工单位 检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |

- 注：1．本记录适用于建筑节能工程配电与照明的施工质量的验收。

- 2．建筑配电与照明节能工程的施工质量验收，尚应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。

- 3．检验批的划分：可按系统、楼层、建筑分区划分，由建设、监理、施工等各方协商划分。

- 4．照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求，进场验收时应对下列技术性能进行核查，并经监理工程师（建设单位代表）检查认可，形成相应的验收、核查记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

5．荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于下表规定：

荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  | 格栅 | 格栅或透光罩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透明 | 磨砂、棱镜 |  |  |
| 荧光灯灯具 | 75% | 65% | 55% | 60% |  |
| 高强度气体放电灯灯具 | 75% |  |  | 60% | 60% |

6．管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于下表规定：

镇流器能效限定值

| 标称功率（W） |  | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇流器能效因数（BEF） | 电感型 | 3.154 | 2.952 | 2.770 | 2.232 | 2.146 | 2.030 | 1.992 |
|  | 电子型 | 4.778 | 4.370 | 3.998 | 2.870 | 2.678 | 2.402 | 2.270 |

7．照明设备谐波含量限值应符合下表规定：

照明设备谐波含量的限值

| 谐波次数n | 基波频率下输入电流百分比数表示的最大允许谐波电流（%） |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 3 | 30×λ，（λ是电路功率因数） |
| 5 | 10 |
| 7 | 7 |
| 9 | 5 |
| 11≤n≤39（仅有奇次谐波） | 3 |

- 8．低压配电系统选择的电缆、电线每芯导体电阻值应符合下表规定。

- 不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

| - 标称截面（mm2） | - 20℃时导体最大电阻（Ω/km）圆铜导体（不镀金属） |
| --- | --- |
| - 0.5 | - 36.0 |
| - 0.75 | - 24.5 |
| - 1.0 | - 18.1 |
| - 1.5 | - 12.1 |
| - 2.5 | - 7.41 |
| - 4 | - 4.61 |
| - 6 | - 3.08 |
| - 10 | - 1.83 |
| - 16 | - 1.15 |
| - 25 | - 0.727 |
| - 35 | - 0.524 |
| - 50 | - 0.387 |
| - 70 | - 0.268 |
| - 95 | - 0.193 |
| - 120 | - 0.153 |
| - 150 | - 0.124 |
| - 185 | - 0.0991 |
| - 240 | - 0.0754 |
| - 300 | - 0.0601 |

9．谐波电流不应超过下表规定的允许值。

谐波电流允许值

| 标准电压（kV） | 基准短路容量（MVA） | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |
|  |  | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |

## 节能监测与控制检验批质量验收记录（系统安装）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量要求 |  |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 施工质量 |  | 符合《智能建筑工程质量验收规范》GB50339的规定，并验收合格 |  |  | 检查智能分部建筑设备监控系统质量验收记录 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备、材料及附属产品的品种、规格、型号、外观和性能 |  | 符合设计和国家现行有关标准、规定 |  |  | 观察实物、检查进场验收记录、对照设计要求核查质量证明文件和相关技术资料 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 监测与控制系统的安装质量 |  | 传感器的安装质量符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定 |  |  | 对照图纸或产品说明书目测和尺量检查 | 每种仪表按20%抽检，不足10台全部检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀门型号和参数符合设计要求，其安装位置、阀前后直管段长度、流体方向等符合产品安装要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压力和差压仪表的取压点、仪表配套的阀门安装符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度等符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度传感器的安装位置、插入深度符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变频器安装位置、电源回路敷设、控制回路敷设符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能化变风量末端装置的温度设定器安装位置符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 涉及节能控制的关键传感器已预留检测孔或检测位置，管道保温时已做明显标注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量验收。

## 节能监测与控制检验批质量验收记录（系统检测）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检测项目 |  |  |  | 功能、性能或要求 |  | 检验方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 经过试运行的项目 |  | 系统投入情况 |  | 调用节能监控系统的历史数据、控制流程图和试运行记录，对数据进行分析 |  | 检查全部进行过试运行的系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监控功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 故障报警连锁控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空调与采暖冷热源的监测控制系统 |  | 控制功能及故障报警功能 |  | 在中央工作站使用检测系统软件，或采用在直接数字控制器或系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值，检测控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能 |  | 全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调水系统的监测控制系统 |  | 控制功能及故障报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 通风与空调的监测控制系统 |  | 控制功能及故障报警功能 |  |  |  | 按总数的20%抽样检测，不足5台全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 监测与计量装置 |  | 检测计量数据准确，并符合系统对测量准确度的要求 |  | 用标准仪器仪表在现场实测数据，将此数据分别与直接数字控制器和中央工作站显示数据进行比对 |  | 按总数的20%抽样检测，不足10台全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 供配电的监测与数据采集系统 |  | 按设计要求 |  | 试运行时监测供配电系统运行工况，在中央工作站检查运行数据和报警功能 |  | 全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 照明自动控制系统 |  | 设计功能 |  | - 现场操作检查控制方式； - 依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回路的开关控制，观察相应回路的动作情况； - 在中央工作站改变时间表控制程序的设定，观察相应回路的动作情况； - 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等方式，观察相应回路的控制情况； - 在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制情况。 |  | 现场操作检查为全数检查，在中央工作站上检查按照明控制箱总数的5%检测，不足5台全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大型公共建筑公用照明区采用集中控制，按照建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施并按需要采用调光或降低照度的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 旅馆的每间（套）客房均设置有节能控制型开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明采用节能自熄开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 房间或场所设有两列或多列灯具时，按下列方式控制： 所控灯列与侧窗平行；电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，按靠近或远离讲台分组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 节能监测与控制检验批质量验收记录（系统检测）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 功能、性能或要求 |  |  | 检验方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 7 | 综合控制系统 |  |  | 建筑能源系统的协调功能 |  |  | 采用人为输入数据的方法进行模拟测试，按不同的运行工况检测协调控制和优化监控功能 |  | 全部检测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采暖、通风与空调系统的优化监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 建筑能源管理系统 |  |  | 能耗数据采集与分析功能 |  |  | 对管理软件进行功能检测 |  | 全部检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备管理和运行管理功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 优化能源调度功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据集成功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 可靠性、实时性、可维护性等系统性能 |  |  | 控制设备的有效性，执行器动作应与控制系统的指令一致，控制系统性能稳定 |  |  | 分别在中央工作站、现场控制器和现场利用参数设定、程序下载、故障设定、数据修改和事件设定等方法，通过与设定的显示要求对照，进行系统的性能检测 |  | 全部检测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制系统的采样速度、操作响应时间、报警反应速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冗余设备的故障检测正确性及其切换时间和切换功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 应用软件的在线编程（组态）、参数修改、下载功能、设备及网络故障自检测功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制器的数据存储能力和所占存储容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障检测与诊断系统的报警和显示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备启动和停止功能及状态显示正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 被控设备的顺序控制和连锁功能可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有自动控制/远程控制/现场控制模式下的命令冲突检测功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人机界面及可视化检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理 (建设)单位 验收 结论 | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 注：1．本记录适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量验收。

- 本记录中所列检测项目的检测结果均应符合设计或系统本身的要求，检测中各系统运行正常。

- 监测与控制系统已进行不少于168h的不间断运行。