DB45

广西壮族自治区地方标准

DB45/T××-2012

先张法预应力混凝土管桩基础技术规程

Technical specification for pretensioned pre-stressed spun

concrete pile foundation

（征求意见稿）

2012年6月28日

2012-××-××发布                 2012-××-××实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布

广西壮族自治区地方标准

先张法预应力混凝土管桩基础技术规程

Technical specification for pretensioned pre-stressed spun

concrete pile foundation

DB45/×××-2012

2012年6月28日

主编单位：广西城乡规划设计院

邕江大学

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

施行日期：2012年××月××日

2012  南  宁

前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅【桂建标[2011]20号文】要求，由广西城乡规划设计院、邕江大学主编，并会同有关单位共同编制了此规程。在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，并进行了相关试验和理论计算，以多种方式征求全区有关科研设计单位、管桩生产单位、施工单位、监理单位、检测单位和建设行政主管部门的意见，依据相关法律法规和规范性文件，参考国内相关标准、图集，反复修改后经广西壮族自治区住房和城乡建设厅会同有关部门审查定稿。

本规程共分7章6个附录，其主要技术内容有：总则、术语和符号、管桩岩土勘察、管桩制作、规格和质量要求、管桩基础设计、管桩基础施工、管桩基础的质量检验与验收等。

本规程采用的符号、计量单位和基本术语均按照国家标准《建筑结构设计术语和符号标准》GB／T50083-97的规定。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，委托广西城乡规划设计院和邕江大学负责对条文和具体技术内容作解释。请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见反馈给广西城乡规划设计院(南宁市东葛路30号，邮政编码：530022，E-mail: zgb)。

本规程主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：广西城乡规划设计院

邕江大学

参编单位：广西建设工程质量安全监督总站

广西华蓝设计（集团）有限公司

广西建华管桩有限公司

广西通能岩土工程有限公司

主要起草人：周德勋  张文峰

周  维  林伊宁  刘  宏   陈旭能  涂湘农  吴  敏  林少芳

胡可莘  覃玉坚  李  真   李大朋  侯正火

目  次

1  总 则	3

2  术语和符号	6

2.1  术语	6

2.2  主要符号	6

3  管桩岩土勘察	9

4  管桩制作、规格和质量要求	13

4.1  原材料	13

4.2  管桩分类	15

4.3  管桩构造要求	16

4.4  生产工艺	17

4.5  质量要求	18

5  管桩基础设计	22

5.1  一般规定	22

5.2  桩基计算	26

5.3  构造要求	33

6.1  一般要求	36

6.2  管桩的起吊、运输和堆放	39

6.3  管桩的连接	40

6.4  静压法沉桩施工工艺	42

6.5  锤击法沉桩施工工艺	47

7  管桩基础的质量检验和验收	51

7.1  一般规定	51

7.2  施工前检验	51

7.3  沉桩的施工过程检验	53

7.4  施工后检验	55

7.5  基桩工程质量验收	59

附录A0  PHC管桩的基本参数表	61

附录A1  PHC（F1~4）管桩的工艺参数表	63

附录B  静压桩机参数表	67

附录C  柴油锤重选择参考表	68

附录D  管桩桩尖规格及构造图	69

附录F  锤击沉桩施工记录表（规范性附录）	73

本规程用词说明	74

# 1  总 则

l.0.1  为了在先张法预应力混凝土管桩（以下简称管桩）基础设计与施工中做到安全适用、确保质量、技术先进、经济合理、保护环境，特制定本规程。

【条文说明】1.0.1 管桩在国外应用已有近百年的历史，近20年来我国管桩生产及应用也非常广泛，管桩已广泛应用在工业与民用建筑中。2002年以来，先张法预应力混凝土管桩在我区工业与民用建筑中逐步得到应用，特别是近年来，随着我区管桩生产企业增加，管桩产量大幅提高，管桩价格也大幅下降；管桩已成为我区造价较经济的桩型。管桩基础具有以下特点：

1 比较适合广西大部分地区的地质条件，管桩强度高、耐打性好，适用于摩擦端承桩及端承摩擦桩。

2 工期短，综合造价低。工期短体现在三个方面：一是施工前期准备时间短，管桩工厂化制造，经高压蒸养的PHC桩，成型后到使用只需几天时间；二是施工速度快；三是检测简单、快捷。造价低体现在两个方面：一是单位承载力的造价低，虽然管桩单位长度的造价稍高，但由于其承载力高，综合计算单位承载力的造价还是较低的；二是由于工期短，可以节省施工费用，缩短投资者的有效回收时间。

3 成桩质量可靠，施工文明、环保。

由于管桩具有以上优点，目前管桩基础已成为广西各地设计人员重点选择的建筑桩基类型，深得施工单位和建筑业主的欢迎。为推动管桩应用技术发展，同时为了做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、保护环境，特制定本规程。

1.0.2  本规程依据现行国家及行业标准，结合广西的具体情况进行编制。适用于广西新建、改建和扩建的工业与民用建筑工程（包括构筑物）低承台管桩基础的勘察、设计、施工、质量检验和验收。其他行业工程可参照执行。

【条文说明】1.0.2 本规程依据现行国家及行业标准，结合广西的具体情况进行编制，本条规定了本规程的适用范围。目前，应用管桩最多的是工业与民用建筑（包括构筑物），约占整个用量的80%左右，但近几年来，在港口、市政、桥梁、铁路、公路、电力、冶金、水利等工程中应用的管桩数量也逐年增多。在工民建中，极大部分的承台是低桩承台（上部荷载通过承台传到桩上，当承台在地面以下时，称之为低承台桩基）。

1.0.3  本规程采用的管桩适用于广西抗震设防烈度7度（含0.15g）及7度以下地区。

【条文说明】1.0.3 本条对管桩的适用地区做出了规定，我区抗震设防烈度均不大于7度（0.15g）。对于地震安全性评价结论要求设计基本地震加速度大于0.15g的建筑，不宜选用管桩。

1.0.4  下列地质条件下不宜选用管桩：

1 土层中夹有难以消除的孤石、障碍物；

2 含有不适宜作持力层且管桩又难以贯穿的坚硬夹层；

3 硬质岩岩面较陡或岩面不能使桩端稳定时；

4 持力层较薄且持力层的下卧土层较松软；

5 基岩为硬质岩，上覆为深厚松软土时；

6 岩溶发育地区；

7 持力层深度埋藏较浅。

【条文说明】1.0.4 管桩不宜用于以下典型的工程地质条件：

1 桩端持力层以上的覆盖层中含有较多且难以清除又严重影响沉桩的孤石或其他障碍物的场地不宜采用管桩，全风化花岗岩或强风化花岗岩层中存在的风化球状体也可当孤石看待。在孤石、风化球或其他障碍物多的场地沉桩，一是管桩易跑位、易被折断，二是单桩承载力达不到要求。在孤石和障碍物埋深不大时，可采用先清除孤石和障碍物后再沉桩的办法；在整个场地只有少数几个点有孤石、风化球或其他障碍物时，可针对少数几个点的具体情况进行特殊处理，如加桩或降低单桩设计承载力取值。

2 桩端持力层以上的覆盖层中含有不适宜作桩端持力层且管桩又难以贯穿的坚硬夹层时不宜采用管桩直接沉桩。若采取预钻引孔，下部另有可靠持力层时，不受限制。

3桩端易滑动，使竖向承载力得不到保证。在采取了技术措施（比如从芯孔下钻锚入岩），针对性地解决了桩端滑动问题后，使用条件可以放松。

石灰岩等岩溶地区，为防止打坏桩端和打裂桩身，一般不应采用锤击式预应力管桩，除非基岩上面存在合适作管桩持力层的岩土层。

4 桩端容易刺穿持力层，使承载力大幅下降，造成严重工程事故。

5 松软土一般是指松散的填土、软塑状态的粘性土及淤泥、淤泥质土等。

7一般要求桩长>6m。一方面，桩太短，端柱效应明显，增加桩的抗剪脆性；另一方面，当地震波按位移波方式考虑时，同样的位移差，引起的桩角位移会更大，除P-△效应外，对桩头与承台的嵌固构造影响过大。水平力作用下，短桩承担的剪力会相对集中。

1.0.5  下列地质条件下采用管桩，应采取针对性有效措施：

1基岩以上的覆盖层为淤泥等松软土层，基岩为中风化硬质岩层或微风化硬质岩层；

2硬质岩上的强风化岩层较薄且埋藏较浅；

3基岩面上没有合适持力层的岩溶地区；7

4 桩端持力层为遇水易软化且埋藏较浅的软质岩层；

5 对管桩的混凝土、钢筋及钢构件有强腐蚀作用的土层（含地下水）。

【条文说明】1.0.5   1  桩侧缺乏约束，且没有嵌固。

4  在桩端持力层为遇水易软化的软质岩层的地质条件下，要慎用管桩。经验表明，沉桩完成二三十天后，单桩竖向承载力降低，桩的沉降量加大。主要原因是桩端持力层遇水软化，造成桩端土承载力大大降低。

    - 管桩基础的勘察、设计、施工、质量检验和验收除执行本规程外，尚应符合现行国家、行业标准规范的规定。凡未注明日期的标准规范，其最新版本适用于本规程。

【条文说明】1.0.6 本规程在桩的生产、可靠度、基本设计方法、基桩检测等方面与现行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑桩基技术规范》JGJ94和《建筑基桩检测技术规范》JGJ106等标准力求一致。在总结已有管桩应用经验的基础上，对管桩产品性能，设计与施工方法、检测技术等方面作出具体规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  PHC管桩pretensioned pre-stressed spun high-strength concrete pipe pile

是指采用离心成型的先张法预应力高强度混凝土环形截面桩。

2.1.2  PC管桩pretensioned pre-stressed spun concrete pipe pile

是指采用离心成型的先张法预应力混凝土环形截面桩。

2.1.3  管桩基础concrete pipe pile foundation

由沉入土（岩）层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的建（构）筑物基础。

2.1.4  复合管桩基础  composite concrete pipe pile foundation

由管桩和承台下地基土共同承担荷载的复合承载基础。

2.1.5 送桩 pile following

沉桩过程中，借助送桩器将桩顶沉至地面以下的工序。

2.1.6 收锤标准condition for stop hammering

锤击法沉桩时将桩端打至预定深度附近时终止锤击的控制条件。

2.1.7  终压标准condition for stop pressing

为满足静压桩设计要求而制订的压桩施工终止时的控制措施和条件。

2.1.8填芯混凝土cavity-filling concrete

灌填在管桩内腔的混凝土。该混凝土强度等级比承台提高一级，且不得低于C30，同时应在填芯混凝土中掺入微膨胀剂制成无收缩混凝土。

【条文说明】2.1  管桩相关术语主要参考了国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB13476的定义，应用管桩基础以来，各地在施工中形成了一些习惯用语，为便于执行本规程，将部分常用的习惯用语也列为术语。

## 2.2  主要符号

2.2.1  抗力和材料性能

ft——桩身混凝土抗拉强度设计值；

fc——桩身混凝土抗压强度设计值；

ftw——角焊缝抗拉强度设计值；

fy——填芯混凝土用普通钢筋的抗拉强度设计值；

fn——填芯混凝土与管桩内壁的粘结强度设计值；

Quk——单桩竖向极限承载力标准值；

Qsk、Qpk——单桩总极限侧阻力、总极限端阻力标准值；

Qg——通过直径为95㎜的桩身混凝土试件的电通量；

qpa——桩端端阻力特征值；

qsia——桩周第i层土（岩）的侧阻力特征值；

Ra——单桩竖向承载力特征值；

Rta——单桩抗拔承载力特征值；

Rha——单桩水平承载力特征值；

Rm——桩身的抗弯承载力特征值；

Tgk——群桩呈整体破坏时基桩的抗拔极限承载力标准值；

Tuk——群桩呈非整体破坏时基桩的抗拔极限承载力标准值；

σpc——桩身截面混凝土有效预压应力；

Ec ——桩身混凝土的弹性模量。

2.2.2  作用和作用效应

Fk——按荷载效应标准组合计算的，作用于桩基承台顶面的竖向力；

Gk——桩基承台和承台上土自重标准值；

Gp——桩身自重，地下水位以下取浮容重；

Hk——按荷载效应标准组合计算的，作用于承台底面的水平力；

Hik——按荷载效应标准组合计算的，作用于第i单桩的水平力；

M——按荷载效应基本组合计算的，作用于单桩的弯矩设计值；

Mxk——按荷载效应基本组合计算的外力，绕通过桩群形心的x主轴的力矩；

Myk——按荷载效应基本组合计算的外力，绕通过桩群形心的y主轴的力矩；

Nk——按荷载效应基本组合计算的基桩拔力；

Nik——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第i根基桩的竖向力；

2.2.3  几何参数

A ——管桩桩身横截面面积；

As——管桩内孔内附加连接钢筋总公称截面面积；

Ap——桩端面积（桩尖水平投影面积）；当采用开口型桩尖时，按封口型桩尖计算水平投影面积；

D ——管桩外径；

d0 ——管桩内径；

t ——管桩壁厚；

li ——桩穿越第i层土（岩）的厚度；

La——桩顶填芯混凝土深度

Up——桩身外周周长；

Upn——管桩内孔圆周长；

xi、yi——桩i至桩群形心的y、x轴线的距离；

2.2.4  其它

n——计算的桩数；

N——修正后的标准贯入击数；

N′——实测标准贯入击数；

γ0——结构重要性系数；

λ——抗拔系数；

m——桩侧地基土水平抗力系数的比例系数；

α——管桩的水平变形系数。

——触探杆长度校正系数

【条文说明】2.2   符号注意了与《建筑桩基技术规范》JGJ94的统一。条文中公式为符合习惯及方便书写，可能另有特别约定，此时从其约定。

# 3  管桩岩土勘察

3.0.1  勘察重点应评价场地和建筑物对管桩的适宜性并作出适宜性建议。场地适宜性方面应重点评价：管桩的稳定性、场地均匀性、承载力特性（即岩土参数）、沉桩方式选择、沉桩可能性以及管桩对场地环境条件的限制性要求。建筑物适宜性方面应重点评价：管桩与上部结构的整体受力特性、刚度适配性、抗震稳定性等。

3.0.2  管桩基础的岩土工程勘察，除应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021及《高层建筑岩土工程勘察规范》JGJ72的有关规定外，尚应符合下列规定：

1  勘探数量应满足对地基均匀性评价的要求，勘察等级为甲级的单栋高层建筑勘探点数量不少于5个，勘察等级为乙级的单栋高层建筑、单栋多层建筑及同一场地建筑群的单栋建筑物勘探点数量不少于4个，同一场地密集建筑群的单栋建筑物勘探点数量不少于3个，且每栋建筑物至少有1个控制性勘探孔。

2  勘探点应按建筑物的角点、周边或柱列线进行布置，间距宜取12～30m，应能控制桩端持力层层面和厚度的变化，地质条件复杂时，应适当加密勘探点。带有裙房和外扩地下室的高层建筑，布置勘探点时与主楼同等考虑。高层建筑不仅应沿建筑物周边布孔，其中线尚宜布设勘探点，以查明地层在纵横两个方向的变化情况。当相邻勘探点所揭露的持力层层面坡度大于10％时，勘探孔的间距应适当加密，并应绘制持力层等高线，以供设计、施工时参考。

3   勘探孔的深度应满足提供管桩持力层的设计要求，应深入管桩桩端平面以下3m~6m。控制性钻孔的深度应满足下卧层验算要求。具有软弱下卧层时，勘探孔深度应达到桩基变形计算深度下2m~3m，并应满足强度验算要求。

在上述规定勘探深度范围内遇基岩或密实稳定碎石类土层时，勘探孔深度可根据实际情况进行调整。
    4  拟选用管桩作建筑物的基础时，岩土工程勘察应适当增加动力触探（包括标准贯入）或静力触探等原位测试工作。

【条文说明】3.0.2  管桩基础岩土工程勘探布点间距宜取12～30m，与国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021基本一致。但由于本规程是管桩基础规程，不同设计等级的管桩基础都涉及到一个配桩问题，即管桩大部分是定制长度的，地质资料尤其是持力层位置对选择桩长是起控制作用的，持力层位置不准会造成很多的“接桩”和“截桩”，而这往往是成对出现的，所以不分建筑物的等级，要求每项工程或大型项目的每个单位勘探布点不宜少于5个，就是一些场地面积不大的工程，也应在地块的四角及中心布设勘探孔，这一规定是高于国标的。当地质条件复杂时，应适当加密勘探点。

动力触探试验（包括标准贯入试验）类似于动力打桩，静力触探试验类似于静力压桩，所以这两种试验最能模拟实际的管桩施工过程，所以其测试结果对管桩的选择、设计和施工均具有指导意义，这条要求高于国标。

3.0.3  当建筑物平面布置已经确定，且场地附近已有岩土工程参考资料时，可根据实际情况，直接进行详细勘察。

3.0.4  标准贯入试验除应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的有关规定外，尚应符合下列规定：

1  控制性勘探孔深度范围内的每一土层和全风化、强风化岩层，均应进行标准贯入试验，其中遇中密—密实砂层、硬塑—坚硬粘性土层、残积土层及全风化岩层时，每2m测试一次；拟作桩端持力层的土（岩）层1m测试一次；

2  一般性勘探孔宜在拟作桩端持力层中每2m测试一次；

3  在拟作桩端持力层的土（岩）层中作标准贯入试验时，当锤击数已达100击而贯入深度不足30cm时，可终止试验，并应记录100击时的实际贯入度，但钻孔深度仍应符合本规程3.0.2条的有关规定。

【条文说明】3.0.4  本条是对标准贯入试验的测试方法和测试内容作出的详细规定，这是针对锤击法施工预应力管桩基础的特点而提出的。

3.0.5  当选用标准贯入试验来分析岩土特性及确定承载力时，均应根据杆长不同按下式对N值进行修正：

N=α′ N′                               （3.0.5）

式中：N——修正后的标准贯入击数；

N′——实测标准贯入击数；

α′——触探杆长度校正系数，可按表3.0.5采用。

表3.0.5 触探杆长度修正系数

| 杆长（m） | ≤3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校正系数α′ | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |

【条文说明】3.0.5  本条强调标准贯入试验击数应进行触探杆长度修正并提出修正公式。

3.0.6 每个场地（高层建筑为每一单体）每一主要受力土层采取的原状试样或原位测试不少于6组（点次）。

采用管桩场地的详细勘察应采用取土钻孔（包括标贯孔）与静力触探（或连续动力触探）相结合的方法进行。取土钻孔（包括标贯孔）的数量不应少于勘探孔总数的1/2，砂土、碎石土地层，取土钻孔（包括标贯孔）可降低到1/3。

3.0.7应对建筑场地中的地下水和土对管桩的腐蚀性进行评价。

3.0.8 建筑场地存在影响工程安全的岩溶、膨胀土、滑坡等不良地质作用时，应按《岩土工程勘察规范》GB50021有关规定进行场地稳定性评价，查明其对桩基的危害程度，必要时进行专门的勘察工作。

【条文说明】3.0.8  因目前我国对这种地质条件下的管桩应用研究较少，因此要慎重。

3.0.9拟采用管桩基础的场地，岩土工程勘察应着重评价下列内容：

1  场地的交通运输条件；

2  对建筑场地的不良地质现象，如孤石、坚硬夹层、岩溶、土洞、构造断裂的分布及成因、岩面坡度对桩端稳定性的影响等，应有明确的判断结论；

3  抗震设防区按地震烈度提供的可液化地层分布和判定资料；

4  标准贯入试验或其他原位试验成果；

5  提出选择桩端持力层、沉桩可行性的建议，论证施工条件及其对环境的影响；

6  提供管桩侧摩阻力特征值、端阻力特征值和桩的沉降计算参数。若桩端持力层以下有软弱夹层，则应提供软弱夹层的承载力特征值和变形计算参数；

7  桩的挤土效应评价，评价沉桩对周边环境的影响；

8  管桩生命周期内对周边环境的要求；

9  膨胀土对浅层承台的作用评价及相应措施要求；

10 查明场地水文地质条件，评价地下水对管桩设计、施工的影响，判定水、土对桩身材料的腐 蚀性；

11 对于设置地下室的建筑，需根据场地水文地质条件，结合建筑使用期间场地可预计的变动趋势，估计地下水位变幅，提供抗浮设计水位；

12 施工的其它注意事项。

【条文说明】3.0.9  国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021规定了岩土工程勘察报告的基本要求，本规程根据管桩基础设计与施工的需要，列出了管桩基础岩土勘察应着重评价的内容。

3.0.10 岩土工程勘察报告尚应包括以下内容：

1 对地基的均匀性进行评价；对桩端持力层选择提出建议；当桩端持力层为倾斜岩土层时，应对桩基的稳定性进行评价，对桩基施工提出建议；当桩端持力层为粘性土或强风化与中风化软质岩石时，应对遇水软化的可能性进行分析评价；

2  在厚层粘性土及砂类土层中建议采用管桩时，应对管桩上浮的可能性进行评价，并提出避免上浮措施的建议；

3 若是岩溶地区，提供岩溶发育情况对管桩施工工艺选择建议；

4 推荐经济合理的桩端持力层。

# 4  管桩制作、规格和质量要求

## 4.1  原材料

4.1.1  水泥

宜采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥，其质量应符合《通用硅酸盐水泥》GBl75的规定。

4.1.2  骨料

1  细骨料

1）宜采用洁净的天然硬质中粗砂（细度模数为2.5～3.2）或机制砂（细度模数为2.5～3.5）；技术要求为I类；

2）天然砂的含泥量（按质量计）应不大于1.0%；机制砂MB值<1.4或快速法试验合格时，石粉含量（按质量计）应不大于10.0%；机制砂MB值>1.4或快速法试验不合格时，石粉含量（按质量计）应不大于1.0%；

3）天然砂的坚固性以质量损失值计应小于8%，机制砂以压碎指标计应小于20%；

4）砂中不应混有草根、树枝、塑料等杂物，有害物质最高含量应符合表4.1.2的规定；

表4.1.2  砂中有害物质最高含量

| 云母（%） | 轻物质（%） | 有机物（比色法） | 氯化物 （以Cl离子计 %） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.0 | 合格 | 0.01 |

5）砂的质量指标及测定方法应符合《建筑用砂》GB/T 14684的有关规定。

2  粗骨料

1）宜采用碎石或者破碎的卵石，技术要求为I类；

2）碎石的压碎指标应不大于10%，卵石的压碎指标应不大于12%，风化石等软弱颗粒含量应小于3%，针、片状颗粒总含量（按质量计）应不大于5%，含泥量（按质量计）应不大于0.5%；

3）碎石的最大粒径不应大于25mm，且不应超过钢筋净距的3/4；

4）粗骨料的质量指标及测定方法应符合《建设用碎石、卵石》GB/T 14685的有关规定。

3  对骨料的其他要求

1）对于有抗渗或其他特殊要求的管桩，其所使用的骨料应符合相关标准的规定；

2）骨料不应产生碱集料反应，其膨胀率应小于1%；

3）硫化物及硫酸盐含量不大于0.3%。

【条文说明】4.1.2本节基本上引用了《先张法预应力混凝土管桩》（GB13476-2009）有关章节的内容，使操作性更强，要求更细化，有利于确保质量。增添的内容如下：

1  细骨料

2）机制砂的石粉含量应小于3%；

3）天然砂的坚固性以质量损失值计应小于8%，机制砂以压碎指标计应小于20%；

4）砂中不应混有草根，树皮，塑料等杂物，有害物质最高含量应符合表4.1.2的规定。

2  粗骨料

2）碎石的压碎指标值应小于10%，风化石等软弱颗粒含量应小于3%，针、片状颗粒总含量应小于5%，含泥量应小于0.5%。

3  对骨料的其他要求

2）骨料不应产生碱集料反应，其膨胀率应小于1%。

增加该条是因为骨料中碱集料活性反应有潜在的危险性，它是指水泥或其它外加剂中的碱性氧化物如氧化钾、氧化钠等与粗、细骨料中的活性二氧化硅在常温常压条件下缓慢反应，生成碱硅胶后吸水膨胀，使骨料与水泥浆间粘结力下降，混凝土强度下降，产生裂缝，导致混凝土结构破坏。

4.1.3  钢材应符合下列规定：

1  管桩用预应力钢筋应采用预应力混凝土用钢棒，其质量应符合国家标准《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3 中螺旋槽钢棒的规定。力学性能符合表4.1.3-1的规定；基本尺寸符合表4.1.3-2的规定。

表4.1.3-1  钢棒的力学性能

| 抗拉强度值（Mpa） | 规定非比例延伸强度（Mpa） | 弹性模量（N/mm2） | 1000h最大松弛值（%） | 最大力总伸长率（%） | 断后伸长率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 延性35 |  |
| ≥1420 | ≥1280 | 2.0×105 | 2.0 | 3.5 | 7 |

表4.1.3-2  钢棒的基本尺寸

| 公称直径 （mm） | 基本直径及允许偏差 （mm） | 公称截面面积 （mm2） | 最小截面面积 （mm2） | 理论重量 （kg/m） | 允许最小重量 （kg/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 7.25±0.15 | 40.0 | 39.0 | 0.314 | 0.306 |
| 9.0 | 9.15±0.20 | 64.0 | 62.4 | 0.502 | 0.490 |
| 10.7 | 11.10±0.20 | 90.0 | 87.5 | 0.707 | 0.687 |
| 12.6 | 13.10±0.20 | 125.0 | 121.5 | 0.981 | 0.954 |

2  管桩用螺旋筋宜采用低碳钢热轧圆盘条或混凝土制品用低碳冷拔钢丝，其质量应分别符合《低碳钢热轧圆盘条》GB/T 701或《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540的规定。

3  管桩一般可不设端部锚固钢筋，当需要设置端部锚固钢筋时，锚固钢筋宜采用低碳钢热轧圆盘条或钢筋混凝土用热轧带肋钢筋，其质量应分别符合《低碳钢热轧圆盘条》GB/T701和《钢筋混凝土用钢：热轧带肋钢筋》GB1499.2的规定。

4端板及桩套箍宜采用Q235材料，其质量应符合《先张法预应力混凝土管桩用端板》JC/T 947及《碳素结构钢》GB/T700的有关规定。端板最小厚度符合表4.1.3-3的规定。

表4.1.3-3 端板最小厚度

| 钢棒直径(mm) | 7.1 | 9.0 | 10.7 | 12.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 端板最小厚度(mm) | 16 | 18 | 20 | 24 |

【条文说明】4.1.3  钢材

基本上采用了《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009的有关章节内容，亦是增加了可操作性内容，更准确明了，增添的内容如下：

预应力钢筋用表格形式列入，并列出常用钢棒的基本参数，特别是列出了便于直观检查测量的允许最小重量值，对净化市场，打击投机取巧，规范管理大有裨益。

4.1.4  混凝土拌合用水

应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

4.1.5  外加剂

应经过试验验证，适应蒸压养护，质量应符合《混凝土外加剂》GB8076的规定，严禁使用氯盐类外加剂。

4.1.6  掺合料

1  改善管桩工作性能的掺合料，应严格按有关规范执行。如：《预应力高强混凝土管桩用硅砂粉》JC/T950中表1的有关规定；《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046中S95级；《用于水泥和混凝土的粉煤灰》GB/T1596Ⅱ级F类的规定；《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T18736中表1的有关规定；《钢纤混凝土结构与设计施工规程》CECS38:92的有关规定。

2  当采用其他品种掺合料时，应通过试验试配，确认符合要求后方可使用。

## 4.2  管桩分类

4.2.1  管桩按外径分为300mm、400mm、500mm、600mm、800mm、1000mm等规格。

管桩按有效预应力值大小分为A型、AB型、B型和C型，其对应混凝土有效预压应力值分别为4MPa、6MPa、8MPa和10MPa，其计算值应在各自规定值的5%范围内，抗弯性能应符合本规程附录A的规定。

有特殊要求的桩型应注明，如F为有防腐等级要求的管桩；Y为有入岩加强要求的管桩；B为有抗拔加强要求的管桩等。

【条文说明】4.2.1根据广西复杂的地质条件及使用用途，暂定广西的管桩由五类桩组成。

一是PHC桩，完全符合《先张法预应力混凝土管桩》（GB1376-2009）的标准，这是国家建筑标准设计，适合全国各地；

二是PHC（F）桩，这是增加了防腐蚀要求的桩种，考虑到广西存在沿海地区，主要针对氯盐腐蚀；而评价其抗腐蚀能力的有效和较为简便的指标，是采用电通量测定方法。

三是PHC（Y） 桩，这是针对管桩嵌入硬质岩石，桩端接近刚性嵌固的加强桩型。

四是PHC（D） 桩，这是针对锤击式沉桩的需要穿越坚硬土层、砂层、砾石层的加强桩型，可有效增强桩身抗裂性能，增强耐久性。

五是PHC（B） 桩，这是用于有接桩需要的作抗拔桩使用的管桩，主要加强了连接端板的锚固。

这几类桩可以根据需要，提出包络满足要求。如PHC（B）抗拔桩要求增加防腐蚀性能、掺钢纤维。

4.2.2  管桩的结构型式应符合图4.2.2的规定。

t—壁厚   l—桩长   D—外径   桩端加密区长度—l1   非加密区长度—l2

图4.2.2  管桩的结构型式

4.2.3  管桩的基本尺寸应符合附录A的规定。

4.2.4  每节管桩均应明确标记其品种、规格、型号、长度及执行产品标准，标记示例为：品种PHC、有防腐要求二级F2、外径500mm、壁厚100mm、长度12m的AB型预应力高强混凝土管桩的标记为：

PHC（F2） 500  AB  100 – 12  GB13476(按国标要求时可省略)

## 4.3  管桩构造要求

4.3.1 钢筋骨架

1  预应力钢筋应沿其分布圆周均匀配置，最小配筋率不应低于0.4%，且不得少于六根。不同品种、规格、型号的管桩结构配筋应符合附录A的规定；

2  螺旋筋的直径不应小于表4.3.1的规定；

表4.3.1螺旋筋的直径

| 管桩外径D （mm） | 管桩型号 | 螺旋筋直径 （mm） | 管桩外径D （mm） | 管桩型号 | 螺旋筋直径 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300～400 | A、AB、B、C | 4 | 1000～1200 | A、AB、B | 6 |
| 500～600 | A、AB、B、C | 5 |  | C | 8 |
| 700 | A、AB、B、C | 6 | 1300～1400 | A、AB | 7 |
| 800 | A、AB、B、C | 6 |  | B、C | 8 |

3  螺旋筋的螺距要求

管桩两端2000mm范围内螺旋筋的螺距为45mm；其余部分螺旋筋的螺距为80mm；

4  管桩预应力钢筋间距偏差不大于±5mm；螺距允许偏差均为±5mm。

5  工程需要时，可增加端部锚固钢筋。

【条文说明】本节基本上引用了《先张法预应力混凝土管桩》（GB13476-2009）的有关章节内容。4.3.1.3螺旋筋的螺距，按桩类的不同情况提出了不同的要求，这样PHC桩完全符合13476-2009的基本要求。

4.3.2  管桩预应力筋混凝土保护层厚度应符合下列要求：

1  管桩中，除,300桩保护层厚度不应小于25mm，其余规格保护层厚度不应小于40mm；PHCF桩保护层厚度不应小于40mm；

2  用于特殊环境下的管桩，保护层厚度应同时符合相关标准或规程的要求。

【条文说明】4.3.2  保护层亦是不同类型桩各有各的具体规定。

4.3.3  端板焊接接头的构造应符合下列规定：

1  管桩接头端板的宽度不应小于管桩的壁厚；

2  接头的端面必须与桩身的轴线垂直，接头端面对桩身轴线的倾斜误差应小于0.5%D；

3  接头的焊接坡口尺寸应按焊接规范执行。焊条宜采用E4303或E4316焊条，其质量应满足《碳钢焊条》GB／T5117的规定。

【条文说明】4.3.3  对端板焊接接头构造提出了详细的作业规范。这是结合广西的现状借鉴其他省的经验而专门制定的，以我区现场施工情况看，焊接接头很不规范又缺乏监控，出现了不少问题和留下隐患，因此本规程详细规范了对焊接施工的具体要求。（1）对管桩接头的宽度提出明确规定，不应小于管桩的壁厚；（2）对接头端面的垂直度，倾斜度限制了对焊接坡口尺寸，具体采用什么型号的焊条都做了详尽规定。

## 4.4  生产工艺

4.4.1  预应力钢筋的加工

1  钢筋应清除油污，不应有局部弯曲，端面应平整，同一节管桩中预应力钢筋长度的相对差值，当钢筋长度小于等于15m时不得大于1.5mm，长度大于15m时不得大于2mm；

2  钢筋与螺旋筋的焊接点的强度损失不得大于钢筋标准强度的5%；

3  钢筋镦头强度不得低于该材料标准强度的90%。钢筋镦头制作应符合《预应力混凝土用钢棒镦头机》JC/T 966有关规定。

4.4.2  混凝土质量控制应符合《混凝土质量控制标准》GB50164及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。PC管桩用混凝土强度等级不应低于C60，PHC管桩用混凝土强度等级不应低于C80。

4.4.3  管桩钢模应符合《先张法预应力混凝土管桩钢模》JC/T 605有关规定。管桩脱模剂应符合《混凝土制品用脱模剂》JC/T 949有关规定。

4.4.4  混凝土配料应称量，并应采用强制式搅拌机进行搅拌。各种材料称量的累计允许误差为：水泥、掺合料、水、外加剂±1%，粗、细骨料±2%。

4.4.5  采用先张法预应力工艺，宜采用张拉力和伸长值双控来确保预应力值。

4.4.6  混凝土布料应均匀，离心工艺成型应按低速、低中速、中速、高速四个阶段进行，混凝土应密实，壁厚应均匀。离心的成型过程应根据管桩的品种、规格等经试验确定。

4.4.7  管桩养护应采用两次养护工艺，即常压养护和压蒸养护。常压养护应分预养、升温、恒温、降温四个阶段进行，升温、降温应均匀；压蒸养护应分升压升温、恒压恒温、降压、降温四个阶段进行，升压、降压、降温应均匀。应根据管桩品种、规格、原材料、气候条件等经试验确定养护工艺。

4.4.8  预应力钢筋的放张，应在与管桩同等条件养护的混凝土试块的抗压强度标准值大于45MPa时，才可以放张。

【条文说明】对整个管桩生产全过程提出了操作性很强的具体规定，对确保管桩质量至关重要，质量是一个系统工程，而过程控制又是确保最终质量的基础和保证。

## 4.5  质量要求

4.5.1  管桩检验分出厂检验和型式检验。出厂检验与型式检验的条件、项目、抽样与判定规则等应符合《先张法预应力混凝土管桩》GB13476及《先张法预应力混凝土薄壁管桩》JC888的有关规定。有防腐要求的F型管桩尚应按照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的电通量测试方法进行抗氯离子渗透试验。

4.5.2  管桩出厂检验的批量和抽样应符合下列要求：

外观质量应逐根检验。尺寸偏差：以同品种、同规格、同型号的管桩连续生产300,000m为一批，但在3个月内生产总数不足300,000m时仍作为一批，随机抽取10根进行检验。抗裂性能：在外观质量和尺寸偏差检验合格的产品中随机抽取2根进行抗裂性能的检验。小批量生产的特殊管桩   除外。

【条文说明】小批量生产的特殊管桩指按业主特别要求专门定制的非大批量生产的管桩产品，检验方法一般应在合同中约定。若按条文要求分批次，可能十分不经济。一般应做到逐根检验外观质量和尺寸偏差，抗裂性能检验的桩抽样率不少于3%并随机抽取不少于2根，必要时试件可从同一桩截取3次以内以便满足统计样本数量要求。

4.5.3  管桩出厂检验时，混凝土强度检验评定应符合下列规定：

1  检验评定混凝土强度的龄期，当采用压蒸养护工艺时，混凝土强度等级的龄期为出釜后ld；采用其他养护工艺时，混凝土强度等级的龄期为28d。

2  检验混凝土质量的试件的留置，应符合下列要求：

1）当混凝土配合比调整或原材料发生变更时，应制作3组试件；

2）每拌制100盘或一个工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时，应制作3组试件。其中一组试件检验预应力钢筋放张时混凝土抗压强度，一组试件检验28d的混凝土抗压强度（采用压蒸养护工艺时，检验出釜后ld的混凝土抗压强度），另一组备用或检验管桩出厂时的混凝土抗压强度。

3  混凝土强度检验评定应按《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107执行。

4  抗氯离子渗透试验为56d龄期的混凝土，取样要求同抗压强度检验的取样要求。

4.5.4  管桩外观质量应符合表4.5.4的规定。

表4.5.4  管桩的外观质量

| 项 目 |  | 合 格 品 质 量 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 粘皮和麻面 |  | 局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的0.5%；每处粘皮和麻面的深度不大于5mm，且应修补 |
| 桩身合缝漏浆 |  | 漏浆深度不大于5mm，每处漏浆长度不大于300mm，累计长度不大于管桩长度的10%，或对称漏浆的搭接长度不大于100mm，且应修补 |
| 局部磕损 |  | 磕损深度不大于5mm，每处面积不大于50cm2，且应修补 |
| 内外表面露筋 |  | 不允许 |
| 表面裂缝 |  | 不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂纹不在此限 |
| 桩端面平整度 |  | 管桩端面混凝土和预应力钢筋镦头不得高出端板平面 |
| 断筋，脱头 |  | 不允许 |
| 桩套箍凹陷 |  | 凹陷深度不大于5mm，面积不大于500mm2 |
| 内表面混凝土塌落 |  | 不允许 |
| 接头和桩套箍 与桩身结合面 | 漏浆 | 漏浆深度不大于5mm，漏浆长度不大于周长的1/6，且应修补 |
|  | 空洞和蜂窝 | 不允许 |

4.5.5  管桩尺寸允许偏差应符合表4.5.5的规定。

表4.5.5  管桩的尺寸允许偏差

| 项 目 |  | 合格品允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| l |  | ±0.5%l |
| 端部倾斜 |  | ≤0.5%D |
| D(mm) | 300mm～700mm | +5 -2 |
|  | 800mm～1400mm | +7 -4 |
| t |  | +20 0 |
| 保护层厚度(mm) |  | +5 0 |
| 桩身弯曲度 | l≤15m | ≤l/1000 |
|  | 15m<l≤30m | ≤l/2000 |
| 桩端板(mm) | 外侧平面度 | 0.5 |
|  | 外 径 | 0 -1 |
|  | 内 径 | 0 -2 |
|  | 厚 度 | 正偏差不限 0 |
| 注：表内尺寸以设计图纸为基准。 |  |  |

4.5.6  管桩型式检验判定规则应符合下列规定：

外观质量与尺寸偏差：所抽10根管桩中，不符合本规程表4.5.4与表4.5.5规定的管桩不应超过两根；

抗弯性能：若所抽两根全部符合本规程附录A的规定时，则判抗弯性能合格；若有一根不符合时，应从同批产品中抽取加倍数量进行复验，复验结果若仍有一根不合格，则判抗弯性能不合格；

在混凝土抗压强度、抗弯性能合格的基础上，外观质量和尺寸偏差全部合格，则判该批次产品为合格，否则为不合格。

4.5.7   管桩保护层厚度检验应符合以下规定：

1  抗弯性能检验完成后，在2根中抽取1根，在管桩中部同一断面的3处不同部位测量保护层厚度。

2  保护层厚度检验中，若所抽1根的3个数值全部符合本规程第4.3.2条的规定，则判保护层厚度合格；若有1个数值不符合上述规定，应从同批产品中抽取加倍数量进行复验，复验结果若仍有1根不合格，则判该批管桩保护层厚度不合格。

4.5.8  桩尖采用钢板制作时，钢板材质应符合《碳素结构钢》GB／T700的有关规定，材料的机械性能不应低于Q235钢要求，桩尖制作和焊接应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的要求。

4.5.9  有防腐要求的F型管桩应符合表4.5.9的规定：

表4.5.9  管桩的防腐要求

| 防腐等级 | 56d龄期电通量限值(C) | 一般用途 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 1500 | 一般地基土及地下水，对混凝土有微~弱腐蚀，对钢筋有弱腐蚀的重要建筑 |
| 二级 | 1500 | 含氯离子地基土及地下水，对混凝土有弱腐蚀，对钢筋有中等腐蚀的近海岸建筑 |
| 三级 | 1200 | 含氯离子地基土及地下水，对混凝土有中等腐蚀，对钢筋有严重腐蚀的海边建筑 |
| 四级 | 1000，另加阳极保护 | 海水中建筑 |
| 注：其它腐蚀介质的防腐要求另行遵守相关规范。设计使用年限为50年。若设计使用年限不同，应酌情调整防腐等级或另行采取有效措施。锤击法送桩宜提高一级要求。 |  |  |

原材料及质量控制要求需符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046）要求，并采用闭口桩尖，其桩身混凝土抗渗等级不应低于S10。

4.5.10 管桩出厂时应有产品合格证。产品合格证应包括下列内容：

1  合格证编号；

2  采用标准编号；

3  管桩品种、规格、型号、壁厚及长度；

4  产品数量；

5  混凝土强度等级；

6  生产日期或管桩编号；

7  生产厂厂名、出厂日期；

8  检验员签名或盖章（可用检验员代号表示）。

4.5.11 管桩生产企业应具备相应的混凝土预制构件专业承包资质，并应建立健全质量管理体系和施工质量检验制度。
4.5.12  原材料应实行进厂复检制度，根据相应标准检验合格后方可使用。
4.5.13  管桩生产企业应配备相应的检测人员、检测设备及场所。

【条文说明】本节基本上引用了《先张法预应力混凝土管桩》GB13476及《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082）等有关标准规范，详尽规定了检测的技术指标与方法及检测的频次。《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046）对管桩耐腐蚀性能作了具体要求。

# 5  管桩基础设计

## 5.1  一般规定

5.1.1  管桩的选择应考虑下列条件：

1  本规程规定的岩土工程条件；

2  建筑场地与环境条件，包括地上及地下管线、地下工程的分布，可能受打桩影响的临近建（构）筑间距和基础形式，施工机械进退场及施工作业运行条件，防振、防噪声要求；

3  拟建建筑物上部结构体系、荷载大小与分布以及对基础沉降及水平位移的要求；

4  抗震设防等有关资料；

5  管桩规格和型号、单节桩长、接头形式及供应条件；

6  沉桩设备性能及其对场地条件的适应性；

7  工程所在地及周边地区沉桩设备配置情况。

【条文说明】5.1.1  本条关于管桩基础设计应具备的基本资料。由于管桩施工工艺的要求，第2款对施工场地提出明确要求，第5款对管桩生产条件提出要求。

5.1.2  管桩基础设计等级

根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特性以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度，将管桩基础设计分为3个设计等级，设计时应根据具体情况，按表5.1.2选用。

表5.1.2    管桩基础设计等级

| 设计等级 | 建筑与地基类型 |
| --- | --- |
| 甲级 | 1 重要的工业与民用建筑物； 2 30层以上或高度超过100米的高层建筑； 3 体型复杂、层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物； 4 大面积的多层地下建筑（如地下车库、商场等）； 5 对桩基变形有特殊要求的建筑物； 6 复杂地形条件下的坡上建筑物； 7 对邻近既有工程影响较大的建筑物； 8 建筑场地和地基条件复杂的一般建筑物； 9 大跨度（≥18m）且带拱形屋盖建筑 10 20层以上框架-核心筒结构及其他对差异沉降有特殊要求的建筑 |
| 乙级 | 除甲级、丙级以外的工业与民用建筑物 |
| 丙级 | 1 场地和地基条件简单、荷载分布均匀的七层及七层以下工业与民用建筑物； 2 次要的轻型建筑物 |

【条文说明】5.1.2  本条对管桩基础甲级设计等级提出大跨度（≥18m）带拱形屋盖建筑的要求是基于确保这类建筑的水平推力不致影响管桩抗剪安全。

5.1.3   桩基应根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算：

1 应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算；

2 应对桩身和承台结构承载力进行计算；对于桩侧土不排水抗剪强度小于10kPa且长径比大于50的桩，应进行桩身压屈验算；应按吊装、运输和锤击作用进行桩身承载力校核；

3 当桩端平面以下存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层承载力验算；

4 对位于坡地、岸边的桩基，应慎重选用管桩,并应进行整体稳定性验算；

5 对于抗浮、抗拔桩基，应进行基桩和群桩的抗拔承载力计算；

6 对于抗震设防区的桩基，应按照《建筑抗震设计规范》（GB50011）4.4.1条要求进行抗震承载力验算。

5.1.4 下列建筑桩基应进行沉降计算，沉降量和沉降差不得超过建筑物的规范允许值。

1 设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的桩基；

2 设计等级为乙级的体形复杂、荷载分布显著不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的桩基；

3 软土地基多层建筑减沉复合疏桩基础；

4 无明显端承持力层的摩擦型桩基础。

5.1.5 对受水平荷载较大，或对水平位移有严格限制的建筑桩基，不应采用管桩基础承受剪力。

5.1.6 应根据桩基所处的环境类别和相应的裂缝控制等级，验算桩和承台正截面的抗裂和裂缝宽度。

【条文说明】5.1.3~6  要充分考虑到管桩抗剪承载力低的特性。所列条文是管桩基础设计计算的内容，可根据工程的实际情况进行全部内容或部分内容的计算或验算工作。

5.1.7 桩基设计时，所采用的作用效应组合与相应的抗力应符合下列规定：

1 确定桩数和布桩时，应采用传至承台底面的荷载效应标准组合；相应的抗力应采用基桩或复合基桩承载力特征值。

2 计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时，应采用荷载效应准永久组合；计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时，应采用水平地震作用、风载效应标准组合。

3 验算坡地、岸边建筑桩基的整体稳定性时，应采用荷载效应标准组合；抗震设防区，应采用地震作用效应和荷载效应的标准组合。

4 在计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时，应采用传至承台顶面的荷载效应基本组合。当进行承台和桩身裂缝控制验算时，应分别采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合。

5 桩基结构安全等级、结构设计使用年限和结构重要性系数γ0应按现行有关建筑结构规范的规定采用，除临时性建筑外，重要性系数γ0应不小于1.0。

6 对桩基结构进行抗震验算时，其承载力调整系数γRE应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定采用。

【条文说明】5.1.7  当按单桩承载力确定桩数量及计算桩基沉降时，应采用正常使用极限状态，相应的荷载效应组合为标准组合和准永久组合。在根据材料性质确定承台高度、确定配筋、验算材料强度时，应按承载能力极限状态考虑，采用荷载效应基本组合及相应的荷载分项系数。 进行基础结构构件如桩身、承台的截面承载力计算或验算时，采用的是承载能力极限状态下荷载效应的基本组合设计值S，应考虑相应的分项系数。有所不同的是，管桩基础设计计算是采用相当于正常使用极限状态下荷载效应的标准组合Sk，不考虑分项系数。

5.1.8  以减小差异沉降和承台内力为目标的变刚度调平设计，宜结合具体条件按下列规定实施：

1 对于主裙楼连体建筑，当高层主体采用桩基时，裙房(含纯地下室)的地基或桩基刚度宜相对弱化，可采用天然地基、复合地基、疏桩或短桩基础。

2 对于框架-核心筒结构高层建筑桩基，应强化核心筒区域桩基刚度(如适当增加桩长、桩径、桩数、采用后注浆等措施)，相对弱化核心筒外围桩基刚度(采用复合桩基，视地层条件减小桩长)。

3 对于框架-核心筒结构高层建筑天然地基承载力满足要求的情况下，宜于核心筒区域局部设置增强刚度、减小沉降的摩擦型桩。

4 对于大体量筒仓、储罐的摩擦型桩基，宜按内强外弱原则布桩。

5 对上述按变刚度调平设计的桩基，宜进行上部结构一承台一桩一土共同工作分析。

5.1.9 软土地基上的多层建筑物，当天然地基承载力基本满足要求时，可采用减沉复合疏桩基础。
5.1.10  对于本规程第5.1.4条规定应进行沉降计算的建筑桩基，在其施工过程及建成后使用期间，应进行系统的沉降观测，直至沉降稳定。

5.1.11  管桩的选用

1  设计等级为甲级的管桩基础工程，宜选用AB型、B型、C型管桩，不应选用Φ300管桩、PC桩；

2  工程地质条件较复杂的管桩基础工程，宜选用AB型、B型、C型管桩，不应选用Φ300管桩、PC桩；

3  抗拔桩宜选用B型或C型，不应选用A型、Φ300管桩、PC桩；必要时特选抗拔类管桩；

4  抗拔桩的计算，应以桩身混凝土不承受额外拉力为限，即用桩身预应力钢棒和加配的非预应力钢筋承受拉力；

5  甲、乙级工程，随着单项工程形体和荷载的增加，宜选用较大尺寸的桩，以形成上下部刚度的匹配。

6  场地地层对管桩有腐蚀性时，应选用抗腐蚀桩型。

【条文说明】5.1.11  本条规定在甲级管桩基础、工程地质条件复杂的管桩基础和抗拔桩等三类桩禁止使用A型PHC管桩、PC桩和Φ300管桩，是因为A型PHC管桩有效预应力值偏低，桩身质量不易保证；Φ300管桩保护层厚度太小，达不到40mm的要求；PC桩的使用效率偏低等因素。

5.1.12 管桩的平面布置

1  相邻桩的中心距不应小于表5.1.12的规定值；

表5.1.12  管桩的最小中心距

| 桩 基 情 况 | 桩的最小中心距 |
| --- | --- |
| 独立承台内桩数超过30根；大面积群桩 | 4.0D |
| 独立承台内桩数超过9根，但不超过30根； 条形承台内排数超过2排 | 3.5D |
| 其他情况 | 3.0D |

注：（1）相邻桩的中心距指相邻的两根桩横截面中心点之间的距离；

（2）D为管桩外径；

（3）当采用减少挤土效应的措施时，相邻桩的中心距可适当减少，但不得少于3.0D；

（4）嵌岩桩和以端承为主的管桩可以适当减少中心距。

2  采用多桩或群桩时，宜使桩承载力合力点与其上部结构竖向永久荷载作用点相重合，并使基桩受水平力和力矩较大方向有较大的抗弯截面模量；

3  同一结构单元不宜采用不同类型的桩及受力性质差别较大的同类型桩；

4  硬土层中应加大桩距，软土层中可适当减小桩距；

5  同一承台的桩数不宜少于2根，当2根桩以下时，应加强承台间的拉结。

5.1.13  管桩长径比控制：

1  管桩用于摩擦型桩时，桩的长径比不宜大于100；

2  管桩用于端承型桩时，桩的长径比不宜大于80；

3  当桩穿越厚度较大的淤泥等软弱土层、可液化土层、回填土层，应考虑桩的稳定性及对承载力的影响；

4  管桩长不应小于6米。

5.1.14  管桩持力层的选择：

1  宜以较厚均匀的坚硬粘性土层、密实碎石(砂、粉)土层、全风化或强风化岩层作桩端持力层。

2  桩端进入持力层的深度不应小于500mm，且对粘性土、粉土、残积土、全风化岩不宜小于2.0D，砂土不宜小于1.5D，碎石类土、强风化岩不宜小于1.0D。当存在软弱下卧层时，桩端以下持力层的厚度不宜小于3.0D。

3  以稳定的岩溶地区石灰岩为持力层时，承载力需得到保证，同时需有可靠的嵌固和抗滑移措施；沉桩应采用静压法，避免采用锤击；桩长须有保证，防止短柱效应；桩型选用桩端加强的Y型。

【条文说明】5.1.14  规定管桩基础进入持力层的最小深度是为了保证桩端阻力，增强管桩基础根部的稳固性。

5.1.15  预应力管桩持力层若为遇水软化土(岩)层，而施打（压）后持力层可能进水时，设计应采取以下措施之一：

1 应在终桩后立即往桩孔中灌强度等级C20混凝土，高度不小于2米；

2 采用封口型桩尖，焊缝要连续饱满不渗水；

3 第一节管桩采用尖头形封闭混凝土桩尖。

5.1.16  管桩基础承台设计应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007和《建筑桩基技术规范》JGJ94中有关承台计算及构造要求的规定外，尚应符合下列规定：

1 承台的混凝土强度等级应满足桩上局部承压的要求；

2 柱下单桩承台，应在纵横两个方向设置能承受各自方向柱底弯矩的连系梁，连系梁的高度可取承台中心距的1/10~1/12，且不宜小于400mm；连系梁的宽度不应小于250mm；

3 两桩桩基的承台，应在其短向设置能承受该柱底弯矩的连系梁, 连系梁的线刚度不宜小于柱的线刚度，且连系梁的宽度不应小于250mm；

4 在抗震设计时，承受该柱底弯矩的连系梁，梁端箍筋应按框架梁端加密区的要求设置。

5.1.17  基础混凝土结构的耐久性设计应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476中的有关规定。

## 5.2  桩基计算

5.2.1   对于一般建筑物和受水平力较小的高大建筑物，桩径、桩长相同的群桩基础，单桩桩顶作用力应按下列公式计算：

1  轴心竖向力作用下

Nk=Fk+Gkn                        （5.2.1-1）

偏心竖向力作用下

Nik=Fk+Gkn±Mxkyiyj2±Mykxixj2                 （5.2.1-2）

2  水平力作用下

（5.2.1-3）

式中：

Fk——荷载效应标准组合下，作用于承台顶面的竖向力；

Gk——桩基承台和承台上土自重标准值，对稳定的地下水位以下部分应扣除水的浮力；

Nk——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩的平均竖向力；

n——同一桩基承台中的桩数；

Nik——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，第i桩的竖向力；

Mxk——荷载效应标准组合下，作用于承台底面，绕通过桩群形心的x主轴的力矩；

Myk——荷载效应标准组合下，作用于承台底面，绕通过桩群形心的y主轴的力矩；

xi、xj——第i、j桩至桩群形心的x轴线的距离；

yi、yj——第i、j桩至桩群形心的y轴线的距离；

Hk——荷载效应标准组合下，作用于桩基承台底面的水平力；

Hik——荷载效应标准组合下，作用于基桩i桩顶处的水平力。

【条文说明】5.2.1  此条沿用《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.1.1条。

5.2.2  管桩基础的抗震验算，应按《建筑抗震设计规范》GB50011的规定执行。

5.2.3  对于主要承受竖向荷载的抗震设防区低承台桩基，在同时满足下列条件时，桩顶作用效应计算可不考虑地震作用：

1  建筑场地位于建筑抗震的有利地段；

2  按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定可不进行桩基抗震承载力验算的建筑物。

5.2.4  在不考虑地震作用效应时，单桩承载力应符合下列规定：

1  轴心竖向力作用下

Nk<R                                      （5.2.4-1）

2  偏心竖向力作用下，除满足式（5.2.4-1）外，尚应满足

Nkmax<1.2R                                  （5.2.4-2）

3  水平荷载作用下

Hik<Rh                                   （5.2.4-3）

式中：R——单桩竖向抗压承载力特征值；

Nk——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩的平均竖向力；

Nkmax——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，桩顶的最大竖向力；

Hik——荷载效应标准组合下，作用于基桩i桩顶处的水平力；

Rh——单桩基础或群桩中基桩的水平承载力特征值。对于单桩基础，可取单桩的水平承载力特征值。

5.2.5  在考虑地震作用效应时，单桩承载力计算应符合下列规定：

1  轴心竖向力作用下

NEk<1.25R                                 （5.2.5-1）

2  偏心竖向力作用下，除满足式（5.2.5-1）外，尚应满足

NEkmax<1.5R                               （5.2.5-2）

3  水平荷载作用下

HEik<1.25Rha                               （5.2.5-3）

式中：R——单桩竖向抗压承载力特征值；

NEk——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩的平均竖向力；

NEkmax——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩的最大竖向力；

HEik——地震作用效应和荷载效应标准组合下，作用于基桩i桩顶处的水平力；

Rha——单桩基础或群桩中基桩的水平承载力特征值。对于单桩基础，可取单桩的水平承载力特征值。

【条文说明】5.2.4～5 此两条沿用《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.2.1条、第5.7.1条、第5.7.2条。

5.2.6  单桩竖向承载力特征值的确定应符合下列规定:

- 场地为完整的硬质岩石，岩层分布理想时，在进行初步设计和桩基方案布置时，单桩竖向承载力极限值可以取用管桩桩身结构承载力的0.8倍，承载力特征值为极限值的0.5倍，不必等试压桩结果和进行其他竖向承载力计算。

- 地基管桩基础设计等级为甲级、乙级的建筑物，应通过单桩竖向静载试验确定，单桩竖向静载荷试验应按《建筑基桩检测技术规范》JGJ106相关规定执行；

- 管桩基础设计等级为丙级的建筑物，可根据原位测试法和经验参数确定。

【条文说明】5.2.6  1岩层分布理想，是指从上往下分布有强风化层、中风化层、微风化层，且层厚较大，满足桩端嵌固要求和桩长要求。这种地基实践证明只要加压，承载力曲线不会存在拐点，且由桩身强度控制。取0.8折减是为了满足在抗震验算时承载力提高1.25倍时桩身不破坏。

2 本条强调静载试验是桩基竖向承载力特征值确定最好的方法。

5.2.7  单桩水平承载力特征值应符合下列规定：

1  应通过单桩水平静载荷试验确定，必要时可进行带承台桩的载荷试验，试验宜采用慢速维持荷载法；

2  单桩水平静载荷试验应按《建筑基桩检测技术规范》JGJ106相关规定执行，并应满足在同一条件下的试桩数量，不应少于总桩数的1%，且不应少于3根；

3  当缺少单桩水平荷载试验资料时，可按变形控制采用(5.2.7-1)式估算管桩基础单桩水平承载力特征值：

Rha=0.75α3EIνxxoa       (5.2.7-1)

EI=0.85EcIo            (5.2.7-2)

Io=Wodo2             (5.2.7-3)

Wo=πd32[d2+2(αE−1)ρgdo2]            (5.2.7-4)

式中  Ec——管桩桩身混凝土的弹性模量；

IO——管桩横截面惯性矩；

xoa——管桩桩顶允许水平位移；

νx——管桩桩顶水平位移系数，按表5.2.7-1取值；

d——管桩横截面直径；

dO——管桩横截面扣除保护层后有效直径；

ρg——桩身配筋率；

αE——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比值；

α——管桩的水平变形系数：

α=5mb0EI

式中  m——桩侧土的水平抗力系数的比例系数，可按表5.2.7-2选用；

b0——管桩桩身计算宽度（m）,b0=0.9(1.5d+0.5)

d——管桩外直径；

h——管桩的入土深度。

表5.2.7-1   管桩桩顶水平位移系数νx

| 桩顶约束情况 | 桩的换算深度（αh) ≥4时取4.0 | νx |
| --- | --- | --- |
| 铰接、自由 | 4.0 | 2.441 |
|  | 3.5 | 2.502 |
|  | 3.0 | 2.727 |
|  | 2.8 | 2.905 |
|  | 2.6 | 3.163 |
|  | 2.4 | 3.526 |
| 固接 | 4.0 | 0.940 |
|  | 3.5 | 0.970 |
|  | 3.0 | 1.028 |
|  | 2.8 | 1.055 |
|  | 2.6 | 1.079 |
|  | 2.4 | 1.095 |

表5.2.7-2   地基土的水平抗力系数的比例系数m值

| 序号 | 地基土类别 | m值（MN/m4) | 相应桩顶面处的水平位移（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淤泥，淤泥质土 | 2.0~4.5 | 10 |
| 2 | 流塑（IL>1)，软塑（0.75<IL≤1)状粘性土，松散粉土，松散粉细砂，松散或稍密填土。 | 4.5~6.0 | 10 |
| 3 | 可塑（0.25<IL≤0.75)状粘性土，稍密粉土，中密填土，稍密细砂。 | 6.0~10 | 10 |
| 4 | 硬塑（0<IL≤0.25)，坚硬（IL≤0)状粘性土，中密或密实粉土，中密中粗砂，密实老填土。 | 10~22 | 10 |

注：1、当桩顶位移大于10mm，m值宜适当降低；反之，可宜适当提高。

2、当水平荷载为长期荷载时，应将表列数值乘以0.4后采用。

【条文说明】5.2.7  本条规定静载试验是桩基水平承载力特征值确定方法。

5.2.8  单桩抗拔承载力特征值应符合下列规定：

1  管桩基础设计等级为甲级、乙级的建筑物，应通过现场单桩抗拔静载荷试验确定；

2  管桩基础设计等级为丙级和进行初步设计阶段计算的建筑物，可按下式估算：

1）单桩或群桩呈非整体破坏时：

（5.2.8-1）

式中：Rta——单桩竖向抗拔承载力特征值；

up——管桩桩身周长；

λi——抗拔系数，按表5.2.8选用；

qsia——管桩侧表面第i层土（岩）的侧阻力特征值，按本地区实测值取值；

li——管桩穿越第第i层土（岩）的厚度；

Gp——管桩自重，地下水位以下应扣除水浮力。

2）群桩呈整体破坏时：

（5.2.8-2）

式中：ul——群桩外围周长；

n——群桩桩数；

——群桩基础所包围体积的桩土总自重标准值除以桩数，地下水位以下应扣除水浮力。

表5.2.8    抗拔系数λi

| 土（岩）的类别 | λi值 |
| --- | --- |
| 粘性土、粉土 | 0.70～0.80 |
| 砂土 | 0.50～0.70 |
| 圆砾 | 0.40～0.50 |
| 强风化岩、花岗岩残积土 | 0.50～0.65 |

5.2.9  抗拔桩应验算桩顶填芯混凝土与管桩内壁的抗拔承载力。抗拔桩的桩顶填芯混凝土深度和连接钢筋总公称截面面积应按下列公式计算：

La≥RtfnUpn                                (5.2.9-1)

As≥Rtfy                                    (5.2.9-2)

式中：La——桩顶填芯混凝土深度；

As——管桩内孔连接钢筋总公称截面面积；

Rt——相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向抗拔力设计值；

fn——填芯混凝土与管桩内壁的粘结强度设计值，宜由现场试验确定。当缺乏试验资料时， 			C30的掺微膨胀剂的填芯混凝土fn可取0.30～0.35N/mm2；

Upn——管桩内孔圆周长；

fy——钢筋的抗拉强度设计值。

5.2.10 管桩桩身结构承载力可按下列公式计算：

1  管桩轴心受压时

N0.85A(fc−σpc)            （5.2.10-1）

式中：N——相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值；

fc——管桩混凝土轴心抗压强度设计值，按《混凝土结构设计规范》GB50010取值；

A——管桩桩身横截面面积;

σpc——管桩有效预压应力。

在复核地震作用时，桩的承载力在轴心受压时可提高25%，在偏心受压时可另外再提高20%。即偏心受压的桩，其允许承载力可增加50%。

2  管桩轴心受拉时

1）单根桩：

Nt<σpcA +fgAs                          （5.2.10-2a）

式中：Nt——按荷载效应基本组合时的单桩竖向上拔力设计值；

σpc——管桩混凝土有效预应力；

fg——管桩非预应力钢筋强度设计值；

As——管桩非预应力钢筋面积；

2）有接头桩：

Nt≤0.8lwheftw                        （5.2.10-2b）

式中：lw——焊缝长度；

he——焊缝厚度；

——焊缝抗拉强度设计值，取170N/mm2。

应取式（5.2.10-2a、5.2.10-2b）的较小值。

3  桩身受弯矩作用时

M<Rm                             （5.2.10-3）

式中：M——按荷载效应基本组合时的单桩弯矩设计值；

Rm——桩身的抗弯承载力特征值；当桩身不允许开裂时，可按桩身抗裂弯矩除以1.6确        				定，当桩身允许裂缝出现时，可按桩身极限弯矩除以1.2 确定。

5.2.11  沉降计算应按照5.1.4条要求进行。进行沉降计算的基础应同时布置沉降观测。下列桩基基础可不进行沉降验算：

1  设计等级为丙级的建筑物桩基，对沉降无特殊要求的条形基础下不超过两排桩的桩基、吊车工作级别A5及A5以下的单层工业厂房桩基（桩端下为密实土层），可不进行沉降验算。

2  当有可靠地区经验时，对地质条件不复杂、荷载均匀、对沉降无特殊要求的端承型桩基也可不进行沉降验算。

5.2.12  桩基础沉降变形允许值按《建筑桩基技术规范》JGJ94中建筑桩基沉降变形允许值执行，并不得超过建筑物的沉降允许值。

5.2.13  管桩基础设计时，可结合工程情况，采用桩、土、承台的共同工作原理进行设计计算。

【条文说明】5.2.13 本条允许桩、土、承台的共同作用，但承台所承担的竖向荷载不宜超过总荷载的20%。采用桩、土、承台的共同工作原理进行设计计算的工程条件，可参照《建筑桩基技术规范》(JGJ94)的有关规定确认。

5.2.14  管桩桩周土体因自重固结或受开挖、受地面大面积堆载、膨胀土胀缩等因素影响时，应考虑由此引起的桩侧负摩擦力、不平衡推力对管桩抗压承载力、沉降和稳定性的影响，并应通过试验或计算确定。

## 5.3  构造要求

5.3.1  管桩顶填芯混凝土要求：

1  管桩顶的填芯混凝土应灌注饱满。对承压桩，灌注深度不得小于2倍的桩外径，且不得小于1.2m；对抗拔桩，应采用钢丝刷或其他有效措施清理上部内壁浮浆层，并采用内壁涂刷水泥净浆、混凝土界面剂等措施后再封灌，灌注深度应按（式5.2.9-1）计算且不应小于3.0m。填芯混凝土强度等级比承台提高一级，且不得低于C30，且应在填芯混凝土中掺入微膨胀剂制成无收缩混凝土；

2  填芯混凝土的托板宜采用4～5mm厚的薄钢板，并通过端板用钢筋与托板焊接定位，托板与管桩接触周边缝隙应采取可靠措施防止漏浆；

3  用机械振捣密实。

【条文说明】5.3.1  管桩顶填芯混凝土是管桩基础设计的关键环节，本条在工程设计中应严格遵守。管桩的生产工艺决定了其内壁是由一层浮浆构成的，这层浮浆的强度很低，由它决定了填芯混凝土与桩体的粘结强度和粘结效果，不可高估，不容忽视。有工程事故证明，存在填芯混凝土被全部拔出而填芯混凝土完整的情况。

5.3.2  管桩与承台连接时，桩顶应采用专用截桩器切割掉多余桩身，使桩顶嵌入承台深度应不小于50mm。伸入承台内的纵向钢筋应符合下列规定：

l 对于承压桩，可在桩顶填芯时另加插筋锚入承台内。当采用插筋时，插筋数量应根据桩径选取，一般可取4Φ14~6Φ25；钢筋插入管桩顶填芯混凝土长度，不宜少于1.10m，锚入承台内长度不应小于钢筋直径（ΙΙ级钢和ΙΙΙ级钢）35倍；

2  对于抗拔桩，插筋数量应按（5.2.9-2）式计算确定，且钢筋沿桩周均匀布置，钢筋伸入管桩内的长度应同填芯混凝土灌注深度，且不宜少于2.9米；锚入承台内长度应按受拉钢筋锚固长度确定，且不应小于42倍钢筋直径；

3  截桩或不截桩桩顶与承台连接可按照图集《预应力混凝土管桩》（10G409）设计。

【条文说明】5.3.2  上部结构的荷载借助承台传递到基桩桩顶，不同性质荷载的传递对桩顶与承台连接要求不同。竖向压力的传递要求桩顶与承台底紧密接触，竖向拔力的传递要求桩顶与承台的连接抗拉承载力应大于抗拔承载力，水平力的传递要求桩顶与承台连接的抗剪承载力大于桩的水平承载力。管桩与承台连接应符合下列要求：

1  桩顶嵌入承台深度应按设计要求确定，伸入承台的钢筋锚固长度应符合设计要求和规范规定，并应沿管桩周围均匀布置。

2  对于非抗拔桩，截桩桩顶需在填芯混凝土长度范围内配置钢筋骨架，其插筋应锚入承台内；不截桩桩顶可利用与桩端板焊牢的插筋锚入承台内。

3  对于抗拔桩除采取与非抗拔桩同样的措施外，截桩桩顶还可将桩身全部纵向预应力钢筋锚入承台内。

5.3.3当地下水或土对混凝土有弱腐蚀性时，采用PHC类管桩，壁厚不应小于125mm。当地下水或土对混凝土腐蚀性等级为中等腐蚀时,桩孔中应灌满强度等级不低于C35的微膨胀混凝土，且桩型需选用有防腐蚀要求的F型桩，以保证桩基的耐久性。抗拔桩钢筋直径可以适当加大。

5.3.4  管桩接桩要求：

- 桩的接头处抗弯性能不应低于桩身的抗弯能力，接头强度不应低于桩身强度；

- 管桩连接应满足本规程第6.3节规定。

5.3.5  抗拔桩宜选用B型以上型号的管桩，且不宜接桩。

5.3.6  桩尖的选用：

应根据工程地质条件结合沉桩方法来确定。桩尖分为开口型钢桩尖和十字型钢桩尖等，常用桩尖规格及构造见附录D，其选用由设计人员确定。

5.3.7  在地下水、地基土对混凝土、钢筋和钢构件有腐蚀作用时，应采取防腐措施。

【条文说明】5.3.7  防腐蚀措施可按下列规定执行：

1  在弱腐蚀、中腐蚀的环境下，可采用管桩，但其钢筋的内外保护层厚度均不应小于40mm（海港工程用管桩应按有关行业标准执行），所采用的预应力钢棒直径不应小于9.0mm，桩尖宜采用封口型。

2  在强腐蚀的环境下，不宜采用管桩。当必须选用管桩时，应经试验论证，并采取可靠措施，确保能满足防腐蚀要求时方可使用。

3  管桩基础应减少接头数量，宜采用单节管桩。若需要接桩时，接头宜设置于微腐蚀土中；位于中腐蚀土中的接头，接桩头部应涂防腐蚀耐磨涂层，建议用有机硅混凝土保护剂或者其它防腐蚀耐磨涂层，它不仅在混凝土表面形成防护层，还可以渗入混凝土表层，更大地提高混凝土的防腐蚀能力。

4  在中、强腐蚀的环境下，应增加端板厚度，增大焊缝坡口尺寸并应封闭焊满；成桩孔底应灌注高度为1.5～2.0m的C30细石混凝土，且封底混凝土应掺微膨胀剂。可按年腐蚀速率0.03mm考虑接桩焊缝厚度和端头板厚度。焊接时应将端板周围的U型焊缝接口焊满，焊缝内应无焊渣且表面光滑。腐蚀性等级为强腐蚀时，不宜采用焊接法接桩。

5  针对不同的腐蚀介质，使用防腐的特制水泥，如具有抗硫酸盐侵蚀性能的水硬性胶凝材料的水泥。

6  在混凝土中掺加活性掺合料（如磨细硅砂粉、磨细矿渣粉、粉煤灰等），这些掺合料本身就有结构稳定的特性。会使混凝土氯离子电通量和渗透速率下降，从而起到提高抗渗透性的作用。

7  在氯离子中等腐蚀环境下应用的管桩，尚应掺加钢筋阻锈剂（但不得采用亚盐酸类的阻锈剂）。

8  选用配筋率较高的AB型或AB型以上管桩。这些管桩配用钢筋直径较粗，数量又多一些，也是会延长被腐蚀的时间，增加抵御能力。

6  管桩基础施工

## 6.1  一般要求

6.1.1  管桩基础施工前，应具备下列文件和资料：

l  拟建场地的工程地质、水文地质资料；

2  拟建场地周边环境的有关资料（主要指周边建构筑物、道路、地下各类管线和构筑物等）；

3  经审查批准的施工图设计文件；

4  现场或其他可供参考的试桩资料或附近类似桩基工程的经验资料；

5  管桩的产品合格证及说明书；

6  沉桩机械的产品合格证书、产品说明书、桩机相关技术参数（提供有效的沉桩油压系统的率定参数）等。

【条文说明】6.1.1  建设单位应将施工图设计文件报县级以上建设行政主管部门或其他有关部门审查，未经审查或审查不合格的施工图设计文件不得使用。应重视对工程桩试桩资料的分析，并注意收集和借鉴邻近类似工程应用管桩的施工资料和经验，这是工程桩施工前应完成的重要工作，对顺利完成桩基施工十分有利，不能忽视。

机械设备应提供油压表读数与压力的关系曲线即率定参数表。

6.1.2  管桩基础施工前应做好下列准备工作：

1  组织有关单位会审图纸，形成图纸会审记录；

2  场地完成三通一平、排水畅通，并满足沉桩所需的地面承载力；

3  处理场内影响管桩施工的高空及地下障碍物；

4  编制施工组织设计或管桩施工专项方案；

5  设置高程控制点和轴线定位点；

6  选定进场的沉桩设备，其性能满足设计的技术要求；

7  对桩基施工作业人员进行技术及安全交底；

8  管桩及所需材料按计划分批进场且验收合格；

9  按照施工方案开挖防挤（防振）沟；

10  对施工场地进行安全防护，如设置围栏等。

6.1.3  在对工程环境条件分析后确定桩基施工可能影响附近建（构）筑物、道路、地下管线正常使用和安全时，应采取有效的减少振动和挤土影响的措施，必要时应对建（构）筑物进行加固，对道路和地下管线采取保护措施，并设置观测点进行专业监测。

当在紧靠相邻工程的基坑边坡或围护结构的场地沉桩时，应考虑沉桩对其影响，必要时应采取相应的措施。

【条文说明】6.1.3  建筑场区内高空和地下的障碍物是指影响管桩施工的高压架空线、地下电缆、位于桩位处的旧建筑物基础、地下管线和杂填土中的石块等，这些障碍物应在管桩施工前清除或妥善处理，不然会妨碍施工，延误工期，影响沉桩质量。

通常情况下，应避免在相邻工程的基坑附近打挤土型的管桩，因为桩机自重和挤土效应会严重影响该基坑边坡或围护结：构的稳定和安全。如必须这样做时，应视具体情况对应采取的措施，进行多方案比较，通过论证和相关方同意后才能实施。

为减少打桩引起的振动和挤土影响，宜采用下列一种或多种技术措施：

1  合理安排打桩顺序；

2  采用液压打桩锤“重锤低击”法施工；

3  预钻孔；

4  设置袋装沙井或塑料排水板；

5  设置非封闭式地下隔离墙；

6  开挖地面防挤（震）沟；

7  限制打桩速度等。

6.1.4  管桩沉桩机械有锤击机械和静压机械两种。应根据设计要求、岩土特性、施工场地周边环境，选择合适的沉桩机械及配套设备。

1  锤击机械一般包括桩锤和桩架，桩锤应与桩架配套使用。

1）桩锤应采用柴油锤、液压锤，不得采用自由落锤；

2）桩锤大小的选择应与桩径和沉桩难易程度相结合，配套使用，大桩应用重锤；

3）桩架必须具有足够的承载力、刚度和稳定性。

2  静压机械常用液压式静力压桩机。按施压方式不同，静力压桩机分为顶压式和抱压式两种。压桩机的每件配重必须核实，并将其质量标记在该件配件外露表面。静力压桩机的最大压桩力，应小于桩机的自重及配重之和的0.9倍；

3 若设计桩顶与施工地面有一定高差时，应配置送桩器，其必须符合下列规定：

1）施工现场应配备专用送桩器；

2）送桩器横截面外周形状应与静压管桩横截面外周形状相一致，并应有足够的强度和刚度，其表面尚应有防止夹持机构打滑的设施。送桩器长度应满足送桩深度的要求；

3）与桩顶面接触的送桩器端面应平整，并与工程桩中心轴线垂直。

4 当设计要求或施工需引孔压桩时，应配备螺旋钻孔机；

5 施工现场应根据需要配备电焊机、气割工具、索具、撬棍、钢丝刷、截桩器等施工机具；每台压桩机尚应配备一把长条型水准尺，可随时量测桩身的垂直度；

6 每台压桩机上宜装置“压桩自动记录仪”，记录并打印出每根桩的入土深度和压桩力的关系曲线即压桩贯入阻力曲线。

6.1.5  施工前提供的静压桩机资料必须具备下列内容：

- 压桩机的产品合格证；

- 压桩机的操作说明（规程）或使用说明书；

- 压桩机型号、桩机质量（不含配重）、最大压桩力等；

- 压桩机的外型尺寸及托运尺寸；

- 压桩机的最小边桩距及最大压桩力；

- 长、短船型履靴的接地压强；

7  夹持机构型式；

8  液压油缸的数量、直径，率定后的压力表读数与压桩力的对应关系（有效率定曲线）；

9  吊桩机构的性能及吊桩能力。

6.1.5  施工前提供的锤击桩机资料必须具备下列内容：

- 桩机的产品合格证；

- 桩机的操作说明（规程）或使用说明书；

- 桩机型号、锤重、配件、桩尖等；

- 燃料存放及防雷、防火方案等。

6.1.6工程桩采用管桩的基坑开挖施工应符合下列规定：

1  严禁边打桩边开挖基坑；

2  自然放坡的基坑宜在打桩结束后开挖，有围护结构的基坑应在桩基完成后施工围护结构；

3  饱和粘性土、粉土地区的基坑开挖宜在打桩全部完成15天后进行；

4  挖土宜分层均匀进行，且坑内土体高差不宜大于1.0m，严禁集中一处开挖；

5  应注意挖土机械和运土车辆在基坑中对桩的挤推或碰撞破坏而影响桩的质量，在距桩顶以上20～30cm的土体应采用人工开挖；

6  基坑边缘地带不得超设计荷载堆土及其它重物；

7  开挖基坑应制定合理的施工方案，确定土方开挖顺序，注意保持基坑围护结构和边坡的稳定，并做好监测工作，实施动态管理。

【条文说明】6.1.6  当深基坑有围护结构时，不论采用何种支护形式，一般均不宜先施工围护结构再打桩，否则会造成以下不良后果：一是后打桩会对围护结构产生挤压，使其变形或破坏，影响其在基坑开挖后的挡土止水效果；二是围护结构先形成，后打管桩时的挤土受其约束，使孔隙水压力聚增且难以消除，在基坑挖土时，先挖的土坑就成为超孔隙水压力释放的去向和场所，导致工程桩倾斜；三是容易造成管桩随着土的隆起而上浮。

管桩工程的基坑开挖是一项很重要的工作，为指导土方开挖，需制定详细可行的土方开挖方案。土方开挖要分层，由于土方开挖未分层造成管桩偏移甚至桩身断裂事故时有发生，为防止挖土机械对管桩的碾压和碰撞而破坏桩体，本条第五款特别强调在桩顶以上20~30cm内的土方，应用人工开挖方式。

6.1.7  管桩的混凝土强度必须达到设计混凝土强度等级并满足规定的龄期后方可使用。

6.1.8  除设计阶段已进行静载试桩以外，在正式施工前均应试沉桩。试沉桩数量应根据场地地质条件复杂程度而定，最少不得少于3根。

【条文说明】6.1.8   试沉桩的目的是为了了解桩的可打性或可压性和检验承载能力，验证所选用桩机或锤重是否合理，并经勘探、设计、施工、建设、监理等部门共同确定控制收锤(终压)的控制指标。如果场地较小地质较均匀，可提出统一的收锤（终压）控制指标；如果场地较大地质条件多变，可根据不同区域及桩长规格提出不同的收锤（终压）指标。

## 6.2  管桩的起吊、运输和堆放

6.2.1  管桩的现场堆放应符合下列规定：

1  管桩堆放场地应坚实平整，并有排水措施；

2  管桩应按不同规格、长度及施工流水分类堆放，严禁混堆；

3  场地许可时宜单层堆放，需叠层堆放时，最下层宜按图6.2.1所示的两支点位置放在垫木上，垫木支承点应在同一水平面上，底层最外缘管桩的垫木处用木楔塞紧。若堆放地基经特殊处理也可采用着地平放；

图6.2.1  两支点法位置（注：l为桩节长度）

4  管桩需叠层堆放时，外径为500mm~600mm的管桩不宜超过2层，外径为300mm~400mm的管桩不宜超过3层。

【条文说明】6.2.1  管桩施工现场堆放条件没有管桩厂内的条件好，在管桩厂内的堆场上，管桩的堆放层数有的达到7～9层，在施工现场一般不会堆得太高，大多为随卸随用或单层堆放在桩机附近，较大的工地如布置有集中堆场时，场地应平整压实，因现场条件不同于工厂，故将叠层堆放的层数减少。一般较好的做法是：按工程进度分批运入管桩，既避免二次搬运，又便于单层着地放置。

6.2.2  管桩吊运应符合下列规定：

1  管桩出厂前应作出厂检查，其规格、批号、制作日期应符合所供工程的验收批号内容；

2  管桩在吊运过程中应轻起轻放，严禁抛掷、碰撞、滚落，受碰撞的桩应经检验合格后才能使用；

3  管桩吊装宜采用两支点法或两头钩吊法，两支点法的两吊点位置距离桩端宜为0.21l，吊索与桩段水平夹角不得小于45°。

4  在运输过程中的支承应符合本规程6.2.1规定，且应绑扎牢固。

【条文说明】6.2.2  管桩长度一般小于15m，且施加了预应力，可用专用吊钩钩住管桩两端内壁直接进行水平起吊。采用汽车运输时，应在车上位于距桩端0.21倍桩长处设置固定支承点，装运时，应将管桩一根挤一根平行放置，一层叠一层错位放置，大直径桩、长桩放在下面，小直径桩，短桩放在上面，一堆桩应绑固成一整体，并在四周塞紧，防止晃动。

6.2.3  取桩应符合下列规定：

1 管桩叠层堆放不超过2层时，可利用桩机拖拉取桩；当2层时，对桩的拖地端应加以保护；

2 管桩叠层堆放超过2层时，应用吊机按两点法的要求取桩，严禁拖拉取桩；

3 三点支撑履带自行式打桩机不得采用拖拉取桩；

4 走管式打桩机拖拉取桩时，钢丝绳应通过桩架底盘的导向滑轮。

【条文说明】6.2.3  管桩施工常利用桩机拖拉取桩，本条规定当采用这种方法取桩时，将叠层堆放加以限制，并应对桩的拖地端加以保护，一般可采用废轮胎或其它弹性材料衬垫，以此对桩的拖地端加以保护。

## 6.3  管桩的连接

6.3.1  管桩的连接可采用端板焊接法，接头强度不应低于桩身强度，焊条的选用应符合设计和现行国家标准的要求，Q235钢部件的手工电弧焊焊条采用E4303，其质量应符合现行《碳钢焊条》GB/T5117的规定；二氧化碳气体保护焊焊丝采用ER50-6，其质量应符合现行《气体保护电弧焊用碳钢、低碳钢焊丝》GB/T8110的规定，二氧化碳气体应符合现行《焊接用二氧化碳》HG/T2537的规定。

6.3.2  采用端板焊接接桩除应符合现行《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的有关规定外，尚应符合下列规定：

1  接桩时下节桩的桩头，宜高出地面1.0～1.3m；

2  下节桩的桩头处宜设导向箍，以便上节桩就位。接桩时上下节桩段应保持顺直，中心线偏差不宜大于2mm，节点弯曲矢高不得大于桩段长的0.1%；接桩就位纠偏时，不得用大锤横向敲打；

3  管桩焊接前应先确认接头部位是否符合要求，上下节桩端板表面应用钢丝刷清刷干净，坡口处应清除油污和铁锈，并刷至露出金属光泽；

4  接桩焊接宜采用二氧化碳保护焊，由两个焊工沿桩周对称进行。待上下节桩固定后拆除导向箍再分层施焊。焊接时宜先在坡口周边对称点焊4～6点，焊接层数宜为二层（当坡口宽度为12mm时）或三层（当坡口宽度为17mm时），第1层焊缝应采用不大于4的焊条施焊，内层焊完后必须把焊渣清理干净，方可施焊外层；焊缝应连续、饱满，不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷；

5  雨天焊接时，应采取可靠的防雨措施，二氧化碳保护焊尚应采取防风措施；

6  施焊完成的桩接头应自然冷却后才能连续沉桩，自然冷却时间锤击法沉桩时不应少于l5min，静压法沉桩时不应少于10min，不得用水冷却和焊好即沉；当采用二氧化碳气体保护焊时，其自然冷却时间不应少于8 min。

【条文说明】6.3.2  本条对焊接接桩作了规定：

1  考虑到接桩时操作人员清理、施焊的操作高度，保证工作质量；

2  保证上下节桩接桩顺直，减少中心偏差；

3   如果管桩接头处不清洁、不垂直，将影响管桩接头处的强度、刚度，从而影响整根管桩的稳定性；

4   焊工必须经考试合格并取得合格证书，持证焊工需在其考试合格项目及其认可范围内施焊，合格证书需在有效期内；电焊条要干燥；为保证接桩的焊接质量垂直、不变形，施焊要求对称进行；焊接部分不得有咬边、焊瘤、夹渣、气孔、裂缝、漏焊等外观缺陷；焊面有“鱼鳞状”纹路为好；管桩拼接处坡口槽电焊层数定为三层是为了减少和控制焊接产生的变形。

6  本条规定桩的接头焊接后自然冷却一段时间，是因为焊好即打，高温的焊缝处入土急冷后，如同淬火一样，焊缝容易变脆而被打裂，影响使用寿命，有抗浮设计要求的，对焊缝要求更高，更应该控制好质量。

6.3.3  管桩应减少接头数量，接头不宜超过3个。

6.3.4  下列情况可采用管桩机械连接:

1 地下水对混凝土有弱腐蚀以上作用时；

2 管桩接头在中等液化等级和以上的土层；

3 采用锤击法沉桩时；

采用的机械连接工艺须符合相关规范规程的技术规定。

6.3.5  为保证管桩机械连接接头有效传递弹性波,在管桩连接之前,在桩端处涂抹15mm厚的益胶泥。

6.3.6  管桩需截桩时，应采取有效措施确保截桩后管桩的质量。截桩应采用锯桩器，严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩。

6.3.7 桩尖连接时严禁吊焊、仰焊、点焊，应现场将横卧的管桩端部先焊好桩尖的上半圈，再将管桩沿轴线方向转动180°后施焊剩下的半圈，焊缝连续封闭。

## 6.4  静压法沉桩施工工艺

6.4.1  压桩机的型号和配重可根据设计要求和岩土工程勘察报告或根据试桩资料等因素选择。在没有规定要求的情况下，可根据附录B选择压桩机类型。

6.4.2  沉桩场地应满足压桩机接地压力的要求（地基承载力特征值不小于120kpa，且不小于桩机接地压强的1.2倍)，当不能满足时，应采取有效措施保证压桩机的稳定和行走移动要求，并减小对完成管桩侧向挤压作用。

6.4.3 正式压桩前应完成下列准备工作：

- 压桩机安装就位后，应认真检查压桩设备的状态，并进行试运转；

- 除按本规程第4.5.4～4.5.6条规定检查桩身质量外，尚应检查桩的生产合格资料；

- 绘制桩位编号图，并根据施工组织设计（施工方案）确定合理的施工流水线路；

- 分批或全部桩位放线，桩位偏差不得大于20㎜；

- 按本规程第6.4.4条的规定进行试压桩工作。

【条文说明】6.4.3  沉桩施工顺序对周围建筑物和管线、已施工桩的施工质量均有较大的影响，这种影响主要是由于沉桩过程中的挤土效应所产生的，因此施工前应充分考虑现场实际情况后确定最佳施工顺序，打桩顺序确定的原则是施工经验的总结。在编制施工组织设计时，应根据现场实际情况，灵活运用打桩顺序的原则，制定最佳的施打顺序，以指导施工。施打顺序制定的是否合理，不仅影响打桩进度，也影响打桩的质量。

6.4.4  试压桩应符合下列规定：

- 甲级及地质条件较为复杂的乙级桩基工程，按不少于5根进行试压桩,其他情况按不少于3根进行试压桩。

- 试压桩的规格、长度及地质条件应具有代表性；

- 应选在地质勘探技术孔附近；

- 试压桩的施压方法及施压条件应与工程桩一致；

6.4.5  试压桩完成后应提供下列资料：

- 压桩全过程记录，包括压桩深度、压桩力、终压力值等；

- 桩穿透土（岩）层能力，包括穿透硬夹层及进入持力层深度、持力层性质等评价；

- 桩接头类型及接头施工记录；

- 出现异常情况的详细记录。

【条文说明】6.4.5  应认真做好试桩工作，通过试桩确定静压法沉桩的标准，以及单桩承载力特征值。

6.4.6  压桩顺序应综合考虑下列原则后确定：

- 根据桩的密集程度及桩基础与周围建（构）筑物的关系：

  - 若桩较密集且距周围建（构）筑物较远，施工场地较开阔时，宜从中间向四周进行；

  - 若桩较密集，场地狭长，两端距建（构）筑物较远时，宜从中间向两端进行；

  - 若桩较密集且一侧靠近建（构）筑物时，宜从毗邻建（构）筑物的一侧开始由近及远进行；

- 根据场地的工程地质条件：

  - 若场地较大且部分区域的上覆土层中含砂（碎石、卵石）时，宜先在含砂（碎石、卵石）区域内施压；

  - 若持力层埋深或桩入土深度差别较大时，宜先施压长桩后施压短桩；

3  根据桩的规格及分布情况：

  - 当场地内桩的规格不同时，宜先施压大桩后施压小桩；

  - 当场地内存在30根桩以上的大承台时，宜先施压大承台桩后施压小承台桩。

6.4.7  抱压式压桩作业应符合下列规定：

- 压桩机应按本规程第6.1.4条规定配足重量，满足最大压桩力的要求；

- 压桩机上吊机在进行吊桩、桩机压桩过程中，严禁桩机设备行走和调整；

- 在压桩时，管桩桩身两侧合缝位置应避开夹具的直接接触；

- 带有桩尖的第一节桩插入地基0.5～1.0m时，应严格调整桩的垂直度，偏差不得大于0.5%，然后才能继续施压；

- 压桩过程中应经常观测桩身的垂直度。当桩身垂直度偏差大于1%时，应找出原因并设法纠正；当桩尖进入较硬土层后，严禁用移动机架等方法强行纠偏；

- 压桩过程中应经常注意观察桩身混凝土的完整性，一旦发现桩身裂缝，应立即停机，找出原因，采取改进措施；

- 每一根桩应一次连续压到底，接桩、送桩应连续进行，中间不得无故停歇，且尽可能避免在桩尖接近设计持力层时进行接桩；

- 压桩时应及时准确地填写压桩施工记录表，压桩施工记录表格式见附录E。

- 桩身允许抱压力值应满足下列要求：

P C桩：    Pmax ≤0.5（fcn.k -σpc）A        （6.4.7-1）

PHC桩：   Pmax ≤ 0.45（fcn.k -σpc）A        （6.4.7-2）

式中：

pmax  ——桩身允许抱压力值

fcn.k   ————边长为150mm的桩身混凝土立方体抗压强度标准值

σpc  ————桩身截面混凝土有效预压应力

A   ———管桩桩身横截面面积

【条文说明】6.4.7  沉桩时必须严格控制第一节桩的沉桩质量，认真注视稳桩、压桩时桩身变化情况，发现有偏移或倾斜时，应立即分析原因，采取校正措施。

沉桩记录包括：定位就位记录、垂直度、入土深度和该深度的压力值，最终的桩顶标高、压力值等。

6.4.8  当桩压至设计深度后，若有露出地面的桩段必须在移机前截去，管桩截桩应用锯桩器截割，严禁利用压桩机行走将桩推断的作业法。

6.4.9  遇到下列情况之一，应暂停压桩作业，并及时采取措施处理：

- 压力表读数骤变或读数与地质报告中的土层性质明显不符；

- 桩难穿越具有软弱下卧层的硬夹层；

- 实际桩长与设计桩长相差较大；

- 桩身混凝土出现崩裂声、裂缝或破碎等异常现象；

- 桩头混凝土剥落、破裂；

- 桩身突然倾斜、偏位；

- 夹持机构打滑；

- 地面明显隆起，附近房屋及市政设施开裂受损；

- 邻桩上浮或桩头位移；

- 压桩机下陷。

【条文说明】6.4.9  施工中，若遇桩端沉入超设计标高许多，而压力值达不到控制值；或相反，桩端距设计标高许多，压力值超过控制值，应及时报告监理、设计和勘探部门，判明情况及时处理。

6.4.10  送桩应符合下列规定：

1 当桩顶压至接近地面需要送桩时，应测出桩的垂直度并检查桩头质量，合格后应立即送桩，压、送桩作业应连续进行；

2 不得用工程桩作送桩器；

3 当场地上多数桩较短（L≤15 m）或桩端持力层为风化软质岩可能需要复压时，送桩深度不宜超过1.5 m；

4 除本条3款规定外，当桩的垂直度小于1%且有效桩长大于15 m时，静压管桩送桩深度可根据需要适当加深，但不宜超过6 m；

5 抱压力不应大于桩身允许侧压力的1.1倍。

6.4.11 终压控制标准可根据下列条件综合确定：

1 根据场地试压桩的试验结果；

2 参考条件相似工地的施工经验；

3 按本规程第6.4.13条规定；

4 终压时连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定，一般不宜超过3次，对施压入土深度小于6 m的桩，复压次数可增至3～5次。当条件许可时宜采用超载施压法，但一般不宜采用满载连续复压法；

5 复压时每次稳定时间：压桩力小于3000kN时不宜超过10s；压桩力大于3000kN时不宜超过5s；

6 终压力值不宜大于桩身允许抱压法压桩力的1.1倍。

6.4.12 当无类似工程施工经验时，终压控制标准宜按如下确定：

1）当桩入土深度L ＞ 25m时，终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.0倍,复压次数为1～2次；但桩周土为黏性土且灵敏度较高时，终压力值则可取桩的竖向抗压承载力特征值的1.7～1.9倍，复压次数为1～2次；

2）当16m ＜ L ≤ 25m时，终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.0～2.4，复压次数为2～3次；

3）当9m ＜ L ≤ 16m时，终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.2～3.0倍，复压次数为3次；

4) 当6m ≤ L ≤ 9m时，终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.8～3.2倍，复压次数为3～5次。

6.4.13 终压时的复压施工尚应符合下列规定：

1）复压次数应符合上面的规定，每次复压施工的间隔时间一般不宜大于2 min；

2）每次复压的压桩力应取终压力值，且不宜大于桩身抱压法允许压桩力；当送桩时，终压力值不宜大于桩身允许抱压法压桩力的1.1倍；

3）每次复压的稳压时间不宜太长，稳压时间应控制在3～5s；

4）当要求的终压力值大于桩身抱压法允许压桩力时，宜按实际情况降低单桩竖向抗压承载力特征值，不得任意增加复压次数和稳压时间。

6.4.145 桩端持力层为风化软质岩时静压管桩施工应符合下列规定：

1带闭口桩尖的第一节管桩（底桩）压入后，应立即在管桩内腔底部灌注高为2.0m高的C20混凝土(石子粒径为10～30mm)作封底；

2 入土深度小于15m的静压管桩，应精心配桩，送桩深度不宜超过1.5m，并作好复压的准备。

6.4.15  桩端持力层为硬质岩时静压管桩施工应符合下列规定：

1 在确保桩稳定的情况下，采用AB类以上的桩，提高桩的抗弯刚度；

2 改常规钢桩尖为十字型或工字钢多齿型桩尖，增强桩尖的嵌岩能力。

6.4.16 “引孔压桩法”应符合下列规定：

1. 引孔的直径、孔深及数量应根据场地、设计和施工条件综合确定；

2. .引孔宜用螺旋钻干作业法，引孔的垂直度不宜大于0.5%；

3. 引孔作业和压桩作业应连续进行，间隔时间不宜大于12h，软土地基不宜大于3h；

4. 引孔钻具的直径宜比管桩直径小50mm;

5. 当管桩持力层为泥岩且上部为密实砂层时，引孔的孔深不宜穿过砂层。避免泥岩遇水软化的问题。

6 引孔中有积水时，宜采用开口型桩尖。

6.4.17  当桩较密集，或桩周为饱和淤泥质土、粘性土时，应按桩总数的10%左右设置观测点，定时检测桩的上浮量及桩顶水平偏位值。送桩工程应有相应的观测措施。

6.4.18  观测时间间隔应大于24小时，发现上浮现象时，应进行复压。

6.4.19  终压后的管桩应采取有效措施封住管口；送桩遗留的孔洞，应立即回填或覆盖。现场需安排专人巡检，防止人畜陷落。

## 6.5  锤击法沉桩施工工艺

6.5.1  桩机的选择应满足打桩施工的设计技术要求，并具有足够的强度、刚度和稳定性。

【条文说明】6.5.1  锤击法沉桩机械有四点说明：

1  锤击沉桩机械桩锤分为落锤、气动锤、柴油锤、液压锤等类型，这几种桩锤中，柴油锤爆发力强，锤击能量大，工效高，锤击作用时间比自由落锤作用时间长，因此锤击应力相对低一些，冲击体冲击距离随桩阻力的大小而自动调整，较适于管桩的施打。目前，我国施打的预应力管桩以筒式柴油锤为主，但由于柴油锤具有噪声、振动大，存在油烟污染等不足，应逐渐推广液压打桩锤。

2  打桩机架由钢制成，必须有足够的承载力、刚度和稳定性。桩架高度按桩长分节组装，选择桩架高度应按桩长+滑轮组高+桩锤帽高度+起移位高度的总和另加0.5~1.0m的余量。

3  三点支撑履带自行式柴油打桩机行走调头方便，垂直度调整快捷，打桩效率高，应优先选用。

4  柴油锤与打桩架不匹配时，容易发生倒架事故，打桩架与锤的匹配要求，一般在打桩机说明书中列出。

6.5.2  锤重的选择可根据设计要求和岩土性质或根据试桩资料选择合适的锤重。在没有参考的情况下，可参考附录C选用锤重。

【条文说明】6.5.2  选用锤型时，还应考虑桩身混凝土强度和锤击数的因素：

1  锤击压应力不得大于桩身混凝土抗压强度设计值；

2  桩的锤击数不宜超过6.5.9条的规定。

6.5.3  打桩顺序应参照本规程6.4.3条的规定执行。

6.5.4  管桩打入时应符合下列要求：

1  桩锤和桩帽与桩圆周的间隙应为5mm~10mm；

2  桩锤和桩帽（送桩器）与桩顶面之间应加设弹性衬垫，衬垫厚度应均匀，且经锤击压实后的厚度不宜小于60mm，在打桩期间应经常检查，并及时更换和补充；

3  首节桩打入时，垂直度偏差不得大于0.5％，桩锤、桩帽或送桩器应与桩身在同一中心线上；

4  沉桩宜连续一次性将桩沉到设计标高，确需停锤时也应选择沉入桩较浅时并尽量减少停锤时间；

5  沉桩时，桩顶应有排气孔，当管内充满水时应先排水后才能继续施工，管内大量涌土时也应采取相应处理措施。

【条文说明】6.5.4  沉桩时，必须严格控制第一节桩的沉桩质量，认真注视稳桩、压桩时的桩身变化情况，发现有偏移或倾斜时，应立即分析原因，采取校正措施。开始锤击时，宜用低能量、低冲程或空锤锤击3～5击，在确认桩身贯入方向无异常时，方可连续锤击。采用开口桩尖时，为确保管桩内腔的空气与大气相通，必须设置排气孔。

桩帽套桩头的套筒深度太小容易掉脱；套筒深度太大，桩身或桩帽略有倾斜，筒体下沿口就会磕伤桩身混凝土。桩帽套筒与管桩的间隙过小，当桩身倾斜时，容易使桩身挤坏；桩帽套筒与管桩的间隙过大，容易使锤击偏心。桩帽的垫层有“桩垫”和“锤垫”之分，锤垫设在桩帽的上部，是保护柴油锤的；桩垫设在桩帽的下部，应具有一定的弹性和韧性并具有足够的厚度,材料可选用松木、棕绳、硬纸板等。软厚适宜的桩垫，可以延长锤击作用时间，降低锤击应力，起到保护桩头的作用，在打桩期间应经常注意检查。

关于送桩的具体规定，送桩较深时，对锤击法施工，沉桩要连续进行，因为间歇时间长，桩周土固结，送桩难度较大，很容易将桩头击碎。

6.5.5  打桩过程中出现贯入度异常、桩身漂移、倾斜或桩身及桩顶破损，应查明原因，进行必要的处理后，方可继续施工。

6.5.6  打桩过程应有完整的记录，记录表格式见附录F。

【条文说明】6.5.6  沉桩记录包括：定位就位记录、垂直度、入土深度和对应的每米锤击数，最终的桩顶标高、锤击数、贯入度等。

6.5.7  收锤标准应根据工程地质条件、设计承载力、设计标高、桩型、耐锤性能等综合考虑，并应通过试桩确定锤击法沉桩的收锤标准。

【条文说明】6.5.7  收锤标准应根据工程地质条件、设计承载力、设计标高、桩型、耐锤性能等综合考虑确定。应认真做好试桩工作，通过试桩确定锤击法沉桩的标准，以及单桩承载力特征值。施工中，若遇桩端沉入超设计标高许多，而贯入度达不到控制值；或相反，桩端距设计标高许多，贯入度超过控制值，应及时报告监理、设计和勘探部门，判明情况，及时处理。

6.5.8  锤击桩施工时的最大打桩力应不大于桩身竖向极限承载力，按下式控制：

Pmax≤0.89Afck−2Aσpc                          (6.5.8)

式中  Pmax——锤击桩施工时的最大打桩力；

fck——桩身混凝土轴心抗压强度标准值；

A——桩身横截面面积；

σpc——桩身截面混凝土有效预压应力；

【条文说明】6.5.8  根据《建筑地基基础设计规范》GB50007、《预应力混凝土管桩》图集SG409、《混凝土结构设计规范》GB50010等规定：

单桩竖向承载力设计值：

单桩竖向承载力特征值：

混凝土轴心抗压强度设计值与标准值的关系：

推出单桩竖向极限承载力：

Pmax=2Ra=2Qc1.35=2×0.7Afc1.35=2×0.7Afck(1.35×1.4)=0.741Afck

实际设计计算时可取管桩施工时最大打桩力限值为，避免桩身损坏。

6.5.9 锤击法沉桩每根桩的总锤击数不宜大于2500击（PHC桩）、2000击（PC桩），最后1.0m锤击数不宜超过300击（PHC桩）、250击（PC桩）。

【条文说明】6.5.9  对每根桩的总锤击数及最后1m沉桩击数进行限制，目的是防止桩身混凝土产生疲劳破坏。试验资料表明，对PC桩，当锤击应力为混凝土强度的75％时，锤击819次产生疲劳破坏；当锤击应力为混凝土强度的45％～57％时，锤击2400次产生疲劳破坏。实际打桩时，一般要求锤击应力控制在混凝土强度的50％以内，所以，控制在2000击以内桩身不会发生疲劳破坏。PHC桩可适当增加，但不宜超过2500击。有统计资料表明，大多数管桩工程的桩的总锤击数在300～1500击之间，少数超过2000击，个别达到3000击甚至4000击；超过3000击时，桩身容易被打坏或产生严重的“内伤”。当某工地为数不少的桩总锤击数超过本条规定时，设计者应从柴油锤的选择是否恰当、持力层和收锤贯入度定得是否正确等方面去反复调整。

最后1m沉桩锤击数是根据本规程部分参编单位统计而来。据经验统计，大多数桩最后1m的锤击数为100～250击，个别达到400～500击的为不大正常。

6.5.10  在布桩密集时为减轻挤土效应，可采用“引孔打桩”法。“引孔打桩”应符合下列规定：

1  引孔的直径、孔深及数量应由施工、监理等单位共同商议确定；

2  引孔宜用长螺旋钻干作业法；引孔的垂直度偏差不宜大于0.5%；

3  引孔作业和打桩施工应密切配合，随钻随打，引孔和打桩应在同一个工作台班中完成；

4  引孔中有积水时，宜用开口型桩尖。

6.5.11  收锤后的管桩应采取有效措施封住管口；送桩遗留的孔洞，应立即回填或覆盖。现场需安排专人巡检，防止人畜陷落。

6.5.12  打桩可能引起群桩上浮，从而影响基础的承载力，对广西粘性土、密实粉土、粉质粘土分布地区，且布桩较密时，应进行施工监测，对群桩上浮应采取复打（压）等处理措施。

【条文说明】6.5.12  群桩上浮可按照下列程序和方法进行处理：

1  用低应变动测法检测每根桩的桩身和接头的完整性；

2  当大多数桩的送桩深度不超过2m且场地条件较好时，可以采用复打（压）措施；

3  当大多数桩的送桩深度超过2m时，宜采用补打桩等措施。

# 7  管桩基础的质量检验和验收

## 7.1  一般规定

7.1.1  预应力管桩桩基工程应进行桩位、桩长、桩径、桩身质量和单桩承载力的检验。

7.1.2  预应力管桩桩基工程的检验按时间顺序可分为三个阶段：施工前检验、施工检验和施工后检验。

【条文说明】7.1.1～2  现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）和行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106）以强制性条文规定必须对基桩承载力和桩身完整性进行检验。桩身质量与基桩承载力密切相关，桩身质量有时会严重影响基桩承载力。桩身质量检测抽样率较高，费用较低，通过检测可减少桩基安全隐患，并可为判定基桩承载力提供参考。

## 7.2  施工前检验

7.2.1  管桩进入工地现场后，监理人员和施工单位应作下列内容的检查和检测：

1  管桩规格、型号的核查；

2  管桩的尺寸偏差、外观质量的抽检；

3  管桩端板或机械接头连接部件的抽检；

4  管桩结构钢筋的抽检；

5  管桩堆放及桩身破损情况的检查等；

6  审查施工单位申报的施工方案，提出审查意见要求施工单位完善。

7  管桩龄期、强度（常压养护28天，蒸压养护1天）。

【条文说明】7.2.1  管桩在制造及吊运过程中，可能发生损坏，制造工艺也可能存在问题，在某些工程中甚至出现将明显挠曲的管桩压入土中的现象，造成了不应有的损失。因此在管桩入土前，必须由监理及施工单位进行逐节检查，检查方法主要采用目测、丈量等方法。检查中特别注意管桩是否产生微小裂缝，对受损管桩一概不准使用。列出工地用桩所作检查和检测的内容，便于施工单位自检，监理、质监、业主等单位检查验收。

7.2.2  管桩进入工地现场后，其规格、型号以及质量等级的核查，应按设计图纸以及本规程第四章的要求，对照产品合格证、运货单及管桩外壁的标志，对其规格、型号以及种类逐条进行检查。

7.2.3  运入工地的管桩，应按本规程表4.5.4和表4.5.5的要求，抽查管桩的外观质量和尺寸偏差。抽查数量不得少于2%的桩节数量且不得少于3节。当抽检结果出现一根桩节不符合质量要求时，应加倍检查，若再发现有不合格的管桩，该批管桩不准使用并必须撤离现场。常用管桩的单节长度应按附录A的规定进行检查。

7.2.4  当管桩采取焊接接头时，应按本规程表4.1.3-3的要求和行业标准《先张法预应力混凝土管桩用端板》（JC/T 947）的有关规定检查桩套箍和端板的质量，重点应检查端板的材质、厚度和电焊坡口尺寸。抽检端板厚度的桩节数量不得少于2%的桩节数量且不得少于2节；电焊坡口尺寸检查应逐条进行。凡端板厚度或电焊坡口尺寸不合格的桩严禁使用。端板的材质检查可先查阅管桩或端板生产厂家所提供的材质检验报告，有怀疑时可在工地上随机选取2～3个端板，送到具有金属材料检测资质的检测单位进行化学成分的检测，若检测不合格，该批桩不得使用。另外应对接桩时使用焊条等材料进行检验。

7.2.5  管桩结构钢筋抽检的主要内容应为预应力钢筋的数量和直径，螺旋筋的直径、间距及加密区的长度，以及钢筋的混凝土保护层厚度，每个工地抽检桩节数不应少于2根。

【条文说明】7.2.2～5  为防止检测走过场，本条规定应由具有相应检测资质的单位对进入施工现场的管桩桩节进行随机抽检。

由于目前我区的管桩连接普遍采用焊接接头，因此本规程只规定了焊接接头的检验方法和数量。

端板是管桩的一个重要配件，检查时可量测其厚度，目测外观，当对其质量有怀疑时，可进行材质检验。

对于管桩结构钢筋的抽检可利用先施工的2m以上长度的余桩经人工破碎后进行检测，若工地没有余桩可利用，则应在工地上随机选取2节桩经人工破碎后检测。检测箍筋直径可用游标卡尺；检测箍筋间距和加密区长度可用钢卷尺；检测预应力钢筋规格可截一段钢筋称其重量；检查保护层厚度可用深度游标卡尺；采用钻芯法检测离心高强混凝土抗压强度，钻芯检测应符合国家标准《钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法》（GB/T19496）的有关规定。检测结果应以本规程表4.3.1、表4.5.4和表4.5.5所列的标准，结合附录所列参数表来判断，凡发现有不合格者，该批桩以后不得使用。已打入的桩应采取处理措施。

7.2.6  管桩的拖拉和起吊应进行旁站监理，在管桩起吊就位前，应认真检查管桩在运输、装卸、拖拉过程中有否产生裂缝，严禁使用有裂缝的管桩，每根桩施工前应检查裂缝。

7.2.7  对同一生产厂家生产的每种规格桩，对每一工地，每施工5000m应送单节管桩至有资质单位进行破坏性试验，主要检验本规程7.2.5条内容及桩的抗弯性能，试验方法应按照《先张法预应力混凝土管桩》（GB13476）执行。管桩所用预应力钢筋和螺旋筋的材质应符合现行国家有关标准，检查时一般可查阅钢材生产厂的产品质量报告及管桩生产厂的抽检报告，有怀疑时可送有资质的检测单位进行检测。

【条文说明】7.2.7针对广西不同厂家在不同时期的产品质量存在差别，为保证工程质量，规定对每一工地，每施工5000m应送单节管桩至有资质单位进行破坏性试验，并应提供相应的试验报告。

7.2.8  常用桩尖或特殊桩尖的检查和检测，应对闭口桩尖的钢板厚度、桩尖尺寸、焊缝质量等按照附录D进行检测，检测数量每栋建筑物不应少于总桩数的1%，且不应少于2个桩尖。

【条文说明】7.2.8这是对桩尖检查和检测的规定。生产厂家应提供桩尖钢材化学成分和机械性能的测试报告。桩尖的规格、构造的检查和验收应按本规程附录D的要求进行，检测方法除量测各尺寸外，应随机抽取5%的桩尖进行重量的检查。若单个桩尖重量达不到规定理论重量的90%作不合格论。必要时应逐个检测，不合格者禁止使用。目前在桩尖上存在的问题是：桩尖的材质、桩尖的尺寸构造、桩尖的焊接等，有的施工队趁监理不在时，甚至不用桩尖。桩尖材质特别是其化学成分和力学性能存在不合格现象；桩尖的尺寸主要是偏小、偏薄，检测方法就是量测其尺寸并称其质量。桩尖的焊接也普遍存在问题，许多施工队不是在吊装前焊好，而是当管桩起吊就位后处于悬吊状态下桩端进行点焊或仰焊草草做成，这样做，焊接时间短，焊缝质量差，管桩打入地层后，内孔很快进水，严重的甚至桩尖脱落或者挤入管桩底内孔，因此，对桩尖的检查也应严格认真。

7.2.9  对管桩基础设计等级为甲级或乙级的工程，在施工前进行试桩时，应对施工过程进行严格控制与检验，并做好相关记录。试桩的单桩竖向抗压静载荷试验应按国家相应规范进行，并应压至破坏。当拟采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力的验收检测时，应先对试桩进行高应变检测，再进行单桩竖向静载荷试验并压至破坏，取得可靠的动静对比资料后，方可在验收检测中实施高应变法。对比试验数量不应少于3根，当预估总桩数少于50根时，不应少于2根。

## 7.3  沉桩的施工过程检验

7.3.1  沉桩施工过程中工程质量检查和检测的主要内容应包括下列几项：

1  桩的定位及压桩就位前的复测；

2  打（压）桩机具的检查；

3  桩身垂直度检测；

4  桩接头施工质量监控；

5  收锤（终压）监控；

6  沉桩记录的审核；

7  桩挤土效应监测；

8  沉桩对周围环境影响的监测；

9  基坑开挖和截桩头的监督等。

【条文说明】7.3.1  列出沉桩过程中工程质量和检测的主要内容，供施工单位自检，监理、业主、质监、设计等单位检查和控制。

7.3.2  桩位经施工单位放线定位后，监理人员应对桩位进行复核。在压桩过程中，应随时注意桩位标记的保护，防止桩位标记发生错乱和移位。对于大承台群桩基础四周边缘的基桩，宜待承台内其他桩全部打完后重新定位，再沉桩。

【条文说明】7.3.2  放线定位及桩位标记保护工作很重要，不注意也会造成工程桩的质量事故，尤其是桩位的偏差值。根据多年的管桩应用经验，对于大承台群桩基础，宜先打承台内的桩，承台四周边缘的桩位待承台内其他桩全部打完后再重新测定，这样施打结果的基桩，桩位不易偏离。

7.3.3  打（压）桩机具的检查内容参照本规程6.1.5条进行，确保设备处于良好工作状态。

7.3.4  桩身垂直度检测应符合下列规定：

1  首先应检查第一节桩定位时的垂直度，当垂直度偏差不大于0.5%时，方可开始打（压）桩；

2  在打（压）桩过程中，应随时注意保持送桩器和桩身的中心线在同一直线上；

3  测量桩身垂直度可用吊线锤法，需送桩的管桩桩身垂直度可利用送桩前桩头露出自然地面1.0～1.5m时测得的桩身垂直度作为该成桩的垂直度，但深基坑内的基桩，应待深基坑土方开挖后再次量测桩身垂直度作为该桩的桩身垂直度；

4  桩身垂直度允许偏差为1%。

【条文说明】7.3.4  第一节底桩垂直度控制的好坏对整根桩的垂直度影响至关重要，因此对底桩垂直度控制要严格一些，不得大于0.5%。送桩以后桩身垂直度偏差不易测量，故在送桩前进行测量。一般情况下，送桩前后的桩身垂直度不会有大的变化，但在深基坑内的基桩，有时由于基坑土方开挖不当会引起桩身倾斜，故在深基坑土方开挖后，需再次测量桩身垂直度。

7.3.5  接头焊缝质量监控

质量监控主要进行接头焊缝质量检查。抗压桩焊缝应满足Ⅲ级焊缝外观要求，抗拔桩焊缝应满足Ⅱ级焊缝外观要求。

7.3.6  沉桩记录应齐全、真实、清楚，经监理等人员签名确认后，方可作为有效的施工记录，静压沉桩施工记录表格式见附录E，锤击沉桩施工记录表格式见附录F。

7.3.7  桩挤土穿过（进入）密实的砂土、密实的粉土或超固结粘性土可能产生挤土效应造成桩身上浮时，应监测单桩沉桩完成时的桩顶标高和全部工程桩沉桩完成后的桩顶标高，监理单位对该项监理应旁站。

1  沉桩过程中，对工程桩总数的20%（先沉桩施工的三分之一抽取30%，中间沉桩施工的三分之一抽取20%，最后沉桩施工的三分之一抽取10%）进行单桩沉桩完成时的桩顶标高（单桩沉桩完成时立即测量桩顶标高并记录）和全部工程桩沉桩完成后对先前测量过桩顶标高的桩进行复测并记录，计算前后标高差；

2  当发现桩顶上浮超过10mm时，应对全部工程桩进行复打（压），并对总桩数的20%（抽取方法同上）进行单桩复打（压）完成时和全部工程桩复打（压）完成后的桩顶标高测量并记录，直至复压后本次桩顶上浮量小于10mm。复打（压）施工终锤（终压）标准可与沉桩时相同。

7.3.8  沉桩对周围环境影响的监测应注意下列几点：

1  沉桩过程中，应根据本规程6.4.6条的规定和施工组织设计（施工方案）的安排，监控沉桩顺序；

2  沉桩挤土可能危及四周的建筑物、道路、市政设施等，沉桩前应检查四周建（构）筑物现状，必要时留下照片等证据；沉桩时应密切注意四周建（构）筑物和工地现场土体的变化；

3  大面积群桩基础或挤土效应明显的管桩基础工程，应设置观测点监测打桩对周边建（构）筑物和地下工程的影响。

7.3.9  沉桩完成后，应检查基桩管口及送桩遗留孔洞的封盖情况。

## 7.4  施工后检验

7.4.1  施工结束后应对桩进行下列检验：

1  截桩后的桩顶标高；

2  桩顶平面位置；

3  桩身的完整性；

4  单桩承载力；

5  对桩身抗压强度出现争议时的全截面抗压能力检测。

7.4.2  截桩后桩顶的实际标高与设计标高的允许偏差为±10mm。

7.4.3  设计标高处桩顶平面位置的允许偏差应符合表7.4.3的规定。

表7.4.3    管桩桩顶平面位置的允许偏差

| 项 目 |  |  | 允许偏差值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱下单桩 |  |  | 80 |
| 单排或双排桩条形桩基 | ①垂直于条形桩基横向轴的桩 |  | 100 |
|  | ②平行于条形桩基纵向轴的桩 |  | 150 |
| 承台桩数为2～4根的桩 |  |  | 100 |
| 承台桩数为5～16根的桩 |  | ①周边桩 | 100 |
|  |  | ②中间桩 | D/3或150两者中较大者 |
| 承台桩数多于16根的桩 |  | ①周边桩 | 150 |
|  |  | ②中间桩 | D/2 |

注：D为管桩外径。

【条文说明】7.4.2～3  分别为成桩桩顶标高和桩顶平面位置偏差的检查方法和允许偏差值。

7.4.4  工程桩应进行桩身完整性的验收检测。其检测数量按下列规定确定：

1  采用PC与PHC桩，对于甲级设计等级的桩基，抽检数量不应小于总桩数的30%，且不应少于20根。其他设计等级的桩基抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。

2  柱下单桩承台的桩应全部检测，柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根；

3  抗拔桩、以桩身强度控制设计的抗压桩、超过25层的高层建筑基桩及倾斜度大于1%的桩应全数检测。

4  锤击法沉桩的管桩，锤击总数超过2000击的，抽检数量不应少于该类桩的50％，若检测发现三类桩以上的数量占检测数30%，则应逐根检测。

【条文说明】7.4.4  由于有的桩要穿越含砂量高的硬层，锤击数会大幅增加，如果焊接质量不好，很容易产生焊缝开裂，同时低应变动测法测试和判别多节管桩的完整性有一定的局限性，所以，适当增加一些检测量是必要的。考虑到以桩身强度控制设计时，沉桩中桩受打、压力较大，桩身易受损，本规程规定应全数检测。同时考虑抗拔桩桩身不能出现缺陷，也应对抗拔桩进行全数检测。

7.4.5  桩身完整性的验收检测应按照《建筑基桩检测技术规范》JGJ106进行，I类桩为合格桩。采用低应变法检测桩身完整性时，应符合以下规定：

1  出现裂缝和缺陷的永久结构的抗拔桩或以承受水平力为主的桩应判为Ⅲ类或Ⅳ类桩；

2  桩身的混凝土受损及桩身出现斜裂缝或垂直裂缝的受压桩应判为Ⅲ类或Ⅳ类桩；

3  桩身出现轻微缺陷的受压桩宜先判为Ⅲ类桩，最终判定桩的类别时，应挖开浅部的缺陷进行检查核对，结合低应变波形判别评价。挖开检查时，当裂缝长度小于桩截面周长的1/3且为水平裂缝时，可将相似波形的桩改判为Ⅱ类桩。挖开检查困难时，应结合桩顶偏位、桩身倾斜率、孔内目测、岩土工程条件及施工情况等综合判定，仍有疑问时，应判为Ⅲ类桩；

4  应查明缺陷位置与桩身接头位置的关系，谨慎判定桩身接头附近的缺陷性质。确认接头焊缝质量存在轻微缺陷时，对受压桩可判为Ⅱ类桩，当接头附近桩身存在缺陷时，应按本条第1、2、3款要求进行判别。

【条文说明】7.4.5  鉴于管桩制作工艺的特殊性，低应变检测的判别标准与其他灌注桩有所不同。本条规定了管桩桩身完整性的判别方法，规范检测行为，确保安全。

由于管桩的纵向钢筋直径较小，当桩出现裂缝或缺陷后，钢筋耐久性受到影响，因此，对永久结构的抗拔桩或受水平力为主的桩，当桩身有裂缝或缺陷时不应判为Ⅱ类桩，而应判为Ⅲ类或Ⅳ类桩。

经载荷试验表明，桩身轻微的水平裂缝对桩的抗压承载力影响不大，因此经挖开检查，当水平裂缝小于1/3桩截面周长时，可判为Ⅱ类桩。如果裂缝为斜裂缝或垂直裂缝则对承载力可能发生较大影响，应判为Ⅲ类或Ⅳ类桩。桩身高强度混凝土的破损是一种危险的缺陷，视缺陷严重程度应判为Ⅲ、Ⅳ类桩。

桩接头裙板附近是桩身的薄弱环节，此处常易破损，检测中应仔细操作，将接头附近桩身缺陷与接头反射区分开来，避免误判。

7.4.6  对于采用封口型桩尖且接头为电焊焊缝的管桩，当采用低应变法检测其桩身完整性，对结果有疑问时，应采用孔内摄像法检测桩身完整性，具体方法按照《基桩孔内摄像检测技术规程》CECS253相关规定执行。

【条文说明】7.4.6对于采用封口型桩尖且接头为电焊焊缝的基桩，桩孔保持空心状态，方便孔内摄像仪进入，采用孔内摄像技术，可直观看出管桩桩孔内壁的裂缝。

7.4.7  对低应变检测中存在缺陷的Ⅱ类、Ⅲ类桩均应进行处理，并应进行桩身倾斜度及桩位偏差的检测。考虑地质情况、沉桩施工情况、基坑开挖情况等进行综合分析，以确定利用和处理方法。以桩身强度控制设计或受力较大的Ⅲ类桩经处理后应进行单桩竖向抗压静载试验以确认其单桩竖向抗压承载力能否满足设计要求。单位工程处理后的Ⅲ类桩数超过50根时，试验数量取处理桩数的1%且不少于3根，单位工程处理后的Ⅲ类桩数少于或等于50根时试验数量不应少于2根。

【条文说明】7.4.7管桩采用离心法生产，正常生产的桩的桩身不应存在缺陷。当低应变检测中发现桩身缺陷时，不外乎桩身产生裂缝或混凝土受损。桩身裂缝系在吊装、运输、打压及基坑开挖过程中操作不当产生的，一般为水平裂缝，也有斜裂缝和垂直裂缝。水平裂缝对抗压承载力影响不大，斜裂缝则影响抗压承载力。如沉桩过程中桩身混凝土受损，则对抗压承载力的影响较大，不可忽视。因此对存在缺陷的桩应慎重对待，排除接头问题后，应进行桩身倾斜度检测，综合分析，确定处理方法。

以桩身强度控制设计或桩受力较大的，经处理后的Ⅲ类桩应进行静载荷试验，确保安全。

7.4.8  对桩身浅部存在缺陷的管桩，可根据场地岩土工程条件进行开挖检查处理，截除缺陷以上的桩身，再次进行低应变及桩身倾斜度检测，检测结果符合要求后，方可进行接桩处理。

【条文说明】7.4.8  因管桩上部在沉桩及基坑开挖中受力较大，桩身浅部缺陷较为常见。对桩身浅部缺陷可挖开截除缺陷以上的桩身，再次进行低应变检测，确认下部桩身有无缺陷，可否接桩。开挖时应结合场地岩土工程条件，采取有效的支护措施，防止开挖检查、接桩过程中造成坑底管涌、土体变形影响邻桩的事故发生。

7.4.9  工程桩完成后应进行竖向承载力检验，承载力检测优先考虑采用静载荷试验，也可采用高应变动测法进行检测。检测应按下列规定：

1  下列桩基工程应采用静载荷试验检测单桩竖向承载力。在同一条件下检测桩数不得少于总桩数的1%，且不得少于3根。总桩数在50根以内时不得少于2根。

1）管桩基础设计等级为甲级，在施工前未进行单桩静载荷试验的桩基；

2）管桩基础设计等级为乙级，在施工前未进行单桩静载荷试验的桩基，且工程地质条件复杂时，或者单桩设计承载力较大，或者工程桩数量较大的桩基。

3）当挤土效应影响邻桩承载力或施工出现异常情况时，检测数量不少于3根。

4）对挤土效应无经验的地区，沉桩施工过程中应对桩顶标高的变化进行监测。检测对象宜选择群桩中的单桩，检测数量不应少于总桩数的10%，且不应少于10根。

5）在深厚饱和软土中沉桩，当布桩密集又无经验时，尚宜在施工过程中监测桩顶的水平位移，监测数量不应少于6根。

2  下列情况之一的桩基可采用高应变动测法对单桩竖向承载力进行检测，在同一条件下检测桩数不应少于总桩数的10%，且不应少于10根。

1）管桩基础设计等级为甲级，在施工前已进行过单桩静载试验并有对比经验的桩基；

2）管桩基础设计等级为乙级，属于7.4.9条中第1款第2项规定范围以外的桩基；

3）管桩基础设计等级为丙级的桩基；

4）作为设计等级为甲、乙级的建筑桩基静载试验的辅助检测。

3  下列情况之一的桩基不得采用高应变动测法对单桩竖向承载力进行检测。

1）已确认或有证据怀疑因挤土效应出现桩身上浮且未经复压的桩基；

2）检测已认定为Ⅲ类桩、Ⅳ类桩或经工程处理后的Ⅲ类桩、Ⅳ类；

3）已确认倾斜度超过本规范要求的基桩。

【条文说明】7.4.9  单桩抗压静载试验是公认的检测基桩竖向抗压承载力最直观、最可靠的传统方式，因此优先考虑采用静载荷试验，但是一般静载试验耗时长、费用高，当取得可靠的动静对比资料后，也可采用高应变动测法对单桩竖向承载力进行检测，但检测数量的提高是非常必要的。

7.4.10  承受抗拔力和水平力的工程桩完成后应按《建筑桩基技术规程》JGJ94的要求进行承载力检验。

7.4.11  在沉桩过程中出现较多爆桩，而管桩供应商和沉桩施工方因桩身抗压强度发生争议时，应由建设单位委托有检测资质的机构进行长径比为1：1的全截面桩身抗压强度检测，确认受检样品的抗压能力是否达到最大压桩力的1.1倍或达到设计桩身砼强度等级要求。

【条文说明】7.4.11  管桩在广西应用以来，施工过程中有时出现较多爆桩现象，本条为管桩供应商和沉桩施工方因桩身抗压强度发生争议时，提供了处理方法。

## 7.5  基桩工程质量验收

7.5.1  当桩顶设计标高与施工场地标高基本相同时，基桩工程的质量验收应待打桩完毕后进行。

7.5.2  当桩顶设计标高低于施工场地标高，需送桩时，在每一根桩的桩顶沉至场地标高时应进行中间检查后再送桩，待全部基桩施工完毕，并开挖到设计标高时，再作质量验收。

7.5.3  基桩工程验收时应提交下列资料：

1  管桩的出厂合格证、产品检验报告；

2  管桩进场验收记录；

3  沉桩设备的合格证书及相关性能参数，静压桩机压力表标定证书，施工测量仪器的检定证书；

4  每施工5000m单节管桩送检的破坏性试验报告；

5  桩位测量放线图，包括桩位复核签证单；

6  工程地质勘察报告；

7  桩基础设计图纸、图纸会审记录及设计变更单；

8  经批准的施工组织设计或管桩施工专项方案及技术交底资料；

9  沉桩施工记录汇总，包括桩位编号图；

10  沉桩完成时桩顶标高、复打（压）后桩顶标高及开挖完成后桩顶标高；

11  管桩接桩隐蔽验收记录；

12  沉桩工程竣工图（桩位实测偏位情况、补桩位置、试桩位置）；

13  质量事故处理记录；

14  试沉桩记录；

15  桩身完整性检测和承载力检测报告；

16  管桩施工措施记录，包括孔内混凝土灌实深度、配筋或插筋数量、混凝土试块强度等记录；管桩桩头与承台的锚筋，边桩离承台边缘距离等记录;

17  沉桩分项工程质量验收记录；

18  桩基工程质量验收报告。

# 附录A0  PHC管桩的基本参数表

（规范性附录）

| 管桩分类（mm） | 管桩直径（mm） | 壁厚（mm） | 型号 | 单节桩长（m） | 混凝土强度等级 | 主筋数量与直径（mm） | 主筋所在圆直径Dp值（mm） | 螺旋筋直径（mm） | 横截面积（mm2） | 混凝土有效预压应力 | 抗裂弯矩（kN·m） | 极限弯矩（kN·m） | 桩身竖向承载力设计值（kN) | 理论重量（kg/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHC | 300 | 70 | A | 7～11 | C80 | 6Φ7.1 | 230 | 4 | 50580 | 4.1 | 25 | 37 | 1250 | 128 |
|  |  |  | AB | 7～12 |  | 6Φ9.0 |  |  |  | 6.3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  | B | 7～13 |  | 8Φ9.0 |  |  |  | 8.1 | 34 | 62 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 8Φ10.7 |  |  |  | 10.8 | 39 | 79 |  |  |
| PHC | 400 | 95 | A | 7～12 |  | 7Φ9.0 | 308 | 4 | 91030 | 4.3 | 54 | 81 | 2250 | 232 |
|  |  |  | AB |  |  | 7Φ10.7 |  |  |  | 5.8 | 64 | 106 |  |  |
|  |  |  | B | 7～13 |  | 10Φ10.7 |  |  |  | 8.1 | 74 | 132 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 13Φ10.7 |  |  |  | 9.9 | 88 | 176 |  |  |
|  |  |  | AB | 7～15 |  | 10Φ10.7 |  |  |  | 5.2 | 121 | 200 |  |  |
| PHC | 500 | 100 | A | 7～14 |  | 11Φ9.0 | 406 | 5 | 125700 | 4.8 | 103 | 155 | 3150 | 321 |
|  |  |  | AB | 7～15 |  | 11Φ10.7 |  |  |  | 6.6 | 125 | 210 |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 11Φ12.6 |  |  |  | 8.7 | 147 | 265 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 13Φ12.6 |  |  |  | 9.9 | 167 | 334 |  |  |
|  |  | 125 | A | 7～14 |  | 12Φ9.0 |  |  | 147300 | 4.5 | 111 | 167 | 3700 | 376 |
|  |  |  | AB | 7～15 |  | 12Φ10.7 |  |  |  | 6.2 | 136 | 226 |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 12Φ12.6 |  |  |  | 8.2 | 160 | 285 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 15Φ12.6 |  |  |  | 9.8 | 180 | 360 |  |  |
|  |  |  | AB | 7～15 |  | 13Φ10.7 |  |  |  | 5.2 | 201 | 332 |  |  |

注：1.本桩型为GB13476-2009推荐的标准桩型。

2.根据供需双方协议，也可生产其它规格、型号、长度的管桩。

续表：

| PHC PHC | 600 | 110 | A | 7～15 | C80 | 14Φ9.0 | 506 | 5 | 169330 | 4.6 | 167 | 250 | 4250 | 432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AB |  |  | 14Φ10.7 |  |  |  | 6.2 | 206 | 346 |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 14Φ12.6 |  |  |  | 8.3 | 245 | 441 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 17Φ12.6 |  |  |  | 9.7 | 285 | 569 |  |  |
|  |  | 130 | A | 7～15 |  | 16Φ9.0 |  |  | 191950 | 4.6 | 180 | 270 | 4800 | 489 |
|  |  |  | AB |  |  | 16Φ10.7 |  |  |  | 6.3 | 223 | 374 |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 16Φ12.6 |  |  |  | 8.3 | 265 | 477 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 20Φ12.6 |  |  |  | 10.0 | 307 | 615 |  |  |
|  | 800 | 110 | A | 7～30 |  | 15Φ10.7 | 690 | 6 | 238450 | 4.9 | 392 | 589 | 5950 | 608 |
|  |  |  | AB |  |  | 15Φ12.6 |  |  |  | 6.5 | 471 | 771 |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 30Φ10.7 |  |  |  | 8.9 | 540 | 971 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 30Φ12.6 |  |  |  | 11.6 | 638 | 1275 |  |  |
|  |  | 130 | A | 7～30 |  | 16Φ10.7 |  |  | 273630 | 4.6 | 408 | 612 | 6850 | 698 |
|  |  |  | AB |  |  | 16Φ12.6 |  |  |  | 6.1 | 484 | 811 |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 32Φ10.7 |  |  |  | 8.4 | 560 | 1010 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 32Φ12.6 |  |  |  | 11.0 | 663 | 1326 |  |  |
|  | 1000 | 130 | A | 7～30 |  | 32Φ9.0 | 880 | 6 | 355310 | 4.9 | 736 | 1104 | 8900 | 906 |
|  |  |  | AB |  |  | 32Φ10.7 |  |  |  | 6.7 | 883 | 1457 |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 32Φ12.6 |  |  |  | 8.9 | 1030 | 1854 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 32Φ14.0 |  | 8 |  | 10.5 | 1177 | 2354 |  |  |
|  | 1200 | 150 | A | 7～30 |  | 30Φ10.7 | 1060 | 6 | 494800 | 4.7 | 1177 | 1766 | 12400 | 1262 |
|  |  |  | AB |  |  | 30Φ12.6 |  |  |  | 6.3 | 1412 | 2330 |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 45Φ12.6 |  |  |  | 8.9 | 1668 | 3002 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 45Φ14.0 |  | 8 |  | 10.6 | 1962 | 3924 |  |  |
|  | 1300 | 150 | A | 7～30 |  | 24Φ12.6 | 1160 | 7 | 541930 | 4.8 | 1334 | 2000 | 13600 | 1382 |
|  |  |  | AB |  |  | 48Φ10.7 |  |  |  | 6.6 | 1670 | 2760 |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 48Φ12.6 |  | 8 |  | 8.7 | 2060 | 3710 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 48Φ14.0 |  |  |  | 10.4 | 2190 | 4380 |  |  |
|  | 1400 | 150 | A | 7～30 |  | 25Φ12.6 | 1260 | 7 | 589050 | 4.6 | 1524 | 2286 | 14800 | 1502 |
|  |  |  | AB |  |  | 50Φ10.7 |  |  |  | 6.4 | 1940 | 3200 |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 50Φ12.6 |  | 8 |  | 8.4 | 2324 | 4190 |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 50Φ14.0 |  |  |  | 10.0 | 2530 | 5060 |  |  |

# 附录A1  PHC（F1~4）管桩的工艺参数表

（资料性附录）

| 规格 |  |  |  | 预应力主筋 | 螺旋筋 |  |  |  |  | 端板 |  |  | 套箍工艺 |  | 防腐剂（kg/m³） | 每米 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 壁厚 | 型号 | 桩长 L | 数量直径 | 直径 | 加密区 L1(㎜) |  | 非加密区L2 (㎜) |  | 厚度 | 外径 | Dp | 厚度 | 宽度 |  |  |
| （mm） | （mm） |  | （m） | （㎜） | （㎜） | 间距 | 长度 | 间距 | 长度 | （mm） | （mm） | (㎜) | (㎜) | (㎜) |  | (t/m) |
| 300 | 70 | AB | ≤12 | 6Φ9.0 | 4.0 | 45±5 | 2000 | 80 ±5 | L-2L1 | 18 | 299 | 230 | 1.5 | 120 | 10 | 0.132 |
| 400 | 95 | A | ≤12 | 10Φ7.1 | 5.0 | 45±5 | 2000 | 80 ±5 | L-2L1 | 16 | 399 | 308 | 1.6 | 160 | 10 | 0.237 |
|  |  | AB | ≤14 | 10Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 100 | A | ≤15 | 11Φ9.0 | 5.0 | 45±5 | 2000 | 80 ±5 | L-2L1 | 18 | 499 | 406 | 1.8 | 180 | 10 | 0.327 |
|  |  | AB |  | 11Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | A |  | 12Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 0.383 |
|  |  | AB |  | 12Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 110 | A | ≤15 | 14Φ9.0 | 6.0 | 45±5 | 2000 | 80 ±5 | L-2L1 | 18 | 599 | 506 | 1.8 | 180 | 10 | 0.440 |
|  |  | AB |  | 14Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | A |  | 16Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 0.499 |
|  |  | AB |  | 16Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本桩型为有防腐蚀要求的桩型，钢筋有所加强。根据各生产厂家的技术要求，防腐剂材料和参量可以另作调整，以电通量测定指标作为控制参数。

2.根据供需双方协议，也可生产其它规格、型号、长度的管桩。

附录A2  PHC（Y）管桩的规格尺寸技术参数表

（资料性附录）

| 规格 |  |  |  | 预应力主筋 | 螺旋筋 |  |  |  |  | 端板 |  |  | 套箍工艺 |  | 每米 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 壁厚 | 型号 | 桩长 L | 数量直径 | 直径 | 加密区 L1(㎜) |  | 非加密区L2 (㎜) |  | 厚度 | 外径 | Dp | 厚度 | 宽度 |  |
| （mm） | （mm） |  | （m） | （㎜） | （㎜） | 间距 | 长度 | 间距 | 长度 | （mm） | （mm） | (㎜) | (㎜) | (㎜) | (t/m) |
| 300 | 70 | AB | ≤12 | 6Φ9.0 | 5.0 | 45±5 | 2500 | 80±5 | L-2L1 | 18 | 299 | 230 | 1.5 | 120 | 0.132 |
| 400 | 95 | A | ≤12 | 10Φ7.1 | 5.0 | 45±5 | 2500 | 80±5 | L-2L1 | 16 | 399 | 308 | 1.6 | 160 | 0.237 |
|  |  | AB | ≤14 | 10Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 500 | 100 | A | ≤15 | 11Φ9.0 | 5.0 | 45±5 | 2500 | 80±5 | L-2L1 | 18 | 499 | 406 | 1.8 | 180 | 0.327 |
|  |  | AB |  | 11Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 125 | A |  | 12Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0.383 |
|  |  | AB |  | 12Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 600 | 110 | A | ≤15 | 14Φ9.0 | 6.0 | 45±5 | 2500 | 80±5 | L-2L1 | 18 | 599 | 506 | 1.8 | 180 | 0.440 |
|  |  | AB |  | 14Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 130 | A |  | 16Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0.499 |
|  |  | AB |  | 16Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |

注：1.本桩型为有嵌岩要求的桩型，钢筋及加密区长度有所加强。

2.根据供需双方协议，也可生产其它规格、型号、长度的管桩。

附录A3  PHC（D）管桩的规格尺寸技术参数表

（资料性附录）

| 规格 |  |  |  | 预应力主筋 | 螺旋筋 |  |  |  |  | 端板 |  |  | 套箍工艺 |  | 加钢纤维重量（㎏） | 每米 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 壁厚 | 型号 | 桩长 L | 数量直径 | 直径 | 加密区 L1(㎜) |  | 非加密区L2 (㎜) |  | 厚度 | 外径 | Dp | 厚度 | 宽度 |  |  |
| （mm） | （mm） |  | （m） | （㎜） | （㎜） | 间距 | 长度 | 间距 | 长度 | （mm） | （mm） | (㎜) | (㎜) | (㎜) |  | (t/m) |
| 300 | 70 | AB | ≤12 | 6Φ9.0 | 4.0 | 45±5 | 2000 | 80±5 | L-2L1 | 18 | 299 | 230 | 1.5 | 120 | 4.0 | 0.132 |
| 400 | 95 | A | ≤12 | 10Φ7.1 | 5.0 | 45±5 | 2000 | 80±5 | L-2L1 | 16 | 399 | 308 | 1.6 | 160 | 5.46 | 0.237 |
|  |  | AB | ≤14 | 10Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 100 | A | ≤15 | 11Φ9.0 | 5.0 | 45±5 | 2000 | 80±5 | L-2L1 | 18 | 499 | 406 | 1.8 | 180 | 7.56 | 0.327 |
|  |  | AB |  | 11Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | A |  | 12Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 0.383 |
|  |  | AB |  | 12Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 110 | A | ≤15 | 14Φ9.0 | 6.0 | 45±5 | 2000 | 80±5 | L-2L1 | 18 | 599 | 506 | 1.8 | 180 | 10.14 | 0.440 |
|  |  | AB |  | 14Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | A |  | 16Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 0.499 |
|  |  | AB |  | 16Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本桩型为有击打抗裂要求的桩型。适用于锤击送桩。

2.根据供需双方协议，也可生产其它规格、型号、长度的管桩。

附录A4  PHC（B）管桩的规格尺寸技术参数表

（资料性附录）

| 规格 |  |  |  | 预应力主筋 | 螺旋筋 |  |  |  |  | 端板 |  |  | 套箍工艺 |  | 端板锚筋（HRB400） |  | 每米 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 壁厚 | 型号 | 桩长 L | 数量直径 | 直径 | 加密区 L1(㎜) |  | 非加密区L2 (㎜) |  | 厚度 | 外径 | Dp | 厚度 | 宽度 | 直径（mm） | 长度(mm) |  |
| （mm） | （mm） |  | （m） | （㎜） | （㎜） | 间距 | 长度 | 间距 | 长度 | （mm） | （mm） | (㎜) | (㎜) | (㎜) |  |  | (t/m) |
| 300 | 70 | AB | ≤12 | 6Φ9.0 | 4.0 | 45±5 | 2000 | 80±5 | L-2L1 | 18 | 299 | 230 | 1.5 | 120 | 612 | 480 | 0.132 |
| 400 | 95 | A | ≤12 | 10Φ7.1 | 5.0 | 45±5 | 2000 | 80±5 | L-2L1 | 16 | 399 | 308 | 1.6 | 160 | 714 | 560 | 0.237 |
|  |  | AB | ≤14 | 10Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1012 | 480 |  |
| 500 | 100 | A | ≤15 | 11Φ9.0 | 5.0 | 45±5 | 2000 | 80±5 | L-2L1 | 18 | 499 | 406 | 1.8 | 180 | 1114 | 560 | 0.327 |
|  |  | AB |  | 11Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | A |  | 12Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 0.383 |
|  |  | AB |  | 12Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 110 | A | ≤15 | 14Φ9.0 | 6.0 | 45±5 | 2000 | 80±5 | L-2L1 | 18 | 599 | 506 | 1.8 | 180 | 1416 | 640 | 0.440 |
|  |  | AB |  | 14Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | A |  | 16Φ9.0 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 0.499 |
|  |  | AB |  | 16Φ10.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本桩型为有抗拔要求的可接桩桩型，对端板的锚固做了加强。设计可根据需要，要求在桩身中设置不大于端板锚筋的非预应力钢筋以调整桩身抗拉能力。

2.根据供需双方协议，也可生产其它规格、型号、长度的管桩。

# 附录B  静压桩机参数表

（资料性附录）

| 压 桩 机 型 性 能 |  | YZYl20 | YZY160-180 | YZY240-280 | YZY300-360 | YZY400-460 | YZY500-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大压桩力 (kN) |  | 1200 | 1600～1800 | 2400～2800 | 3000～3600 | 4000～4600 | 5000～6000 |
| 适 用 管 桩 | 最小桩径 (mm) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
|  | 最大桩径 (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 |
| 单桩极限承载力(kN) |  | 600～1000 | 1000～2000 | 1700～3000 | 2100～3800 | 2800～4600 | 3500～5500 |
| 桩端持力层 |  | 中密砂层、硬塑的黏土层 | 中密～密实砂层、硬塑～坚硬黏土层、残积土层 | 密实砂层、坚硬黏土层、全风化岩层 | 密实砂层、 坚硬粘土层、全风化层 | 密实砂层、坚硬黏土层、全风化岩层、强风化岩层 | 密实砂层、坚硬粘土层、全风化岩层、强分化岩石 |
| 桩端持力层标准贯入度值（N值) |  | 15～20 | 20～25 | 20～35 | 30～40 | 30～50 | 30～55 |
| 穿透中密～密实砂层厚度 (m) |  | <1 | 约2 | 2～3 | 3～4 | 5～6 | 5～8 |

# 附录C  柴油锤重选择参考表

（资料性附录）

| 柴油锤型号 | 25# | 30# ~ 36# | 40# ~ 50# | 60# ~ 62# | 72# | 80# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲击体质量 （t） | 2.5 | 3.2 3.5 3.6 | 4.0 4.5 4.6 5.0 | 6.0 6.2 | 7.2 | 8.0 |
| 锤体总质量（t） | 5.6~6.2 | 7.2~8.2 | 9.2~11.0 | 12.5~15.0 | 18.4 | 17.4~20.5 |
| 常用冲程（m） | 1.5~2.2 | 1.6~3.2 | 1.8~3.2 | 1.9~3.6 | 1.8~2.5 | 2.0~3.4 |
| 适用管桩规格 | Φ300 | Φ300 Φ400 | Φ400 Φ500 | Φ500 Φ550 Φ600 | Φ550 Φ600 | Φ600 Φ800 |
| 单桩竖向承载力特征值适用范围（kN） | 400~1200 | 500~1500 | 800~1800 | 1600~2600 | 1800~3000 | 2000~3500 |
| 桩尖可进入的岩土层 | 密实砂层 坚硬土层 全风化岩 | 密实砂层 坚硬土层 强风化岩 | 强风化岩 （N>50） | 强风化岩 （N>50） | 强风化岩 （N>50） | 强风化岩 （N>50） |
| 常用收锤贯入度（mm/10击） | 20~30 | 20~40 | 20~40 | 20~50 | 30~60 | 30~60 |
| 液压锤规格(t) | 7 | 7 | 7~9 | 9~11 | 9~13 | 11~13 |

注：①本表仅供选锤用，选择时宜重锤低击。

②本表适用于桩长20～60m，且桩端进入硬土层有一定深度。

持力层为软质岩石（强风化、中等风化）时，桩尖可进入的深度应通过试沉桩确定。

# 附录D  管桩桩尖规格及构造图

（资料性附录）

图D.0.1  平底十字形桩尖

表D.0.1  平底十字形桩尖构造尺寸（mm）

| D | D1 | h | δ | t | h1 | 净重（kg/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 270 | 80 | 14 | 8 | 12 | 8.0 |
| 400 | 368 | 100 | 16 | 8 | 14 | 14.4 |
| 500 | 468 | 110 | 16 | 10 | 14 | 24.5 |
| 600 | 568 | 125 | 18 | 12 | 16 | 40.1 |

注：D为管桩外径；D1为桩尖底板外径。

图D.0.2  尖底十字Ⅰ（Ⅱ）形桩尖

表D.0.2  尖底十字Ⅰ（Ⅱ）形桩尖构造尺寸（mm）

| D | D1 | h | b | δ | t | h1 | 净重（kg/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 270 | 70（100） | 60 | 14 | 8 | 12 | 6.0（7.5） |
| 400 | 350 | 100（135） | 80 | 16 | 8 | 14 | 11.2（13.1） |
| 500 | 450 | 120（175） | 100 | 16 | 10 | 14 | 19.9（25.6） |
| 600 | 540 | 125（210） | 120 | 18 | 12 | 16 | 32.9（40.6） |

注：括号内数字为Ⅱ形，适用于持力层岩面较陡（≥300）的情况。

图D.0.3   锯齿十字形钢桩尖

表D.0.3  锯齿十字形钢桩尖构造尺寸（mm）

| D | D1 | h | n | a | b | c | δ | t | h1 | 净重（kg/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 270 | 105 | 2 | 45 | 80 | 35 | 14 | 8 | 12 | 6.8 |
| 400 | 350 | 135 | 2 | 50 | 110 | 45 | 16 | 8 | 14 | 12.4 |
| 500 | 450 | 180 | 3 | 55 | 120 | 45 | 16 | 10 | 14 | 23.1 |
| 600 | 540 | 220 | 3 | 65 | 150 | 55 | 18 | 12 | 16 | 39.4 |

图D.0.4   四棱锥形桩尖

表D.0.4  四棱锥形桩尖构造尺寸（mm）

| D | D1 | D2 | h | a | b | δ | t | h1 | 净重（kg/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 270 | 100 | 135 | 184 | 184 | 10 | 8 | 14 | 8.5 |
| 400 | 350 | 120 | 175 | 247 | 247 | 10 | 8 | 14 | 14.4 |
| 500 | 450 | 150 | 225 | 318 | 318 | 12 | 10 | 17 | 29.0 |
| 600 | 540 | 200 | 270 | 382 | 382 | 14 | 10 | 200 | 45.7 |

注：必要的桩尖内可灌C30混凝土填实。

图D.0.5  开口型钢桩尖

表D.0.5  开口型钢桩尖构造尺寸（mm）

| D | D1 | h | a | b | δ | t | n | 净重（kg/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 219 | 150 | 32 | 24 | 10 | 10 | 4 | 7.7 |
| 400 | 299 | 200 | 40 | 30 | 12 | 10 | 5 | 15.4 |
| 500 | 377 | 230 | 50 | 35 | 14 | 12 | 6 | 27.8 |
| 600 | 480 | 250 | 50 | 35 | 14 | 12 | 8 | 39.8 |

附录E  静压沉桩施工记录表（规范性附录）

工程名称：                              建设单位：                                  施工单位：                             监理单位：

管桩型号：                              桩尖型式：                                  桩机型号：                             管桩生产厂：

| 日 期 | 起止时间 | 序号 | 桩 号 | 第一节桩 |  | 第二节桩 |  | 第三节桩 |  | 第四节桩 |  | 送 桩 |  |  | 入土 深度 (m) | 桩顶设计 标高(m) | 桩顶实际 标高(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (时：分) |  |  | 节长 | 油压值 (MPa) | 节长 | 油压值(MPa) | 节长 | 油压值(MPa) | 节长 | 油压值(MPa) | 深度 (m) | 油压值(MPa) | 对应压桩 力(kN) |  |  |  |  |

监理工程师：                             技术负责人：                            施工员：                           记录员：                          年   月   日

# 附录F  锤击沉桩施工记录表（规范性附录）

工程名称：                                 建设单位：                                        施工单位：                             监理单位：

管桩型号：                              桩锤型号及落距：                                     桩尖型式：                              管桩生产厂：

| 日 期 | 起止时间 | 序号 | 桩号 | 锤击数 |  |  |  |  | 最后 1米 击数 | 总 锤 击 数 | 最后 10击 贯入度 (mm) | 桩端入土深度(m) | 桩顶设计标高(m) | 桩顶实际标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 送桩 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 节长 m | 节长 m | 节长 m | 节长 m | 深度 m |  |  |  |  |  |  |

监理工程师：                     技术负责人：                           施工员：                        记录员：                       日期：      年   月   日

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

采用“可”。

2  规程中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定(或要求)”或“应按……执行”。

3  本规程不设强制性条文。条文要求在其它标准、规范中列为强制性条文的，需按其要求。