广西壮族自治区工程建设地方标准	DB

工程建设地方标准编号：DBJ/T 45-XXX-2016

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-XXX

地下连续墙检测技术规程

Technical specification for testing

of diaphragm wall

(征求意见稿)

201X年XX月XX日发布	201X年XX月XX日实施

福建省住房和城乡建设厅发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

术规程

地下连续墙检测技术规程

Technical specification for the testingof diaphragm wall

工程建设地方标准编号：DBJ/T 45-XXX-2016

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-2016

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：广西建筑工程质量检测中心

参编单位：

施行日期：2016年XX月XX日

2016年  南宁

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

关于批准发布广西工程建设地方标准

《地下连续墙检测技术规程》的通知

桂建标【201X】XX号

各设区市住房城乡建设委（局），各有关单位：

由我厅批复立项，广西建筑工程质量检测中心主编的广西工程建设地方标准《地下连续墙检测技术规程》已获专家评审通过，现予批准发布。标准编号如下：

DBJ/T 45-XXX-2016地下连续墙检测技术规程

该标准自2016年XX月XX日发布，2016年XX月XX日 起实施。

该标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，广西建筑工程质量检测中心负责具体技术内容解释。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2016年XX月XX日

关于同意广西工程建设地方标准

《地下连续墙检测技术规程》备案的函

建标标备【2016】XXX号

广西壮族自治区住房和城乡建设厅：

你厅《关于报送广西工程建设地方标准<地下连续墙检测评估技术规程>材料备案的函》（桂建函【2016】XXX号）收悉。经研究，同意该项标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案，其备案号为JXXXXX-2016。

该项标准的备案号，将刊登在国家工程建设标准化信息网和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

中华人民共和国住房和城乡建设部

标准定额司

2016年XX月XX日

前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于下达2016年度广西壮族自治区工程建设地方标准及标准设计图集制（修）订项目计划的通知》（桂建标[201X]XX号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家现行有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容包括：1.总则；2.术语、符号；3. 基本规定；4.成槽质量检测；5.墙体质量检测；6.接头质量检测；7.检测报告和3个附录。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西建筑工程质量检测中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广西壮族自治区住房和城乡建设厅标准定额处（地址：南宁市XX路XXX号，邮编：530022）和广西建筑工程质量检测中心（地址：南宁市西乡塘区北际路1号，邮编：530005），以供修订时参考。

本规程主编单位：广西建筑工程质量检测中心

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1  总则	1

2  术语、符号	2

2.1  术 语	2

2.2  主 要 符 号	2

3  基本规定	4

3.1  一般规定	4

3.2  检测仪器设备	4

3.3  检测方法的选择及检测数量	4

3.4  检测抽样原则	4

3.5  检测前准备	4

3.6  复测、验证与扩大检测	5

3.7  检测机构和人员	5

4  成槽质量检测	6

4.1  超声波法	6

4.2  接触式仪器法	7

5  墙体质量检测	9

5.1  声波透射法	9

5.2  钻芯法	14

5.3  孔内摄像检测法	17

6  接头质量检测	18

6.1  接头刷壁质量检测	18

6.2  接头混凝土质量检测	18

7  检测报告	19

附录A     声测管埋设要点	20

附录B    钻芯法检测记录表	22

附录C  芯样试件加工和测量	24

本规程用词说明	25

引用标准名录	26

附：条文说明……………………………………………………………………………………..27

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and symbols	2

2.1    Terms	2

2.2    Principal  symbols	2

3  Basic requirements	4

3.1  General requirements	4

3.2  Test equipments	4

3.3  Selection of test methods,number of tests 	4

3.4  Test sampling principles	4

3.5  Test preparation	4

3.6  Repeaded tests、verification tests and extended tests	5

3.7  Testing organizations and staffs	5

4  Trench quality tests	6

4.1  Ultrasonic method	6

4.2  Instruments contactually inspection method	7

5  Diaphragm wall quality tests	9

5.1  Cross-hole sonic logging method	9

5.2  Core drilling method	14

5.3  Testing method with video monitor though the hole	17

6    Joint quality tests	18

6.1    Wall brushing quality tests for joint…………………..…………………….………..…………..……18

6.2    Concrete quality tests for joint………..……………………………….……………..…………..…….18

7    Test reports	19

Appendix A	20

Appendix B	22

Appendix C	24

Explanation of wording in this specification	25

List of quoted standards…………………………………………………………………………..26 Addition：Explanation of provisions…………..…….…………………………………………27

# 1  总则

- 为了规范地下连续墙检测，做到安全适用、技术先进、数据准确、评价正确，为设计、施工及验收提供可靠依据，制定本规程。

- 本规程适用于建筑工程和市政工程中的地下连续墙质量检测与评价。

- 地下连续墙检测应根据各种检测方法的适用范围和特点，结合地质条件、地下连续墙类型、施工工艺及施工质量可靠性、使用要求等因素，合理选择检测方法，正确判定结果。

- 地下连续墙检测除应执行本规程外，尚应符合国家、行业和广西壮族自治区现行有关标准的规定。

# 2  术语、符号

## 2.1  术 语

- 地下连续墙 diaphragm wall

分槽段用机械成槽、浇筑钢筋混凝土所形成的连续地下墙体。亦可称为现浇地下连续墙。

- 沉渣 sediment

地下连续墙成槽后，淤积于槽底部的非原状沉淀物。

- 接头 joint

地下连续墙施工时，在墙的纵向连接两个相邻单元槽段的连接接头。

- 超声波法ultrasonic method

采用超声波探头垂直连续测量各深度不同方向的槽宽，由记录仪同步绘制出各方向槽壁形态的记录图，判定槽宽、槽深、槽壁垂直度及接头质量。

- 接触式仪器法instruments contactually inspection method

采用接触式仪器来检测地下连续墙成槽沉渣厚度的检测方法。

- 声波透射法 cross-hole sonic logging method

在预埋声测管之间发射并接收声波，通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化，对地下连续墙墙体完整性进行检测的方法。

- 钻芯法 core drilling method

用钻机钻取芯样以检测地下连续墙深度、墙体完整性、墙底沉渣厚度、墙体混凝土强度和判定墙底持力层性状的方法。

- 孔内摄像检测法 testing method with video monitor though the hole

沿着钻有竖向孔的现浇混凝土构件的孔道，采用摄像技术对孔壁进行摄像及观察，识别缺陷及其位置、形式、程度的检测方法。

## 2.2  主 要 符 号

c——超声波在泥浆介质中传播的速度；

d——槽段宽度；

E——槽段的偏心距；

L——槽段深度；

K——槽壁垂直度；

tc——声波声时；

v——声波声速；

Ap——声波波幅值；

f——声波信号主频；

PSD——声时-深度曲线上两点连线的斜率与声时差的乘积；

fcor——混凝土芯样试件抗压强度。

# 3  基本规定

## 3.1  一般规定

- 地下连续墙检测分为成槽检测、墙体质量检测和接头质量检测。

- 地下连续墙成槽检测内容为槽壁垂直度、槽宽、槽深及沉渣厚度；墙体质量检测内容为墙体完整性、墙体深度、墙体混凝土强度、墙底沉渣厚度、验证持力层；接头质量检测内容为接头刷壁质量和接头混凝土质量。

- 作为承重结构的地下连续墙，当需对承载力进行检测时，可根据实际情况采用竖向静载试验或自平衡法试验。

## 3.2  检测仪器设备

- 检测用计量器具必须在计量检定周期的有效期内，检测前应对仪器设备检查调试。

- 检测仪器设备应具有良好的稳定性及绝缘性，且应具备检测工作所必须的防尘、防潮、防震等功能，并能在-10℃～+50℃温度范围内正常工作。

## 3.3  检测方法的选择及检测数量

- 当地下连续墙作为主体结构时每槽段均应进行成槽检测，非主体结构的成槽检测可抽测总槽段数的20%，且不少于10幅。

- 试成槽应全部进行成槽检测。

- 采用声波透射法对墙体混凝土质量进行检测的受检墙段数量不宜少于同条件下总墙段数的20%，且不得少于3幅墙段。

- 当对接头质量有疑问时，可在成槽检测中增加对刷壁质量的检测，检测数量可根据实际情况确定。对已浇筑混凝土的地下连续墙，当需对接头质量进行检测时，可采用声波透射法，检测数量可根据实际情况确定。

## 3.4  检测抽样原则

- 检测槽段（墙段）应按下列原则确定：

- 对施工质量有疑问的槽段（墙段）；

- 采用不同工艺施工的2个槽段（墙段）；

- 设计认为重要结构部位的槽段（墙段）；

- 随机抽样，基本均匀分布。

## 3.5  检测前准备

- 调查、资料收集阶段宜包括下列内容：

- 收集被检测工程的岩土工程勘察资料、设计图纸；了解施工情况、施工工艺和施工中出现的异常情况；

- 进一步明确委托方的具体要求；

- 检测项目现场实施的可行性。

- 应根据调查结果和确定的检测目的，选择检测方法，制定检测方案。

- 检测开始时间应符合下列规定：

- 成槽检测应在清槽完毕，泥浆内气泡基本消散后，在灌注混凝土前进行；

- 当采用声波透射法检测时，受检墙段混凝土强度不应低于设计强度的70%，且不应低于15MPa；

- 采用钻芯法检测时，受检墙段的混凝土龄期应达到28天或同条件养护试块强度达到设计强度。

- 采用声波透射法检测墙体混凝土质量前准备工作应符合下列规定：

- 声测管埋设应按本规程附录A的规定执行；

- 采用标定法确定仪器系统延迟时间；

- 计算声测管及耦合水层声时修正值；

- 在墙顶测量相应声测管外壁间净距离；

- 将各声测管内注满清水，检查声测管畅通情况；换能器应能在全程范围内正常升降。

## 3.6  复测、验证与扩大检测

- 现场检测结束后，应及时向委托方提供检测结果。当检测结果不满足检验标准规定时，应立即通知委托单位或有关部门进行施工整改。

- 地下连续墙经声波透射法检测不合格或对施工质量有疑问时，可采用钻芯法进行验证，检测数量可根据实际情况确定。如声波透射法判别为浅部缺陷，可采用开挖验证。

- 墙体浅部缺陷可采用开挖验证。

- 成槽质量检测过程中，出现连续3个槽段不合格，或在检测过程中不合格的槽段数量大于总检测数量的30%时，除进行复测外，尚应按原检测数量的2倍扩大检测。

- 当采用声波透射法检测墙体混凝土完整性 ，Ⅲ类及Ⅳ类墙体（参照本规程表5.1.6-2分类标准）数量达到2个或2个以上时，除进行复测外，尚应采用声波透射法在未检测墙体中进行扩大检测（如不具备声波透射法条件可采用钻芯法），检测数量可根据实际情况确定。

- 钻芯法检测结果出现争议时，可采用孔内摄像检测法进行复核性检测，检测数量应根据工程具体情况，经有关各方确认后确定。

## 3.7  检测机构和人员

3.7.1    检测机构应通过相应的资质认定。

3.7.2    检测人员必须经过地下连续墙检测的培训且考核合格。

# 4  成槽质量检测

## 4.1  超声波法

- 本方法适用于检测地下连续墙槽段的垂直度、槽宽及槽深。

- 采用超声波法成槽检测时槽内泥浆性能应满足表4.1.2中的要求。

表4.1.2 泥浆性能指标

| 项目 | 性能指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 比重 | <1.25 | 比重计 |
| 粘度 | 18-30 (s） | 粘度计 |
| 含砂量 | <7% | 含砂量测定仪 |

- 超声波法检测仪器设备应符合下列规定：

- 检测精度应不低于0.2%FS；

- 测量系统为超声波脉冲系统，发射功率不小于5W；

- 检测通道至少为二通道；

- 记录方式宜为数字式；

- 从绞车悬挂下来的传感器在遇到槽壁或槽底时应有自动控制停机功能，也有紧急返回功能。

- 现场检测步骤应符合下列规定：

- 超声波法检测前，应利用导墙的宽度作为标准距离标定仪器系统。标定应至少进行2次；

- 仪器探头宜对准导墙中心轴线；

- 检测中探头升降速度不宜大于0.5m/s；

- 宜正交X-X′、Y-Y′两方向检测，在两槽段端头连接部位可做三方向检测；

- 应标明检测剖面X-X′、Y-Y′走向与实际方位的关系；

- 试成槽连续跟踪监测时间宜为12h，每间隔3h～4h监测一次，比较数次实测槽宽曲线、槽深等参数的变化，得出合理的结论；

- 现场检测应保证检测信号清晰有效。

- 检测数据的处理应符合下列规定：

- 超声波在泥浆介质中传播速度可按下式计算：

(4.1.5-1)

式中：——超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s)；

——导墙宽度（m）；

——两方向相反换能器的发射（接收）面之间的距离（m）；

——对称探头的实测声时（s）。

- 槽宽d可按下式计算：

(4.1.5-2)

式中：——实测槽宽（m）；

——超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s)；

——两方向相反换能器的发射（接收）面之间的距离（m）；

——对称探头的实测声时（s）。

- 槽壁垂直度K可按下式计算：

(4.1.5-3)

式中：——槽的偏心距(m)；

——实测槽深度(m)。

- 现场检测记录图应符合下列规定：

1）有明显的刻度标记，能准确显示任何深度截面的槽宽及槽壁的形状；

2）标记检测时间、设计槽宽、检测方向及槽底深度。

- 记录图纵横比例尺，应根据设计槽宽及槽深合理设定，并应满足分析精度需要。

- 地下连续墙成槽质量的各项指标应符合表4.1.7的要求。

表4.1.7  地下连续墙成槽质量检验标准

| 序号 | 检验项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽宽 |  | 0~+100mm |
| 2 | 垂直度 | 主体结构 | ≤1/300 |
|  |  | 非主体结构 | ≤1/150 |
| 3 | 槽深 |  | 0~+300mm |

## 4.2  接触式仪器法

- 本方法适用于检测地下连续墙成槽的沉渣厚度。

- 接触式仪器法检测仪器设备应符合下列规定：

- 检测设备宜采用沉渣测定仪；

- 接触式仪器法采用的仪器设备，应具备标定装置。标定装置应经国家法定计量检测机构检定合格；

- 沉渣测定仪应满足下列要求：

1）探头的重量、截面积能适应现场检测的要求；

2）电阻率测量误差≤5%。

- 地下连续墙沉渣厚度检测应在清槽完毕后，灌注混凝土前进行。

- 现场检测步骤应符合下列规定：

1  将沉渣测定仪探头对准槽中心位置，下放沉渣测定仪探头直到槽底，下放探头时观测电阻率值变化范围，选取适当的测量量程或放大倍数；

2   提升沉渣测定仪探头1m～2m，再让测定仪探头自由下落，穿透沉渣层达到原土层；

3  将沉渣测定仪探头匀速缓慢提升，沉渣测定仪自动记录槽底不同深度的泥浆视电阻率，并绘制出“泥浆视电阻率-深度”曲线，直到将沉渣测定仪探头提升至距离槽底约2m高度停止；

4  泥浆视电阻率-深度曲线上的拐点以下部分可判断为沉渣，其厚度由深度坐标量取。

- 地下连续墙沉渣厚度代表值的确定应符合下列规定：

- 沉渣厚度检测应至少进行3次，计算3次检测数据的平均值；

- 当沉渣厚度的分次检测值的极差不超过平均值的30%时，取其平均值为地下连续墙沉渣厚度的代表值；

- 当极差超过平均值的30%时，应分析极差过大的原因，结合工程具体情况综合确定地下连续墙沉渣厚度的代表值，不能明确极差过大原因时，宜增加检测次数。

- 地下连续墙的沉渣厚度应符合表4.2.6的要求。

表4.2.6  地下连续墙沉渣厚度质量检验标准

| 沉渣厚度 | 主体结构 | ≤100mm |
| --- | --- | --- |
|  | 非主体结构 | ≤200mm |

# 5  墙体质量检测

## 5.1  声波透射法

- 本方法适用于已预埋声测管的地下连续墙墙体完整性检测，判定墙体缺陷的程度及位置。

- 声波发射与接收换能器应符合下列要求：

1  圆柱状径向换能器沿径向振动应无指向性；

2  外径小于声测管内径，有效工作段长度不大于150mm；

3  谐振频率宜为30 kHz～60kHz；

4  水密性满足1MPa水压不渗水。

- 声波检测仪应满足下列要求：

1  实时显示和记录接收信号时程曲线以及频率测量或频谱分析；

2 最小采样时间间隔应小于等于0.5μs，系统频带宽度应为1 kHz～200kHz，声波幅值测量相对误差应小于5%，系统最大动态范围不得小于100dB；

3  声波发射脉冲应为阶跃或矩形脉冲，电压幅值应为200V～1000V；

4  首波实时显示；

5  自动记录声波发射与接收换能器位置。

- 现场平测和斜测应符合下列规定：

1   发射与接收声波换能器应通过深度标志分别置于两根声测管中；

2  平测时，声波发射与接收声波换能器应始终保持相同深度（图5.1.4-a）；斜测时，声波发射与接收换能器应始终保持固定高差（图5.1.4-b），且两个换能器中点连线的水平夹角不应大于30°；

3  声波发射与接收换能器应从墙体底部向上同步提升，声测线间距不应大于100mm；提升过程中，应校核换能器的深度和校正换能器的高差，并确保测试波形的稳定性，提升速度不宜大于0.5m/s；

4  应实时显示、记录每条声测线的信号时程曲线，并读取首波声时、幅值；当需要采用信号主频值作为异常声测线辅助判据时，尚应读取信号的主频值；保存检测数据的同时，应保存波列图信息；

（a）平测                                      （b）斜测

图5.1.4  平测、斜测示意图

5   同一检测剖面的声测线间距、声波发射电压和仪器设置参数应保持不变。

- 在墙体质量可疑的声测线附近，可采用增加声测线或采用扇形扫测（图5.1.5）、交叉斜测、CT影像技术等方式，进行复测和加密测试，确定缺陷的位置和空间分布范围，排除因声测管耦合不良等非墙体缺陷因素导致的异常声测线。采用扇形扫测时，两个换能器中点连线的水平夹角不应大于40°。

图5.1.5  扇形扫测示意图

- 检测数据分析与判定应符合下列规定：

1  当因声测管倾斜导致声速数据有规律地偏高或偏低变化时，应先对管距进行合理修正，然后对数据进行统计分析。当实测数据明显偏离正常值而又无法进行合理修正时，检测数据不得作为评价墙体完整性的依据；

2 平测时各声测线的声时、声速、波幅及主频，应根据现场检测数据分别按下列公式计算，并绘制声速-深度曲线和波幅-深度曲线，也可绘制辅助的主频-深度曲线以及能量-深度曲线。

tci(j)=ti(j)−t0−t'                  （5.1.6-1）

vi(j)=li'(j)tci(j)                     （5.1.6-2）

Api(j)=20lgai(j)a0                  （5.1.6-3）

fi(j)=1000Ti(j)                    （5.1.6-4）

式中：i——声测线编号，应对每个检测剖面自下而上（或自上而下）连续编号；

j——检测剖面编号，按本规程附录A编号；

tci(j) ——第j检测剖面第i声测线声时（μs）；

ti(j)——第j检测剖面第i声测线声时测量值（μs）；

t0 ——仪器系统延迟时间（μs）；

t´——声测管及耦合水层声时修正值（μs）；

li'(j)——第j检测剖面第i声测线的两声测管的外壁间净距离（mm），当两声测管平行时，可取为两声测管管口的外壁间净距离；斜测时，li'(j)为声波发射和接收换能器各自中点对应的声测管外壁处之间的净距离，可由墙体顶面两声测管的外壁间净距离和发射接收声波换能器的高差计算得到；

vi(j)——第j检测剖面第i声测线声速（km/s）；

Api(j)——第j检测剖面第i声测线的首波幅值（dB）；

ai(j)——第j检测剖面第i声测线信号首波幅值（V）；

a0——零分贝信号幅值（V）；

fi(j)——第j检测剖面第i声测线信号主频值（kHz），可经信号频谱分析得到；

Ti(j)——第j检测剖面第i声测线信号周期（μs）。

3  当采用平测或斜测时，第j检测剖面的声速异常判断概率统计值应按下列方法确定：

1）将第j检测剖面各声测线的声速值vi(j)由大到小依次按下式排序：

v1(j)≥v2(j)≥...vk'(j)≥...vi−1(j)≥vi(j)≥vi+1(j)≥...vn−k(j)≥...vn−1(j)≥vn(j)    （5.1.6-5）

式中：vi(j)——第j检测剖面第i声测线声速，i=1，2，……，n；

n ——第j检测剖面的声测线总数；

k ——拟去掉的低声速值的数据个数，k=0，1，2，……；

k´——拟去掉的高声速值的数据个数，k´ =0，1，2，……。

2）对逐一去掉vi(j)中k个最小数值和k´个最大数值后的其余数据，按下列公式进行统计计算：

v01(j)=vm(j)−λ⋅sx(j)                                    （5.1.6-6）

v02(j)=vm(j)+λ⋅sx(j)                                   （5.1.6-7）

vm(j)=1n−k−k'i=k'+1n−kvi(j)                         （5.1.6-8）

sx(j)=1n−k−k'−1i=k'+1n−kvi(j)−vm(j)2                     （5.1.6-9）

Cv(j)=sx(j)vm(j)                                              （5.1.6-10）

式中：v01(j) ——第j剖面的声速异常小值判断值；

v02(j)——第j剖面的声速异常大值判断值；

vm(j)——(n-k-k´)个数据的平均值；

sx(j)——(n-k-k´)个数据的标准差；

Cv(j)——(n-k-k´)个数据的变异系数；

λ ——由表5.1.6-1查得的与（n-k-k´）相对应的系数。

3）按k=0、k´=0、k=1、k´=1、k=2、k´=2 ……的顺序，将参加统计的数列最小数据vn−k(j)与异常小值判断值v01(j)进行比较，当vn−k(j)小于等于v01(j)时剔除最小数据；将最大数据vk'+1(j)与异常大值判断值v02(j)进行比较，当vk'+1(j)大于等于v02(j)时剔除最大数据；每次剔除一个数据，对剩余数据构成的数列，重复式（5.1.6-6）~（5.1.6-9）的计算步骤，直到下列两式成立：

vn−k(j)＞v01(j)                    （5.1.6-11）

vk'+1(j)＜v02(j)                    （5.1.6-12）

表5.1.6-1  统计数据个数（n-k-k´）与对应的λ值

| n－k－k´ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.64 |
| n－k－k´ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| λ | 1.64 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.91 | 1.94 |
| n－k－k´ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| λ | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.10 | 2.11 |
| n－k－k´ | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| λ | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 |
| n－k－k´ | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| λ | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.31 | 2.32 |
| n－k－k´ | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| λ | 2.33 | 2.34 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.41 | 2.42 | 2.43 | 2.45 | 2.46 |
| n－k－k´ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| λ | 2.47 | 2.50 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 2.67 | 2.69 |
| n－k－k´ | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 470 | 500 |
| λ | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.77 | 2.79 | 2.81 | 2.82 | 2.84 | 2.86 | 2.88 |
| n－k－k´ | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| λ | 2.91 | 2.94 | 2.96 | 2.98 | 3.00 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.09 |
| n－k－k´ | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| λ | 3.12 | 3.14 | 3.17 | 3.19 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 3.26 | 3.28 | 3.29 |

v0j=vmj1−0.015λ           当Cv(j）<0.015  时v01(j)                  当0.015≤Cv(j)≤0.045  时vmj1−0.045λ           当Cv(j）>0.045  时4）第j检测剖面的声速异常判断概率统计值，应按下式计算：

（5.1.6-13）

式中：v0(j)——第j检测剖面的声速异常判断概率统计值。

4  受检墙体的声速异常判断临界值，应按下列方法确定：

1）应根据本地区经验，结合预留同条件混凝土试件或钻芯法获取的芯样试件的抗压强度与声速对比试验，分别确定墙体混凝土声速低限值vL和混凝土试件的声速平均值vp 。

2）当v0(j)大于vL且小于vp时

vc(j)=v0(j)                                                                    （5.1.6-14）

式中：vc(j)——第j检测剖面的声速异常判断临界值；

v0(j)——第j检测剖面的声速异常判断概率统计值。

3）当v0(j) 小于等于vL或v0(j) 大于等于 vp时，应分析原因；第j检测剖面的声速异常判断临界值可根据同一墙体的其他检测剖面的声速异常判断临界值及与受检墙体属同一工程且混凝土质量较稳定的其他墙体的声速异常判断临界值综合确定。

4）对具有三个及三个以上检测剖面的墙体，应取各个检测剖面声速异常判断临界值的算术平均值，作为该墙体各声测线的声速异常判断临界值。

5  声速vi(j)异常应按下式判定：

vi(j)≤vc	 	         	（5.1.6-15）

Am(j)=1nj=1nApi(j)6  波幅异常判断的临界值，应按下列公 式计算：

（5.1.6-16）

Ac(j)= Am(j)–6                                  （5.1.6-17）

波幅Api(j)异常应按下式判定：

Api(j)<Ac(j)                     （5.1.6-18）

式中：Am(j)——第j检测剖面各声测线的波幅平均值（dB）；

Api(j)——第j检测剖面第i声测线的波幅值（dB）；

Ac(j)——第j检测剖面波幅异常判断的临界值（dB）；

n——第j检测剖面的声测线总数。

7  当采用信号主频值作为辅助异常声测线判据时，主频-深度曲线上主频值明显降低的声测线可判定为异常；

8  当采用接收信号的能量作为辅助异常声测线判据时，能量-深度曲线上接收信号能量明显降低可判定为异常；

PSD(j,i)=[tci(j)−tci−1(j)]2zi−zi−19  采用斜率法作为辅助异常声测线判据时，声时-深度曲线上相邻两点的斜率与声时差的乘积PSD值应按下式计算。当PSD值在某深度处突变时，宜结合波幅变化情况进行异常声测线判定；

（5.1.6-19）

式中：PSD——声时-深度曲线上相邻两点连线的斜率与声时差的乘积（μs2/m）；

tci(j)——第j检测剖面第i声测线的声时（μs）；

tci−1(j)——第j检测剖面第i-1声测线的声时（μs）；

zi——第i声测线深度（m）；

zi-1——第i-1声测线深度（m）。

10  墙体缺陷的空间分布范围，可根据以下情况判定：

1）墙体同一深度上各检测剖面墙体缺陷的分布；

2）复测和加密测试的结果。

11  墙体完整性类别应结合墙体缺陷处声测线的声学特征、缺陷的空间分布范围，按本规程表5.1.6-2和表5.1.6-3所列特征进行综合判定；

表5.1.6-2  墙体完整性分类表

| 墙体完整性类别 | 分类原则 |
| --- | --- |
| Ⅰ类墙体 | 墙体完整 |
| Ⅱ类墙体 | 墙体有轻微缺陷，不会影响墙体的正常使用 |
| Ⅲ类墙体 | 墙体有明显缺陷，对墙体的正常使用有影响 |
| Ⅳ类墙体 | 墙体存在严重缺陷 |

表5.1.6-3  墙体完整性判定

| 类 别 | 特 征 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 所有声测线声学参数无异常，接收波形正常； 存在声学参数轻微异常、波形轻微畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50% |
| Ⅱ | 存在声学参数轻微异常、波形轻微畸变的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，或在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%； 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50% |
| Ⅲ | 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，但在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%； 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，但在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%； 存在声学参数严重异常、波形严重畸变、或声速低于低限值的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50% |

续表5.1.6-3  墙体完整性判定

| Ⅳ | 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，且在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%； 存在声学参数严重异常、波形严重畸变、或声速低于低限值的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，或在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50% |
| --- | --- |

- 检测报告除应包括本规程第7章内容外，还应包括：

- 声测管布置图及声测剖面编号；

- 受检墙段每个检测剖面声速-深度曲线、波幅-深度曲线，并将相应判据临界值所对应的标志线绘制于同一个坐标系；

- 当采用主频值、PSD值或接收信号能量进行辅助分析判定时，应绘制相应的主频-深度曲线、PSD曲线或能量-深度曲线；

- 各检测剖面实测波列图；

- 对加密测试、扇形扫测的有关情况说明；

- 当对管距进行修正时，应注明进行管距修正的范围及方法。

## 5.2  钻芯法

- 本方法适用于检测地下连续墙的墙体深度、墙体混凝土强度、沉渣厚度、墙体完整性和判定持力层性状。

- 每幅受检墙段的钻芯孔数和钻孔位置宜符合下列规定：

- 墙段长度≤6m的地下连续墙钻2孔，墙段长度＞6m的地下连续墙钻3孔；

- 钻芯孔开孔位置宜在墙体长度内均匀对称布置；

- 对墙底持力层的钻探，每幅受检墙体不应少于1个孔，钻孔深度应满足设计要求。

- 钻芯法检测设备应符合下列规定：

1	钻取芯样宜采用液压操纵的高速钻机，并配置适宜的水泵、孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和可捞取松软渣样的钻具；

2	地下连续墙混凝土钻芯检测，应采用单动双管钻具钻取芯样，严禁使用单动单管钻具；

3	钻头应根据混凝土设计强度等级选用合适粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头，且外径不宜小于100mm；

4	锯切芯样的锯切机应具有冷却系统和夹紧固定装置。芯样试件端面的补平器和磨平机，应满足芯样制作的要求。

- 现场操作应符合下列规定：

1	钻机设备安装必须周正、稳固、底座水平。钻机在钻芯过程中不得发生倾斜、移位，钻芯孔垂直度偏差不得大于0.5％。

2	每回次钻孔进尺宜控制在1.5m内；钻至墙体底部时，宜采取减压、慢速钻进、干钻等适宜的方法和工艺，钻取沉渣并测定沉渣厚度；对墙底强风化岩层或土层，可采用标准贯入试验、动力触探等方法对墙底持力层的岩土性状进行鉴别。

3	钻取的芯样应按回次顺序放进芯样箱中；钻机操作人员应按本规程附录B附表B.0.1-1的格式记录钻进情况和钻进异常情况，对芯样质量进行初步描述；检测人员应按本规程附录B附表B.0.1-1的格式对芯样混凝土，墙底沉渣和墙底持力层详细编录。

4	钻芯结束后，应对芯样和钻探标示牌的全貌进行拍照。

5	当墙体混凝土质量评价满足设计要求时，应从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭；当墙体混凝土质量评价不满足设计要求时，应封存钻芯孔，留待处理。

- 芯样试件截取与加工应符合下列规定：

1  当墙体深度为10～30m时，每孔截取3组芯样；当墙体深度小于10m时，可取2组，当墙体深度大于30m时，不少于4组；

2  上部芯样位置距墙顶设计标高不宜大于1倍墙段宽度或1m，下部芯样位置距墙底不宜大于1倍墙段宽度或1m，中间芯样宜等间距截取；

3   缺陷位置能取样时，应截取一组芯样进行混凝土抗压试验；

4  同一幅墙段的钻芯孔数大于1个，且其中一孔在某深度存在缺陷时，应在其他孔的该深度处截取芯样进行混凝土抗压试验。

5  每组混凝土芯样应制作三个芯样抗压试件。混凝土芯样试件的加工和测量应符合本规程附录C的规定。

6  当墙底持力层为中、微风化岩层且岩芯可制作成试件时，应在接近墙底部位1m内截取岩石芯样；遇分层岩性时，宜在各分层岩面取样。岩石芯样的加工和测量应符合本规程附录C的规定。

- 芯样试件抗压强度试验应符合下列规定：

1	混凝土芯样试件的抗压强度试验应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081的有关规定执行。

2	在混凝土芯样试件抗压强度试验中，当发现试件内混凝土粗骨料最大粒径大于0.5倍芯样试件平均直径，且强度值异常时，该试件的强度值不得参与统计平均。

3	混凝土芯样试件抗压强度应按下列公式计算：

fcor=4Pπ d2	(5.2.6-1)

式中：fcor——混凝土芯样试件抗压强度（MPa），精确至0.1MPa；

P ——芯样试件抗压试验测得的破坏荷载（N）；

d ——芯样试件的平均直径（mm）。

4	混凝土芯样试件抗压强度可根据本地区的强度折算系数进行修正。

5	墙底岩芯单轴抗压强度试验以及岩石单轴抗压强度标准值的确定，宜按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007执行。

- 每幅受检墙体混凝土芯样试件抗压强度的确定应遵守下列原则：

1  取一组3块试件强度值的平均值，为该组混凝土芯样试件抗压强度检测值；

2  同一幅受检墙体同一深度部位有两组或两组以上混凝土芯样试件抗压强度检测值时，取其平均值为该墙体该深度处混凝土芯样试件抗压强度检测值；

3  取同一幅受检墙体不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度检测值中的最小值，为该幅墙体混凝土芯样试件抗压强度检测值。

- 检测数据分析与判定应符合下列规定：

1  墙底持力层性状应根据持力层芯样特征，并结合岩石芯样单轴抗压强度检测值、动力触探或标准贯入试验结果，进行综合判定或鉴别。

2  墙体身完整性类别应结合钻芯孔数、现场混凝土芯样特征、芯样试件抗压强度试验结果，按本规程表5.1.6-2和表5.2.8所列特征进行综合判定。

当混凝土出现分层现象时，宜截取分层部位的芯样进行抗压强度试验。当混凝土抗压强度满足设计要求时，可判为Ⅱ类；当混凝土抗压强度不满足设计要求或不能制作成芯样试件时，应判为Ⅳ类。

表5.2.8  墙体完整性判定

| 类别 | 特 征 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 两孔 | 三孔 |
| Ⅰ | 混凝土芯样连续、完整、胶结好，芯样侧表面光滑、骨料分布均匀，芯样呈长柱状、断口吻合 |  |
|  | 局部芯样侧表面有少量气孔、蜂窝麻面、沟槽，但在另一孔同一深度部位的芯样中未出现，否则应判为Ⅱ类 | 局部芯样侧表面有少量气孔、蜂窝麻面、沟槽，但在三孔同一深度部位的芯样中未同时出现，否则应判为Ⅱ类 |
| Ⅱ | 混凝土芯样连续、完整、胶结较好，芯样侧表面较光滑、骨料分布基本均匀，芯样呈柱状、断口基本吻合。有下列情况之一： |  |
|  | 1 芯样侧表面有较多气孔、严重蜂窝麻面、连续沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀，但在两孔同一深度部位的芯样中未同时出现； 2 芯样侧表面有较多气孔、严重蜂窝麻面、连续沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀，且在另一孔同一深度部位的芯样中同时出现，但该深度部位的混凝土芯样试件抗压强度检测值满足设计要求，否则应判为Ⅲ类； 3 任一孔局部混凝土芯样破碎段长度不大于10cm，且在另一孔同一深度部位的局部混凝土芯样的外观判定完整性类别为Ⅰ类或Ⅱ类，否则应判为Ⅲ类或Ⅳ类 | 1 芯样侧表面有较多气孔、严重蜂窝麻面、连续沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀，但在三孔同一深度部位的芯样中未同时出现； 2 芯样侧表面有较多气孔、严重蜂窝麻面、连续沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀，且在任两孔或三孔同一深度部位的芯样中同时出现，但该深度部位的混凝土芯样试件抗压强度检测值满足设计要求，否则应判为Ⅲ类； 3 任一孔局部混凝土芯样破碎段长度不大于10cm，且在另两孔同一深度部位的局部混凝土芯样的外观判定完整性类别为Ⅰ类或Ⅱ类，否则应判为Ⅲ类或Ⅳ类 |
| Ⅲ | 大部分混凝土芯样胶结较好，无松散、夹泥现象。有下列情况之一： | 大部分混凝土芯样胶结较好。有下列情况之一： |
|  | 1 芯样不连续、多呈短柱状或块状； 2 任一孔局部混凝土芯样破碎段长度大于10cm但不大于20cm，且在另一孔同一深度部位的局部混凝土芯样的外观判定完整性类别为Ⅰ类或Ⅱ类，否则应判为Ⅳ类 | 1 芯样不连续、多呈短柱状或块状； 2 任一孔局部混凝土芯样破碎段长度大于10cm但不大于30cm，且在另两孔同一深度部位的局部混凝土芯样的外观判定完整性类别为Ⅰ类或Ⅱ类，否则应判为Ⅳ类； 3 任一孔局部混凝土芯样松散段长度不大于10cm，且在另两孔同一深度部位的局部混凝土芯样的外观判定完整性类别为Ⅰ类或Ⅱ类，否则应判为Ⅳ类 |
| Ⅲ | 有下列情况之一： |  |
|  | 1 任一孔因混凝土胶结质量差而难以钻进； 2 混凝土芯样任一段松散或夹泥； 3 任一孔局部混凝土芯样破碎长度大于20cm； 4 两孔同一深度部位的混凝土芯样破碎 | 1 任一孔因混凝土胶结质量差而难以钻进； 2 混凝土芯样任一段松散或夹泥段长度大于10cm； 3 任一孔局部混凝土芯样破碎长度大于30cm； 4 其中两孔在同一深度部位的混凝土芯样破碎、松散或夹泥 |

多于三个钻芯孔的墙体完整性可参照表5.2.8的三孔特征进行判定。

4  钻芯孔偏出墙外或遇钢筋无法继续钻进时，仅对钻取芯样部分进行评价。

5 墙体质量评价应按单幅受检墙体进行。当出现下列情况之一时，应判定该受检墙体不满足设计要求：

1）混凝土芯样试件抗压强度检测值小于混凝土设计强度等级；

2）墙体深度、墙底沉渣厚度不满足设计要求；

当设计资料未作具体规定时，应按国家现行标准判定墙体质量。

- 检测报告除应包括本规程第7章内容外，还应包括：

1  钻芯设备情况；

2  检测墙体数量、钻孔数量、混凝土芯进尺、总进尺、混凝土试件组数；

3  按本规程附录B附表B.0.1-2的格式编制每孔的柱状图；

4  芯样单轴抗压强度试验结果；

5  芯样彩色照片；

6  异常情况说明。

## 5.3  孔内摄像检测法

5.3.1  本方法适用于观察和识别地下连续墙竖向孔孔壁存在的质量缺陷及其位置、形式和程度。

5.3.2  孔内摄像检测法检测仪器设备应符合下列规定：

1采用的探头摄像机分辨率不应低于1920×1080像素，并应具有深度记录装置和摄像头定位装置；

2 检测用仪器必须在校准周期内。

5.3.3  检测前应对仪器设备检查调试。

# 5.3.4  定量表述缺陷时，应事先确定缺陷尺寸换算值（标定值）。

# 5.3.5  拟检测的地下连续墙，应先进行孔内清理，清理范围应满足检测深度的要求。

# 5.3.6  现场检测工作应符合下列要求：

# 1检测中，应全面、清晰地记录孔内图像；

# 2采用钻孔成像检测仪进行检测时应合理安排检测速度，保证对孔壁进行全面检测。

# 5.3.7  墙身缺陷应根据摄像的视频、图像确定。

# 5.3.8  缺陷的尺寸等应按标定值确定。

# 6  接头质量检测

## 6.1  接头刷壁质量检测

6.1.1   本方法适用于检测地下连续墙接头处槽段刷壁后的垂直度、槽宽及槽深。

6.1.2   接头刷壁质量的检测采用超声波法，并宜与成槽质量检测同时进行。

6.1.3  超声波法现场检测时，在接头处应做三方向检测。

6.1.4  接头刷壁后的垂直度K可按下式计算：

(6.1.5)

式中：——接头位置槽壁的偏心距(m)；

——实测槽深度(m)。

6.1.5  现场检测记录图应有明显的刻度标记，能准确体现任何深度截面的接头处槽壁的形状。

6.1.6  接头刷壁质量的各项指标应满足本规程表4.1.7的要求。

## 6.2  接头混凝土质量检测

6.2.1   本方法适用于检测地下连续墙接头处的墙体混凝土完整性。

6.2.2  如需对接头混凝土质量进行检测，可在相邻两幅地下连续墙接头处预埋声测管，根据声波透射法的结论对接头混凝土质量做出评价，按本规程表5.1.6-2和表5.1.6-3所列特征进行综合判定。

6.2.3  当声波透射法检测结论对接头混凝土质量难以给出检测结论时，可结合土方开挖及其他技术手段进行验证。

# 7  检测报告

- 检测报告应做到结论准确，用词规范。

- 检测报告的内容应包含下列基本内容：

- 工程名称、工程地点、委托单位、建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位名称等基本信息；

- 检测机构的名称和地址；

- 检测目的、检测依据、检测数量、检测日期等；

- 地质条件描述；

- 槽段（墙段）位置及编号、槽段（墙段）设计参数等；

- 检测仪器设备型号、编号及现场仪器标定结果、检测过程叙述；

- 检测结果描述，宜列表叙述所有被测槽段（墙段）的检测结果；

8   附图附表：包括槽段（墙段）平面布置图、每槽段（墙段）的测试结果图表等。

- 孔内摄像检测报告尚应给出受检墙体的孔内摄像视频、各缺陷部位照片。

# 附录A     声测管埋设要点

- 地下连续墙声测管的布置应符合下列规定：

1  每个检测墙段的预埋声测管数不应少于4个；

2  当检测墙段墙身厚度与长度接近时，声测管宜布置在墙身截面的四边中点处；

3  当检测墙段为直线型结构时，每幅墙段宜等间距埋设六根声测管，如图A.0.1-1；

4  当检测墙段为L型结构时，每幅墙段宜等间距埋设七根声测管，如图A.0.1-2；

5  当地下连续墙设计尺寸较大导致相邻两根声测管间直线距离超过2m时，宜增加声测管数量。

图A.0.1-1  直线型地下连续墙声测管布置图

图A.0.1-2  L型地下连续墙声测管布置图

- 声测管应沿钢筋笼内侧呈对称形状布置并按图A.0.1-1、图A.0.1-2所示依次编号。

- 声测管应有足够的径向刚度，声测管材料的温度系数应与混凝土接近。

- 声测管内径应大于换能器外径。

- 声测管应下端封闭，上端加盖、管内无异物；声测管连接处应光滑过渡，管口应高出导墙顶面100 mm～200mm。

- 浇筑混凝土前应将声测管有效固定。

# 附录B    钻芯法检测记录表

- 钻芯法检测的现场操作记录和芯样编录按附表B.0.1-1的格式记录；检测芯样综合柱状图应按附表B.0.1-2的格式记录和描述。

附表B.0.1-1 钻 芯 法 检 测 记 录 表

工程名称：                              墙段号/孔号：                       合同编号：                                检测日期:                                                          :

芯样直径：                              钻机型号：                       钻机编号：                                      第     页  共     页

| 孔深(m) | 回 次 数 | 起至 深度(m) | 芯样编号 | 芯样 长度(m) | 芯样描述 (包括蜂窝麻面、沟槽、夹泥、松散及分层等缺陷，骨料分布，砼胶结性能等) | 抗压试验 取样编号 取样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 异常情况描述： |
|  |  |  |  |  |  | 备注： |
|  |  |  |  |  |  | 天气： |

校对：                                             检测：

附表B.0.1-2  钻芯法检测芯样综合柱状图

| 墙段号∕孔号 |  |  | 混凝土设计强度等级 |  |  |  | 墙顶标高 |  |  | 开孔时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙体施工深度 |  |  | 墙体设计尺寸 |  |  |  | 钻孔深度 |  |  | 终孔时间 |  |
| 层序 号 | 层底标高 (m) | 层底 深度 (m) | 分层厚度 (m) | 混凝土/岩土芯 柱状图 （比例尺） |  | 墙体混凝土、持力层描述 |  | 芯样强度 序号———— 深度（m） |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | □ □ □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ □ □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ □ □ |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     校核：

注：□代表芯样试件取样位置。

# 附录C  芯样试件加工和测量

- 芯样加工时应将芯样固定，锯切平面垂直于芯样轴线。锯切过程中应淋水冷却金刚石圆锯片。

- 锯切后的芯样试件，当试件不能满足平整度及垂直度要求时，应选用以下方法进行端面加工：

- 在磨平机上磨平。

- 用水泥砂浆（或水泥净浆）或硫磺胶泥（或硫磺）等材料在专用补平装置上补平；水泥砂浆（或水泥净浆）补平厚度不宜大于5mm，硫磺胶泥（或硫磺）补平厚度不宜大于1.5mm。

- 补平层应与芯样结合牢固，受压时补平层与芯样的结合面不得提前破坏。

- 试验前，应对芯样试件的几何尺寸做下列测量：

- 平均直径：在相互垂直的两个位置上，用游标卡尺测量芯样表观直径偏小的部位的直径，取其两次测量的算术平均值，精确至0.5mm。

- 芯样高度：用钢卷尺或钢板尺进行测量，精确至1mm。

- 垂直度：用游标量角器测量两个端面与母线的夹角，精确至0.1°。

- 平整度：用钢板尺或角尺紧靠在芯样端面上，一面转动钢板尺，一面用塞尺测量与芯样端面之间的缝隙。

- 芯样试件出现以下情况时，不得用作抗压或单轴抗压强度试验：

- 试件有裂缝或有其他较大缺陷时。

- 混凝土芯样试件内含有钢筋时。

- 混凝土芯样试件高度小于0.95d或大于1.05d时（d为芯样试件平均直径）。

- 岩石芯样试件高度小于2.0d或大于2.5d时。

- 沿试件高度任一直径与平均直径相差达2mm以上时。

- 试件端面的不平整度在100mm长度内超过0.1mm时。

- 试件端面与轴线的不垂直度超过2°时。

- 表观混凝土粗骨料最大粒径大于芯样试件平均直径0.5倍时。

# 本规程用词说明

- 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 本规程中指明按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑基桩检测技术规程》（JGJ 106）

2  《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120）

3  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）

广西壮族自治区工程建设地方标准

术规程

地下连续墙检测技术规程

Technical specification for the testing of diaphragm wall

工程建设地方标准编号：DBJ/T 45-XXX-2016

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-2016

条文说明

目  次

1  总则	29

2  术语、符号	30

3  基本规定	31

3.1  一般规定	31

3.2 检测仪器设备	31

3.3  检测方法的选择及检测数量	31

3.4  检测抽样原则	32

3.5  检测前准备	32

3.6  复测、验证与扩大检测	33

3.7  检测机构和人员	33

4  成槽质量检测	34

4.1  超声波法	34

4.2  接触式仪器法	34

5  墙体质量检测	35

5.1  声波透射法	35

5.2  钻芯法	40

5.3  孔内摄像检测法	44

6  接头质量检测	46

6.1     接头刷壁质量检测	46

6.2     接头混凝土质量检测	47

7  检测报告	48

1  总则

1.0.1  地下连续墙在发展的初期阶段，基本上都是用作为防渗墙或临时挡土墙使用。近年来通过开发使用新技术、新设备和新材料，新的工法层出不穷，地下连续墙不再单纯地用于防渗或挡土支护，现在已经越来越多地用作结构物的一部分或用作主体结构来使用；地下连续墙还可以代替桩基础、沉井或沉箱基础，承受更大荷载，具有工效高、工期短、质量可靠、经济效益高等特点。在诸如地铁车站、大型深基坑、港口、交通、铁路、人防等工程中，地下连续墙的应用都越加广泛，地下连续墙的相关检测任务日益增加，因此迫切需要对检测工作进行规范，统一标准。

目前地下连续墙的质量问题，主要存在于成槽质量、墙体质量及接头质量等方面。近年来工程设计中，地下连续墙在开挖后要求对墙体定位、混凝土密实度等进行检测，对确保质量起到了积极的作用。但如何保证在各种不同的地质条件、不同地下连续墙类型、不同施工方法下的地下连续墙检测质量，尚缺少可依据的标准。

本规程的编制有利于统一地下连续墙的检测方法，使地下连续墙检测工作标准化、规范化，促进地下连续墙相关的检测技术不断进步，提高检测质量，为设计和施工提供可靠依据，确保工程质量。

1.0.2  本规程主要针对建筑工程和市政工程中的地下连续墙检测，其他如水利、交通、铁路、港口、人防等工程中的地下连续墙检测也可参照本规程执行。

2  术语、符号

2.1.1  本规程所采用的检测方法主要针对现浇混凝土的地下连续墙的检测工作，其他类型的地下连续墙如预制型地下连续墙的成槽检测工作也可参考本规程相关章节。

2.1.2  从定性上讲，沉渣可以定义为地下连续墙成槽后，淤积于槽底部的非原状沉淀物。从定量上准确区分沉渣和下部原状地层，目前还有一定难度。所以对于沉渣厚度的检测，实际上是利用有效的沉渣测定仪或其他检测工具，检测估算沉渣厚度。

2.1.4  本规程中，成槽质量检测中使用的检测方法为超声波法；墙体质量检测中使用的检测方法为声波透射法。两种方法的区别在于设备运行机理及检测内容的不同：超声波法接收的信号来自经泥浆反射后的声波信号，适用于检测地下连续墙槽段的垂直度、槽宽及槽深；而声波透射法接收的信号来自透射过混凝土的声波信号，适用于检测地下连续墙墙体的完整性。

2.1.8  墙身缺陷的位置、形式和程度是工程技术人员最关心的问题。孔内摄像检测因其直观性，可对墙身缺陷位置、形式（包括形状、角度）和程度（包括缺陷的宽度和范围）进行描述，综合分析。

3  基本规定

## 3.1  一般规定

3.1.3  随着地下连续墙在工程中应用的日益广泛，有部分特殊工程提出可采用地下连续墙等相对埋深较浅的基础形式来代替现有的桩基础、沉箱基础等深大基础来承载上部荷载，当使用地下连续作为承重结构，已有采用自平衡法检测地下连续墙承载力的成功案例，故本规程提出当需对承载力进行检测时，可根据实际情况采用竖向抗压静载试验或自平衡法试验。具体试验方法可参照《建筑基桩检测技术规程》JGJ106及《桩承载力自平衡法测试技术规程》（DB45/T 564-2009）。

## 3.2 检测仪器设备

3.2.1  检测所用计量器具必须送至法定计量检定单位进行定期检定，且使用时必须在计量检定的有效期之内，这是我国《计量法》的要求，以保证检测数据的准确可靠性和可追溯性。此外虽然测试仪器在有效计量检定或校准周期之内，但由于地下连续墙现场检测工作的环境较差，使用期间仍可能由于使用不当或环境恶劣等造成仪器仪表受损或校准因子发生变化。因此，检测前还应加强对测试仪器、配套设备的核查；如发现问题后应重新检定或校准。

## 3.3  检测方法的选择及检测数量

3.3.1～3.3.3 地下连续墙作为主体结构指的是地下连续墙既作基坑支护结构使用，同时也是上部结构的主要承重及传力体，和地基基础一起共同接受、承担和传递上部荷载，维持上部结构整体性、稳定性和安全性。非主体结构指地下连续墙不作为上部结构的承重及传力体使用。

为确切反映施工质量，检测数量应有一定的比例，本规程规定的检测数量参照了《建筑基桩检测技术规程》（JGJ106）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）、《冲钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程》（DB/T29-112）、《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程》（DGJ32/TJ117）中对地下连续墙检测数量的相关规定。

3.3.4  地下连续墙的成槽质量检测，抽测断面一般位于槽段的跨中位置，当需要对槽段两端接头的刷壁情况进行检测时，可在距离接头约50cm处各增加1个检测断面。

## 3.4  检测抽样原则

3.4.1  本条第2款规定不同机台或采用不同工艺开始施工的2个槽段（墙段）应进行检测，主要是因为考虑到在施工开始时，施工单位对场地地质条件不完全熟悉，预定的施工工艺可能不尽合理，或各机台施工水平可能参差不齐，通过对其开始施工的2个槽段（墙段）进行检测，了解施工质量，有助于改进工艺，提高质量，完善施工管理。在了解了工程地质状况后，应加强对各种不利于施工或容易产生质量事故区域内槽段（墙段）的检测，以确保工程质量，进一步改进施工工艺。

## 3.5  检测前准备

3.5.1  测试前所需要具备的资料，对检测工作意义重大。通过了解委托人的委托内容及设计人的检测要求，便可明确检测目的、检测内容、检测精度及检测数量，检测机构可因此确定适用的检测方法及手段来完成检测任务；了解岩土工程勘察资料可以知道哪些地层或地段不利于施工或容易发生质量事故，分布在场地的哪些位置；了解相关的施工情况，可以预计在检测中会出现哪些问题，采取何种检测方法可以避免或解决。

3.5.2  在具备了3.5.1条规定的资料后，应对施工现场进行踏勘，了解施工进度及现场的施工环境，通过与现场监理工程师的详细协商，确定检测方案，包括检测步骤，分步实施的具体安排等。

3.5.3  原则上，墙体混凝土满28d龄期后进行声波透射法检测是合理的。但是，为了加快工程建设进度、缩短工期，当采用声波透射法检测墙体缺陷和判定其完整性类别时，可适当将检测时间提前，以便能在施工过程中尽早发现问题，及时补救，赢得宝贵时间。这种适当提前检测时间的做法基于以下两个原因：一是声波透射法是一种非破损检测方法，不会因检测导致墙体混凝土强度降低或破坏；二是在声波透射法检测墙体完整性时，没有涉及混凝土强度问题，对各种声参数的判别采用的是相对比较法，混凝土的早期强度和满龄期后的强度有一定的相关性，而混凝土因各种原因导致的内部缺陷一般不会因时间的增长而明显改善。因此，按本规程第3.5.3条第2款的规定，原则上只要混凝土硬化并达到一定强度即可进行检测。

钻芯法检测的内容之一是墙体混凝土强度，显然受检墙体应达到28d龄期或同条件养护试块达到设计强度，如果不是以检测混凝土强度为目的的验证检测，也可根据实际情况适当缩短混凝土龄期。

## 3.6  复测、验证与扩大检测

3.6.1  按照施工要求，成槽结束后，如检测结论符合要求，应及时浇灌混凝土以保证墙体质量。因此，及时提供检测结果是十分必要的。

3.6.5  当声波透射法的检测结论中Ⅲ、Ⅳ类墙体比例较大时，应会同有关各方分析和判断该工程地下连续墙整体的质量情况，如果认为已完成检测数量尚不能为补强方案或设计变更方案提供可靠依据时，应扩大检测。扩大检测数量宜根据工程实际情况合理确定。

3.6.6  孔内摄像检测技术具有下列优点：

1）检测直观、精确检测缺陷位置；

2）可对多重缺陷进行检测；

3）可对竖向缺陷进行检测；

4）可对墙身深度超长的墙体进行检测；

5）可对墙身钻芯孔进行复核检测。对于已经发现缺陷的墙体，如需进一步查明缺陷位置、范围及程度以便分析原因或进行补强时，采用本方法可直观、准确地查明缺陷的情况。

对已经采用其他检测方法进行了检测，但检测结果不明确或不直观的墙体，若满足孔内摄像检测的条件，可对其再次检测，从而得到直观的结果，这就是墙体孔内摄像的复核性检测。

## 3.7  检测机构和人员

3.7.2   由于地下连续墙检测时需综合考虑地质、设计、施工等因素的影响，这就要求从事地下连续墙检测工作的技术人员应具有一定的检测工作相关理论基础和实践经验，并对地下连续墙设计、施工工艺和岩土工程的相关知识有充分了解。

地下连续墙检测技术是仍处于发展中的技术，对检测人员的素质、技术水平和实践经验要求都较高。因此从事地下连续墙检测的检测人员应经过相关知识培训且考核合格。

4  成槽质量检测

## 4.1  超声波法

4.1.1  超声波法成槽检测时，检测探头悬浮于泥浆中，与槽壁不发生接触，属非接触式检测方法。本规程未将沉渣厚度列入超声波法成孔成槽检测内容，但可以利用设计槽深与实测槽深之差，间接估算槽底沉渣的厚度，但精度相对较低。

4.1.2  泥浆是超声波传播的介质，泥浆的重度、粘度、及含砂量等指标直接影响超声波的传播性能。以往曾经出现泥浆过稠，将探头完全封闭，造成根本没有检测信号的现象，因此，检测时槽内泥浆性能应满足表4.1.2中的要求。

4.1.4  检测中，有时会出现记录信号模糊断续及空白，原因有多种，可能是仪器升降速度过快，因为超声波探头每分钟重复频率是固定的，探头行进过快，相当于拉长了测点的间距，降低了分辨精度；可能局部深度范围内泥浆过稠，而探头超声波发射功率小，或灵敏度低造成反射信号弱；可能泥浆中气泡屏蔽了超声波；可能泥浆中存在悬浮物导致超声波的散射等等。因此，可以采用降低探头升降速度，或增大灵敏度及发射功率，检查不同深度泥浆的性能指标等手段，保证检测精度。

4.1.5  为避免概念混淆，实测槽宽d指地下连续墙短边方向长度。

## 4.2  接触式仪器法

4.2.1  接触式仪器系法采用沉渣测定仪检测沉渣厚度。相对于超声波法，采用接触式仪器检测时，仪器的检测探头必须保持对槽底的接触，属于接触式检测方法。

5  墙体质量检测

## 5.1  声波透射法

5.1.1  声波透射法检测是利用声波的透射原理对墙体混凝土介质状况进行检测，因此仅适用于已经预埋了声测管的地下连续墙；地下连续墙经钻芯法检测后（有两个以及两个以上的钻孔）需进一步了解钻芯孔之间的混凝土质量时也可采用本方法检测。

5.1.2  声波换能器有效工作面长度指起到换能作用的部分的实际轴向尺寸，该长度过大将夸大缺陷实际尺寸并影响测试结果。

换能器的谐振频率越高，对缺陷的分辨率越高，但高频声波在介质中衰减快，有效测距变小。选配换能器时,在保证有一定的接收灵敏度的前提下, 原则上尽可能选择较高频率的换能器。提高换能器谐振频率，可使其外径减少到30mm以下，有利于换能器在声测管中升降顺畅或减小声测管直径。但因声波发射频率的提高，将使声波穿透能力下降。所以，本规程规定用30kHz～60kHz谐振频率范围的换能器，在混凝土中产生的声波波长约8cm～15cm，能探测的缺陷尺度约在分米量级。当测距较大接收信号较弱时，宜选用带前置放大器的接收换能器，也可采用低频换能器，提高接收信号的幅度，但后者要以牺牲分辨力为代价。

声波换能器宜配置扶正器，防止换能器在声测管内摆动影响测试声参数的稳定性。

5.1.4  率定法测定系统延迟时间的方法是将发射、接收换能器平行放入清水中，逐次改变点源距离并测量相应声时，记录若干点的数据并做出时距曲线：

t=t0+b.l                             （1）

式中：t——声时（μs）；

t0——仪器系统延迟时间（μs）；

b——直线斜率（μs/mm）；

l——换能器中心距（mm）。

按下式计算声测管及耦合水层声时修正值：

t'=d1−d2νt+d2−d'νw                          （2）

式中：d1——声测管外径（mm）；

d2——声测管内径（mm）；

d'——换能器外径（mm）；

νt ——声测管材料声速（km/s）；

νw——水的声速（km/s）；

t′——声测管及耦合水层声时修正值（μs）。

在检测同一幅地下连续墙时，强调各检测剖面的声波发射电压和仪器设置参数保持不变，目的是使各检测剖面的检测结果具有可比性，便于综合判定。

本规程采用“声测线”概念，声测线是组成某一检测剖面的两声测管中测点之间的连线，它的声学特征与其声场辐射区域的混凝土质量之间具有较显著的相关性。径向换能器在径向无指向性，但在垂直面上有指向性，且换能器的接收响应随着发、收换能器中心连线与水平面夹角θ的增大而非线性递减。为达到斜测目的，测试系统应有足够的灵敏度，且夹角θ不应大于30°。

声测线间距将影响墙体缺陷纵向尺寸的检测精度，间距越小，检测精度越高，但要花费更多的时间。一般地下连续墙的缺陷在空间有一定的分布范围，规定声测线间距不大于100mm，可满足工程检测精度的要求。当采用自动提升装置时，声测线间距还可进一步减小。

非匀速下降的换能器在由静止（或缓降）变为向下运动（或快降）时，由于存在不同程度的失重现象，使电缆线出现不同程度松弛，导致换能器位置不准确。因此应从墙底开始同步提升换能器进行检测才能保证记录的换能器位置的准确性。

自动记录声波发射与接收换能器位置时，提升过程中电缆线带动编码器卡线轮转动，编码器计数卡线轮转动值换算得到换能器位置。电缆线与编码器卡线轮之间滑动、卡线轮直径误差等因素均会导致编码器位置计数与实际传感器位置有一定误差，因此每隔一定间距应进行一次高差校核。此外，自动记录声波发射与接收换能器位置时，如果同步提升声波发射与接收换能器的提升速度过快，会导致换能器在声测管中剧烈摆动，甚至与声测管管壁发生碰撞，对接受的声波波形产生不可预测的影响。因此换能器的同步提升速度不宜过快，应保证测试波形的稳定性。

在现场对可疑声测线应结合声时（声速）、波幅、主频、实测波形等指标进行综合判定。

5.1.5  经平测或斜测普查后，找出各检测剖面的可疑声测线，再经加密平测（减小测线间距）、交叉斜测等方式既可检验平测普查的结论是否正确，又可以依据加密测试结果判定墙体缺陷的边界，进而推断墙体缺陷的范围和空间分布特征。

5.1.6  对本条各款的解释依次如下：

1  当声测管平行时，构成某一检测剖面的两声测管外壁在墙体顶面的净距离l等于该检测剖面所有声测线测距，当声测管弯曲时，各声测线测距将偏离l值，导致声速值偏离混凝土声速正常取值。一般情况下声测管倾斜造成的各测线测距变化沿深度方向有一定规律，表现为各条声测线的声速值有规律地偏离混凝土正常取值，此时可采用高阶曲线拟合等方法对各条测线测距作合理修正，然后重新计算各测线的声速。

如果不对斜管进行合理的修正，将严重影响声速的临界值合理取值，因此本款规定声测管倾斜时应作测距修正。但是，对于各声测线声速值的偏离沿深度方向无变化规律的，不得随意修正。因堵管导致数据不全，只能对有效检测范围内的墙体进行评价，不能对整幅墙体进行评价。

2  在声测中，不同声测线的波幅差异很大，采用声压级（分贝）来表示波幅更方便。式（5.1.6-4）用于模拟式声波仪通过信号周期来推算主频率；数字式声波仪具有频谱分析功能，可通过频谱分析获得信号主频。

4  对本款各项依次解释如下：

1）vL和vp的合理确定是大量既往检测经验的体现。当墙体混凝土未达到龄期而提前检测时，应对vL和vp的取值作适当调整。

2）概率法从本质上说是一种相对比较法，它考察的只是各条声测线声速与相应检测剖面内所有声测线声速平均值的偏离程度。当声测管倾斜或墙体存在多个缺陷时，同一检测剖面内各条声测线声速值离散很大，这些声速值实际上已严重偏离了正态分布规律，基于正态分布规律的概率法判据已失效，此时,不能将概率法临界值v0(j)作为该检测剖面各声测线声速异常判断临界值vc，式（5.1.6-14）就是对概率法判据值作合理的限定。

3）同一墙体类型是指施工工艺相同、混凝土的设计强度和配合比相同的地下连续墙。

4）声速的测试值受非缺陷因素影响小，测试值较稳定，不同剖面间的声速测试值具有可比性。取各检测剖面声速异常判断临界值的平均值作为该地下连续墙各剖面内所有声测线声速异常判断临界值可减小各剖面间因为用概率法计算的临界值差别过大而造成的墙体完整性判别上的不合理性。另一方面，对同一幅地下连续墙，墙体混凝土设计强度和配合比以及施工工艺都是一样的，应该采用一个临界值标准来判定各剖面所有声测线对应的混凝土质量。当某一剖面声速临界值明显偏离合理取值范围时，应分析原因，计算时应剔除。

6  波幅临界值判据为Ac(j)＜Am(j)–6，即选择当信号首波幅值衰减量为对应检测剖面所有信号首波幅值衰减量平均值的一半时的波幅分贝数为临界值，在具体应用中应注意下面几点：

波幅判据没有采用如声速判据那样的各检测剖面取平均值的办法，而是采用单剖面判据，这是因为不同剖面间测距及声耦合状况差别较大，使波幅不具有可比性。此外，波幅的衰减受墙体混凝土不均匀性、声波传播路径和点源距离的影响，故应考虑声测管间距较大时波幅分散性而采取适当的调整。

因波幅的分贝数受仪器、传感器灵敏度及发射能量的影响，故应在考虑这些影响的基础上再采用波幅临界值判据。当波幅差异性较大时，应与声速变化及主频变化情况相结合进行综合分析。

7  声波接收信号的主频漂移程度反映了声波在墙体混凝土中传播时的衰减程度，而这种衰减程度又能体现混凝土质量的优劣。接收信号的主频受诸如测试系统的状态、声耦合状况、测距等许多非缺陷因素的影响，测试值没有声速稳定，对缺陷的敏感性不及波幅。在实用时，作为声速、波幅等主要声参数判据之外的一个辅助判据。

在使用主频判据时，应保持声波换能器具有单峰的幅频特性和良好的耦合一致性，接收信号不应超量程，否则削波带来的高频谐波会影响分析结果。若采用FFT方法计算主频值，还应保证足够的频域分辨率。

8  接收信号的能量与接收信号的幅值存在正相关性，可以将约定的某一足够长时间段内的声波时域曲线的绝对值对时间积分后得到的结果（或约定的某一足够长时段内的声波时域曲线的平均幅值）作为能量指标。接收信号的能量反映了声波在混凝土介质中各个声传播路径上能量总体衰减情况，是测区混凝土质量的综合反映，也是波形畸变程度的量化指标。使用能量判据时，接收信号不应超量程（削波）。

9  在墙体缺陷的边缘，声时将发生突变，墙体存在缺陷的声测线对应声时-深度曲线上的突变点。经声时差加权后的PSD判据图更能突出墙体存在缺陷的声测线，并在一定程度上减小了声测管的平行度差或混凝土不均匀等非缺陷因素对数据分析判断的影响。实际应用时可先假定缺陷的性质（如夹层、空洞、蜂窝等）和尺寸，计算临界状态的PSD值，作为PSD临界值判据，但需对缺陷区的声速作假定。

10  声波透射法与其它的墙体完整性检测方法相比，具有信息量更丰富、全面、细致的特点：可以依据对墙体缺陷处加密测试（斜测、交叉斜测、扇形扫测以及CT影像技术）来确定缺陷几何尺寸；可以将不同检测剖面在同一深度的墙体缺陷状况进行横向关联，来判定墙体缺陷的横向分布。

11  表5.1.6-3中声波透射法墙体完整性类别分类特征是根据以下几个因素来划分的：1）缺陷空间几何尺寸的相对大小；2）声学参数异常的相对程度；3）接收波形畸变的相对程度；4）声速与低限值比较。这几个因素中除声速可与低限值作定量对比外，如Ⅰ、Ⅱ类墙体混凝土声速不低于低限值，Ⅲ、Ⅳ类墙体局部混凝土声速低于低限值，其他参数均是以相对大小或异常程度来作定性的比较。

预埋有多个声测管的声波透射法测试过程中，多个检测剖面中也常出现某一检测剖面个别声测线声学参数明显异常情况，即空间范围内局部较小区域出现明显缺陷。这种情况，可依据缺陷在深度方向出现的位置和影响程度，以及墙体荷载分布情况和使用特点，将类别划分的等级提高一级，即多个检测剖面中某一检测剖面只有个别声测线声学参数明显异常、波形明显畸变，该特征归类到Ⅱ类墙体；而声学参数严重异常、接收波形严重畸变或接收不到信号，则归类到Ⅲ类墙体。

根据规程规定采用的换能器频率对应的波长以及100mm最大声测线间距，使异常声测线至少连续出现2次所对应的缺陷尺度一般不会低于10cm量级。

声波接收波形畸变程度示例见图1。

（a）正常接收波形                          （b）轻微畸变波形

（c）明显畸变波形                          （d）严重畸变波形

图1  接收波形畸变程度示意

5.1.7  实测波形的后续部分可反映声波在接、收换能器之间的混凝土介质中各种声传播路径上总能量衰减状况，其影响区域大于首波，因此检测剖面的实测波形波列图有助于测试人员对墙体缺陷程度及位置直观地判定。

## 5.2  钻芯法

5.2.1  钻芯法检测的主要目的有四个：

１　检测墙身混凝土质量情况，如墙身混凝土胶结状况、有无气孔、松散或断裂等，墙体混凝土强度是否符合设计要求；

２　墙底沉渣是否符合设计或规范的要求；

３　施工记录的墙体深度是否真实；

4　持力层的岩土性状是否符合设计或规范要求。

当受检墙体深度比较大时，成孔的垂直度和钻芯孔的垂直度很难控制，钻芯孔容易偏离墙身，故要求受检墙体宽度不宜小于600mm、墙体深度与墙体宽度比不宜大于30。

5.2.3　对本条各款的解释依次如下：

1  钻机宜采用岩芯钻探的液压高速钻机，并配有相应的钻塔和牢固的底座，机械技术性能良好，不得使用立轴旷动过大的钻机。钻杆应顺直，直径宜为50mm。

钻机设备参数应满足：额定最高转速不低于790r/min；转速调节范围不少于4档；额定配用压力不低于1.5MPa。

水泵的排水量宜为50L/min～160L/min，泵压宜为1.0MPa～2.0MPa。

孔口管、扶正稳定器（又称导向器）及可捞取松软渣样的钻具应根据需要选用。墙体长度较长时，应使用扶正稳定器确保钻芯孔的垂直度。地下连续墙顶面与钻机塔座距离大于2m时，宜安装孔口管，孔口管应垂直且牢固。

2  钻取芯样的真实程度与所用钻具有很大关系，进而直接影响墙体完整性的类别判定。为提高钻取墙体混凝土芯样的完整性，钻芯检测用钻具应为单动双管钻具，明确禁止使用单动单管钻具。

3  为了获得比较真实的芯样，要求钻芯法检测应采用金刚石钻头，钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角喇叭型磨损。此外，还需注意金刚石钻头、扩孔器与卡簧的配合和使用的细节：金刚石钻头与岩芯管之间必须安有扩孔器，用以修正孔壁；扩孔器外径应比钻头外径大0.3mm～0.5mm，卡簧内径应比钻头内径小0.3mm左右；金刚石钻头和扩孔器应按外径先大后小的排列顺序使用，同时考虑钻头内径小的先用，内径大的后用。

芯样试件直径不宜小于骨料最大粒径的3倍，在任何情况下不得小于骨料最大粒径的2倍，否则试件强度的离散性较大。目前，钻头外径有76mm、91mm、101mm、110mm、130mm几种规格，从经济合理的角度综合考虑，应选用外径为101mm和110mm的钻头；当受检墙体采用商品混凝土、骨料最大粒径小于30mm时，可选用外径为91mm的钻头；如果不检测混凝土强度，可选用外径为76mm的钻头。

4  芯样制作分两部分，一部分是锯切芯样，另一部分是对芯样端部进行处理。锯切芯样时应尽可能保证芯样不缺角、两端面平行，可采用单面锯或双面锯。当芯样端部不满足要求时，可采取补平或磨平方式进行处理。具体要求见本规程附录C。

5.2.4  对本条各款的解释依次如下：

1  钻芯设备应精心安装，钻机立轴中心、天轮中心（天车前沿切点）与孔口中心必须在同一铅垂线上。设备安装后，应进行试运转，在确认正常后方能开钻。钻进初始阶段应对钻机立轴进行校正，及时纠正立轴偏差，确保钻芯过程不发生倾斜、移位。

当出现钻芯孔与墙体偏离时，应立即停机记录，分析原因。当有争议时，可进行钻孔测斜，以判断是受检墙体倾斜超过规定要求还是钻芯孔倾斜超过规定要求。

2  因为钻进过程中钻孔内循环水流不得中断，可根据回水含砂量及颜色，发现钻进中的异常情况，调整钻进速度，判断是否钻进持力层。钻至墙体底部时，为检测墙体底沉渣或虚土厚度，应采用减压、慢速钻进。若遇钻具突降，应即停钻，及时测量机上余尺，准确记录孔深及有关情况。

当持力层为中、微风化岩石时，可将墙底0.5m左右的混凝土芯样、0.5m左右的持力层以及沉渣纳入同一回次。当持力层为强风化岩层或土层时，可采用合金钢钻头干钻的方法和工艺钻取沉渣并测定沉渣厚度。

对中、微风化岩的持力层，可直接钻取岩芯鉴别；对强风化岩层或土层，可采用动力触探、标准贯入试验等方法鉴别。试验宜在距墙底1m内进行。

3  芯样取出后，钻机操作人员应由上而下按回次顺序放进芯样箱中，芯样侧表面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数（宜写成带分数的形式，如235表示第2回次共有5块芯样，本块芯样为第3块）。及时记录孔号、回次数、起至深度、块数、总块数、芯样质量的初步描述及钻进异常情况。

检测人员对墙体混凝土芯样的描述包括墙体混凝土钻进深度，芯样连续性、完整性、胶结情况、表面光滑情况、断口吻合程度、混凝土芯样是否为柱状、骨料大小分布情况，气孔、蜂窝麻面、沟槽、破碎、夹泥、松散的情况，以及取样编号和取样位置。

检测人员对持力层的描述包括持力层钻进深度，岩土名称、芯样颜色、结构构造、裂隙发育程度、坚硬及风化程度，以及取样编号和取样位置，或动力触探、标准贯入试验位置和结果。分层岩层应分别描述。

4  芯样和钻探标示牌的内容包括：工程名称、墙体幅号、钻芯孔号、芯样试件采取位置、墙体长度等，可将一部分内容在芯样上标识，另一部分标识在指示牌上。对全貌拍完彩色照片后，再截取芯样试件。取样完毕剩余的芯样宜移交委托单位妥善保存。

5.2.5  对本条各款的解释依次如下：

2  在钻芯法受检墙体的芯样中截取一批芯样试件进行抗压强度试验，采用统计的方法判断混凝土强度是否满足设计要求。该方法在应用上存在以下一些困难：一是由于地下连续墙施工的特殊性，评价单幅受检地下连续墙的混凝土强度比评价整个地下连续墙工程的混凝土强度更合理。二是混凝土地下连续墙应作为受力构件考虑，薄弱部位的强度（结构承载能力）能否满足使用要求，直接关系到结构安全。综合多种因素考虑，规定按上、中、下截取芯样试件。

3  一般来说，蜂窝麻面、沟槽等缺陷部位的强度较正常胶结的混凝土芯样强度低，无论是严把质量关，尽可能查明质量隐患，还是便于设计人员进行验算，都有必要对缺陷部位的芯样进行取样试验。因此，缺陷位置能取样试验时，应截取一组芯样进行混凝土抗压试验。

5  对于地下连续墙混凝土芯样来说，芯样试件的选择、芯样试件的切割和制作工艺不同，都可能导致试件强度的离散性较大，故在选取芯样试件时，应观察芯样侧表面的表观混凝土粗骨料粒径，确保芯样试件平均直径不小于2倍表观混凝土粗骨料最大粒径。

为了避免再对芯样试件高径比进行修正，规定有效芯样试件的高度不得小于0.95d且不得大于1.05d时（d为芯样试件平均直径）。

附录C规定平均直径测量精确至0.5mm；沿试件高度任一直径与平均直径相差达2mm以上时不得用作抗压强度试验。这里作以下几点说明：

1）一方面要求直径测量误差小于1mm，另一方面允许不同高度处的直径相差大于1mm，增大了芯样试件强度的不确定度。考虑到钻芯过程对芯样直径的影响是强度低的地方直径偏小，而抗压试验时直径偏小的地方容易破坏，因此，在测量芯样平均直径时宜选择表观直径偏小的芯样部位。

2）允许沿试件高度任一直径与平均直径相差达2mm，极端情况下，芯样试件的最大直径与最小直径相差可达4mm，此时固然满足规程规定，但是，当芯样侧表面有明显波浪状时，应检查钻机的性能，钻头、扩孔器、卡簧是否合理配置，机座是否安装稳固，钻机立轴是否摆动过大，提高钻机操作人员的技术水平。

3）在诸多因素中，芯样试件端面的平整度是一个重要的因素，容易被检测人员忽视，应引起足够的重视。

5.2.6   对本条各款的解释依次如下：

1  芯样试件抗压破坏时的最大压力值可能与混凝土标准试件明显不同，芯样试件抗压强度试验时应合理选择压力机的量程和加荷速率，保证试验精度；

根据地下连续墙的工作环境状态，试件宜在20±5℃的清水中浸泡一段时间后进行抗压强度试验。但考虑到钻芯过程中诸因素影响均使芯样试件强度降低，同时也为方便起见，允许芯样试件加工完毕后，立即进行抗压强度试验。

2  当出现截取芯样未能制作成试件、芯样试件平均直径小于2倍试件内混凝土粗骨料最大粒径时，应重新截取芯样试件进行抗压强度试验。条件不具备时，可将另外两个强度的平均值作为该组混凝土芯样试件抗压强度值。在报告中应对有关情况予以说明。

3、4  混凝土芯样试件的强度值不等于在施工现场取样、成型、同条件养护试块的抗压强度，也不等于标准养护28d的试块抗压强度。

芯样试件抗压强度与同条件试块或标准养护试块抗压强度之间存在差别，其原因主要是成型工艺和养护条件的不同，为了综合考虑上述差别以及混凝土徐变、持续荷载等方面的影响，《混凝土结构设计规范》（GB 50010）在设计强度取值时采用了0.88的折减系数。

大部分实测数据表明混凝土芯样抗压强度低于控制混凝土材料质量的立方体试件抗压强度，但降低幅度存在较大的波动范围，目前尚不能采用一个统一的折算系数来反映芯样强度与立方体强度的差异。为了安全起见，本规程不推荐采用某一个统一的折算系数，对芯样强度进行修正。

5  与工程地质钻探相比，持力层钻芯的主要目的是判断或鉴别持力层岩土性状，因单幅墙体钻芯所能截取的完整岩芯数量有限，当岩石芯样单轴抗压强度试验仅仅是配合判断持力层岩性时，检测报告中可不给出岩石单轴抗压强度标准值，只给出单个芯样单轴抗压强度检测值。

岩土工程勘察提供的岩石单轴抗压强度值一般是在岩石饱和状态下得到的，因为水下成孔、灌注施工会不同程度造成岩石强度下降，故采用饱和强度是安全的做法。钻芯法钻取岩芯相当于墙体浇筑后的验收检验，正常情况下应尽量使岩芯保持钻芯时的“天然”含水状态。只有明确要求提供岩石饱和单轴抗压强度标准值时，岩石芯样试件应在清水中浸泡不少于12h后进行试验。

5.2.7  混凝土芯样试件抗压强度的离散性比混凝土标准试件要大，通过对经验数据的验算，证实取平均值作为检测值的方法可行。

同一幅墙体有两个或两个以上钻芯孔时，应综合考虑各孔芯样强度来评定墙体质量。取同一深度部位各孔芯样试件抗压强度（每孔取一组混凝土芯样试件抗压强度检测值参与平均）的平均值作为该深度的混凝土芯样试件抗压强度检测值，是一种简便实用方法。

地下连续墙墙体承载力受最薄弱部位的混凝土强度控制。因此，规定受检墙体中不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度检测值中的最小值为该幅墙体混凝土芯样试件抗压强度检测值。

5.2.8  为了充分利用钻芯法的有效检测信息、更客观地评价混凝土质量，本规程强调完整性判断应根据混凝土芯样表观特征和缺陷分布情况并结合局部芯样强度检测值进行综合判定，关注缺陷部位能否取样制作成芯样试件以及缺陷部位的芯样试件强度的高低。当混凝土芯样的外观完整性介于Ⅱ类和Ⅲ类之间时，利用出现缺陷部位的“混凝土芯样试件抗压强度检测值是否满足设计要求”这一辅助手段，加以区分。

为便于理解，以两孔墙体完整性Ⅱ类特征之第3款为例，做两点说明：

1）“且在另一孔同一深度部位的局部混凝土芯样的外观判定完整性类别为Ⅰ类或Ⅱ类”的表述强调了将同一深度部位的局部混凝土芯样质量单列出来进行评价，确定某深度局部范围内的混凝土质量有没有达到完整性Ⅰ类或Ⅱ类判定条件，这里的“Ⅰ类或Ⅱ类”涵盖了芯样完好、芯样有蜂窝等轻微缺陷等情况。

2）对“否则应判为Ⅲ类或Ⅳ类”的理解，例如符合两孔墙体身完整性Ⅳ类特征之4款条件，完整性应判为Ⅳ类；而既非Ⅱ类又非Ⅳ类者，应判为Ⅲ类。

墙体深度检测应考虑墙底形状不规则的影响，墙体深度检测实测长度小于施工记录深度应判为Ⅳ类。

## 5.3  孔内摄像检测法

5.3.2  摄像分辨率越高越好，但过高的分辨率会大幅度增加视频的数据量及检测成本。

我国的标准清晰度电视（SDTV）图像分辨率为720×756像素，高清晰度电视（HDTV）图像分辨率为1920×1080像素。取高清晰度电视图像分辨率作为摄像仪的最低分辨率符合目前仪器发展的水平，也兼顾了工程需要。

仪器的清晰度要求除分辨率外还有很多方面，包括对比度、色度等等以及一定的主观因素，在条文中没有明确要求，但其清晰度要以工程实际检测中能够无争议地分辨缺陷的形式、程度和范围为标准。

深度是该检测中非常重要的数据，深度记录可以准确的体现缺陷的位置。摄像头定位装置的作用不但可以稳定摄像头，获取清晰图像，而且可以掌握摄像头与孔壁的距离，以便进行缺陷宽度的定量分析。

5.3.3  检测前应对仪器设备检查调试，保证主机电量充足，深度记录装置工作正常，探头处于工作状态且响应正常，线缆长度大于钻孔深度等。

5.3.4  因为各工程的孔径等条件不同，缺陷图像的尺寸大小并不直接反映缺陷的真实尺寸大小，而是要有个换算值。在需要定量表述缺陷时，就要事先在标准的孔径条件下进行换算值的标定。

5.3.5  孔内清洁程度影响到图像的清晰度和质量，因此检测前需进行孔内清理。

5.3.6  检测时应根据工程特点及仪器使用要求，按照一定的速度和方法进行检测。总的目标是全面清晰获得墙体孔内图像，为后期分析提供准确、良好的数据。

5.3.7  仪器在使用前已经进行了标定，有一个标定值，缺陷的宽度等尺寸应按标定值确定。数据处理时，应将孔号、孔位、拍摄范围（m）、缺陷位置（m）、缺陷形式、宽度（mm）等填写入摄像结果表格。

6  接头质量检测

## 6.1     接头刷壁质量检测

6.1.2  地下连续墙施工中施工接头非常重要，若接头拔出过早，混凝土未完全凝固，便容易侧向鼓出，造成相临槽段施工困难的事故，所以必要时应对槽段接头刷壁质量进行检测。在后行槽段成槽结束后，应对先行相邻槽段端口全断面进行清刷除泥，确保接头无夹泥，方可下放钢筋笼、浇筑混凝土。

地下连续墙接头常用的形式有：圆锁口管接头、工字钢接头、十字钢板接头、V形钢板接头、铰接接头和铣接头，如图2-图7所示：

图2  圆锁口管接头示意图

图3  工字钢接头示意图

图4  十字钢板接头示意图

图5  V型钢板接头示意图

图6  铰接接头示意图

图7  铣接头示意图

地下连续墙接头根据墙体结构形式、受力特征和止水要求可选择非刚性接头（圆锁口管接头、铰接接头、铣接头）或刚性接头（工字钢接头、十字钢板接头、V型钢板接头）。接头刷壁质量检测工作应根据不同接头类型的特点展开。

## 6.2     接头混凝土质量检测

6.2.2  施工过程中，如果连续墙的施工时的先行幅和后继幅间的接缝处易成为围护结构的薄弱环节，接头处很容易出现施工死角，混凝土不能有效填充，易发生漏水、夹砂、夹泥等情况，影响后期土方开挖、工程进度及增加施工成本。

由于相邻两幅地下连续墙存在混凝土浇注时间不同、地质条件变化等不确定因素，采用声波透射法对接头混凝土质量检测的可靠性尚需要在大量的工程实际应用中验证。故本规程提出的声波透射法检测结论仅做为参考，当声波透射法对接头混凝土质量产生难以给出检测结论时，可结合开挖及其他技术手段对地下连续墙接头混凝土质量进行验证。

在接头处采用声波透射法仅适用于在灌注成型过程中在接头处已经预埋了声测管的相邻两幅地下连续墙；相邻两幅地下连续墙在接头部位钻芯后也可采用本方法检测。

7  检测报告

7.0.2  检测报告应根据所采用的检测方法和相应的检测内容出具检测结论。检测报告除应有必要的概况描述外，还应包括检测原始记录信息或由其直接导出的信息，并附有相关的计算分析曲线。制定本条的目的是要杜绝检测报告仅有检测结果而无检测数据和图表的现象发生。

7.0.3  孔内摄像检测法是一种直观的检测方法，其数据来源是视频信息，能够完整地体现孔内壁的状况，因此，应给出受检墙体的孔内摄像视频。照片比视频更加方便直观，对缺陷部位应给出照片。