广西工程建设标准DB

DB **-**-****                             J *****-****

--------------------------------------------------------

装配整体式混凝土结构工程施工规程Specification for Construction Quality -

（征求意见稿）

20**-*-****发布                       20**-*-****实施

---------------------------------------------------------------------------

广西壮族自治区住房和城乡建设厅        发布

广西工程建设标准

装配式混凝土结构工程施工规程（暂行）

Specification for Construction of

Precast Concrete Structures（Trial）

前    言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅统一安排，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，大量搜集整理国内外相关规范、论文及试验成果，并在广泛征求意见基础上制定本规范。

本规程主要包括：总则、术语、基本规定、模板与支撑、材料、结构施工、施工安全与环境保护等内容。

本规程由广西住房和城乡建设厅负责管理，由广西建工集团有限责任公司负责具体内容的解释。

本规程在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料反馈至（地址：南宁市兴宁区朝阳路49号，邮编：530012，联系电话：0771-2815093，电子邮箱：etrc@gxjgjt.com），以供今后修订时参考。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审查人员：

主编单位：广西建工集团有限责任公司

华蓝设计（集团）有限公司

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目    录

1总则	5

2 术语	6

3基本规定	8

4 模板与支撑	10

4.1 一般规定	10

4.2 模板与支撑安装	10

4.3 模板与支撑拆除	11

5 材料	13

5.1 混凝土、钢筋和钢材	13

5.2 连接材料	13

5.3 其它材料	14

6 结构施工	16

6.1 一般规定	16

6.2 安装准备	17

6.3 吊装	19

6.4 预制构件连接	21

6.5 防水施工	23

6.6 成品保护	24

6.7安全施工及防护	24

7 施工安全与环境保护	26

7.1 施工安全	26

7.2 环境保护	28

附录 A 钢筋浆锚搭接工艺检验	29

本规程用词说明	30

本规程引用标准名录	31

附：条文说明………………………………………………………………………………………41

1  总  则

1.0.1  为了加强对装配整体式混凝土结构工程施工过程的管理和质量控制，规范装配整体式混凝土结构工程施工，在装配整体式混凝土结构工程施工中保证工程质量，做到技术先进、工艺合理、节约资源、保护环境，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于装配整体式混凝土结构工程的施工。

1.0.3  本规范为装配整体式混凝土结构工程施工的基本要求；当设计文件对施工有专门要求时，尚应按设计文件执行。

1.0.4  装配整体式混凝土结构工程的施工除应符合本规范外，尚应符合国家和广西现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  装配整体式混凝土结构 monolithic precast concrete structure

由预制混凝土构件或部件通过各种可靠的方式进行连接，并与现场后浇混凝土形成整体的混凝土结构。简称装配整体式结构。

2.0.2  预制混凝土构件 precast concrete component

在工厂或现场预先生产制作的混凝土构件；简称预制构件。

2.0.3  混凝土粗糙面 concrete rough surface

预制构件结合面上用于抗剪的凹凸不平或骨料显露的表面；简称粗糙面。

2.0.4  混凝土叠合构件 concrete composite component

预制混凝土构件安装就位后，在其上部浇筑混凝土而形成的整体受力构件，包括叠合混凝土楼板和叠合混凝土梁构件，简称叠合构件。

2.0.5  钢筋套筒灌浆连接 rebar splicing by grout-filled coupling sleeve

在预制混凝土构件中预埋的金属套筒中插入钢筋并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋连接方式。

2.0.6  钢筋连接用灌浆套筒 the grouting coupler for rebars splicing

通过水泥基灌浆料的传力作用将钢筋对接连接所用的金属套筒，通常采用铸造工艺或者机械加工工艺制造。包括全灌浆套筒和半灌浆套筒两种形式，前者两端均采用灌浆方式与钢筋连接；后者一端采用灌浆方式与钢筋连接，而另一端采用非灌浆方式与钢筋连接（通常采用螺纹连接）。

2.0.7  钢筋浆锚搭接连接 rebar lapping in grout-filled hole

在预制混凝土构件中采用特殊工艺制成的孔道中插入需搭接的钢筋，并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋搭接连接方式。

2.0.8  灌浆料 grout

在钢筋套筒灌浆连接的套筒和钢筋浆锚搭接连接的孔中灌注的一种水泥基材料。灌浆料以水泥为基本材料，配以适当的细骨料，以及少量的混凝土外加剂和其它材料组成，加水搅拌后具有大流动度、早强、高强、微膨胀等特性。

2.0.9接缝 joint

预制构件与预制构件或现浇构件混凝土之间的交界面。

2.0.10叠合面 laminated surface

混凝土叠合构件中预制构件与后浇混凝土之间形成的结合面。

3  基本规定

3.0.1  装配整体式混凝土结构施工前，施工单位应准确理解设计图纸的要求，掌握有关技术要求及细部构造，根据工程特点和有关规定，进行结构施工复核及验算，并进行施工技术交底。

3.0.2  装配整体式混凝土结构施工前，应由相关单位完成深化设计，并经原设计单位确认。施工单位应根据深化设计图纸对预制构件施工预留和预埋进行检查。

3.0.3  施工现场应具有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量控制考核制度。

3.0.4  应根据装配整体式混凝土结构工程的管理和施工技术特点，对管理人员及作业人员进行专项培训，严禁未培训上岗及培训不合格上岗。

3.0.5  应根据装配整体式混凝土结构工程施工要求，合理选择并配备吊装设备；应根据预制构件存放、安装和连接等要求，确定安装使用的工器具方案。主体结构预制构件吊装时，选择起重机械应按以下要求执行：

1  起重量、作业半径（最大半径和最小半径）、力矩应满足最大预制构件组装作业要求，起重机械的最大起重量不宜低于 10t；

2  塔吊应具有安装和拆卸空间；轮式或履带式起重设备应具有移动式作业空间和拆卸空间；

3  起重机械的提升或下降速度应满足预制构件安装和调整要求；

4  应建立统一的指挥系统，包括统一施工指挥人、通信设备、通信指令等；

5  宜对组装拆卸费用、使用费、燃料费进行经济分析。

3.0.6  设备管线、电线、设备机器及建设材料、板类、楼板材料、砂浆、厨房配件等装修材料的水平和垂直起重，应按经修改编制并批准的施工组织设计文件（专项施工方案）具体要求执行。

3.0.7  应对装配整体式混凝土结构施工作业过程实施全面和有效的管理与控制，保证工程质量；工程施工质量应按下列要求进行验收：

1  工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行；

2  参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格；

3  检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；

4  对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、构配件及材料，应在进场时或施工中按规定进行见证检验；

5  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工；

6  工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

3.0.8  装配整体式混凝土结构工程中的模板与支撑、钢筋、混凝土和预制构件安装除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666 及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定。

4  模板与支撑

4.1  一般规定

4.1.1  装配整体式混凝土结构的模板与支撑应根据施工过程中的各种工况进行设计，应具有足够的承载力、刚度，并应保证其整体稳固性。

4.1.2  模板与支撑安装应保证工程结构的构件各部分形状、尺寸和位置的准确，模板安装应牢固、严密、不漏浆，且应便于钢筋敷设和混凝土浇筑、养护。

4.1.3  预制构件接缝处宜采用与预制构件可靠连接的定型模板。定型模板与预制构件之间应粘贴密封条，在混凝土浇筑时节点处模板不应产生明显变形和漏浆。

4.1.4  模板宜采用水性脱模剂。脱模剂应能有效减小混凝土与模板间的吸附力，并应有一定的成膜强度，且不应影响脱模后混凝土表面的后期装饰。

4.2  模板与支撑安装

4.2.1  叠合楼板施工应符合下列规定：

1  叠合楼板的预制底板安装时，可采用龙骨及配套支撑，龙骨及配套支撑应进行设计计算；

2  宜选用可调整标高的定型独立钢支柱作为支撑，龙骨的顶面标高应符合设计要求；

3  应准确控制预制底板搁置面的标高；

4  浇筑叠合层混凝土时，预制底板上部应避免集中堆载。

4.2.2  叠合梁施工应符合下列规定：

1  预制梁下部的竖向支撑可采取点式支撑，支撑位置与间距应根据施工验算确定；

2  预制梁竖向支撑宜选用可调标高的定型独立钢支架；

3  预制梁的搁置长度及搁置面的标高应符合设计要求。

4.2.3  安装预制墙板、预制柱等竖向构件时，应采用可调斜支撑临时固定；斜支撑的位置应避免与模板支架、相邻支撑冲突。

4.2.4  夹心保温外墙板竖缝采用后浇混凝土连接时，宜采用工具式定型模板支撑，并应符合下列规定：

1  定型模板应通过螺栓或预留孔洞拉结的方式与预制构件可靠连接；

2  定型模板安装应避免遮挡预墙板下部灌浆预留孔洞；

3  夹芯墙板的外叶板应采用螺栓拉结或夹板等加强固定；

4  墙板接缝部位及与定型模板连接处均应采取可靠的密封防漏浆措施。

4.2.5  采用预制保温作为免拆除外墙模板进行支模时，预制外墙模板的尺寸参数及与相邻外墙板之间拼缝宽度应符合设计要求。安装时与内侧模板或相邻构件应连接牢固并采取可靠的密封防漏浆措施。

4.2.6  预制梁柱节点区域后浇筑混凝土部分采用定型模板支模时，宜采用螺栓与预制构件可靠连接固定，模板与预制构件之间应采取可靠的密封防漏浆措施。

4.3  模板与支撑拆除

4.3.1  模板拆除时，可采取先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序。水平结构模板应由跨中向两端拆除，竖向结构模板应自上而下进行拆除。

4.3.2  多个楼层间连续支模的底层支架拆除时间，应根据连续支模的楼层间荷载分配和后浇混凝土强度的增长情况确定。

4.3.3  当后浇混凝土强度能保证构件表面及棱角不受损伤时，方可拆除侧模模板。

4.3.4  叠合构件的后浇混凝土同条件立方体抗压强度达到设计要求时，方可拆除龙骨及下一层支撑；当设计无具体要求时，同条件养护的后浇混凝土立方体试件抗压强度应符合（表-4.3.4 ）的规定。

表 4.3.4 模板与支撑拆除时的后浇混凝土强度要求

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计混凝土强度等级值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | >2，≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 梁 | ≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 悬臂构件 |  | ≥100 |

4.3.5  预制墙板斜支撑和限位装置应在连接节点和连接接缝部位后浇混凝土或灌浆料强度达到设计要求后拆除；当设计无具体要求时，后浇混凝土或灌浆料应达到设计强度的75%以上方可拆除。

4.3.6  预制柱斜支撑应在预制柱与连接节点部位后浇混凝土或灌浆料强度达到设计要求、且上部构件吊装完成后进行拆除。

4.3.7  拆除的模板和支撑应分散堆放并及时清运。应采取措施避免施工集中堆载。

5  材  料

5.1  混凝土、钢筋和钢材

5.1.1  混凝土、钢筋和钢材的力学性能指标和耐久性要求等均应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《钢结构设计规范》GB 50017的规定；抗震设计的装配式结构，其结构材料尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

5.1.2  预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30；预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于C40，且不应低于C30；现浇混凝土的强度等级不应低于C25，用于现场后浇的混凝土强度不应低于预制构件强度等级。

5.1.3  钢筋的选用应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。普通钢筋采用套筒灌浆连接、机械连接和浆锚搭接连接时，钢筋应采用热轧带肋钢筋。

5.1.4  钢筋焊接网应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的规定。

5.1.5  预制构件的吊环应采用未经冷加工的HPB300级钢筋制作。吊装用内埋式螺母或吊杆的材料应符合国家现行相关标准的规定。

5.2  连接材料

5.2.1  钢筋套筒灌浆连接接头采用的套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398 的规定。

5.2.2  钢筋套筒灌浆连接接头采用的灌浆料应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的规定。

5.2.3  钢筋浆锚搭接连接接头应采用水泥基灌浆料，灌浆料的性能应满足（表-5.2.3）的要求。

表5.2.3 钢筋浆锚搭接连接用灌浆料性能要求

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泌水率（%） |  | 0 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 |
| 流动度（mm） | 初始值 | ≥200 | 《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448 |
|  | 30min保留值 | ≥150 |  |
| 竖向膨胀率（％） | 3h | ≥0.02 | 《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448 |
|  | 24h与3h的膨胀率之差 | 0.02～0.5 |  |
| 抗压强度（MPa） | 1d | ≥ 35 | 《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448 |
|  | 3d | ≥ 55 |  |
|  | 28d | ≥ 80 |  |
| 氯离子含量（%） |  | ≤0.06 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077 |

5.2.4  多层剪力墙结构中墙板水平接缝用坐浆材料的强度等级值应高于被连接构件的混凝土强度等级值。

5.2.5  钢筋锚固板的材料应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

5.2.6  受力预埋件的锚板及锚筋材料应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。专用预埋件及连接材料应符合国家现行有关标准的规定。

5.2.7  连接用焊接材料、螺栓、锚栓和铆钉等紧固件的材料应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB50017、《钢结构焊接规范》GB50661和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18等的规定。

5.2.8  夹心外墙板中内外叶墙体的拉结件应符合下列规定：

1  金属及非金属材料拉结件均应具有规定的承载力、变形和耐久性能，并应经过试验验证；

2  拉结件应满足夹心外墙板的节能设计要求。

- 5.3  其它材料

5.3.1  外墙板接缝处的密封材料应符合下列规定：

1  密封胶应与混凝土具有相容性、以及规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶尚应具有防霉、防水、防火、耐候等性能；

2  硅酮、聚氨酯、聚硫建筑密封胶应分别符合国家现行标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482、《聚硫建筑密封胶》JC/T 483的规定。

3  夹心外墙板接缝处填充用保温材料的燃烧性能应满足国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中A级的要求。

5.3.2  夹心外墙板中的保温材料，其导热系数不宜大于0.040 W/(m·K)，体积比吸水率不宜大于0.3%，燃烧性能不应低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中B2级的要求。

5.3.3  装配式建筑采用的室内装修材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

6  结构施工

- 6.1 一般规定

6.1.1  装配式结构施工前应编制施工组织设计、施工方案；施工组织设计的内容应符合现行国家标准《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502的规定；施工方案的内容应包括构件安装及节点施工方案、构件安装的质量管理及安全措施等。

6.1.2  装配式结构的后浇混凝土部位在浇筑前应进行隐蔽工程验收。验收项目应包括下列内容：

1  钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距等；

2  纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度等；

3  纵向受力钢筋的锚固方式及长度；

4  箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯折的弯折角度及平直段长度；

5  预埋件的规格、数量、位置；

6  混凝土粗糙面的质量，键槽的规格、数量、位置；

7  预留管线、线盒等的规格、数量、位置及固定措施。

6.1.3  预制构件的安装用材料及配件等应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

6.1.4  吊装用吊具应按国家现行有关标准的规定进行设计、验算或试验检验。

6.1.5  在装配式结构的施工全过程中，应采取防止预制构件及预制构件上的建筑附件、预埋件、预埋吊件等损伤或污染的保护措施。

6.1.6  未经设计允许不得对预制构件进行切割、开洞。

6.1.7  装配式结构施工过程中应采取安全措施，并应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46等的有关规定。

- 6.2  安装准备

6.2.1  应合理规划构件运输通道和临时堆放场地，并应采取成品堆放保护措施。

6.2.2  安装施工前应检查已施工完成结构的质量，并应进行测量放线、设置构件安装定位标志。

6.2.3  轴线与标高控制应符合下列要求：

1  多层建筑宜采用“外控法”放线，在房屋的四角设置标准轴线控制桩，用经纬仪或全站仪根据坐标定出建筑物控制轴线不得少于两条（纵横轴方向各一条），楼层上的控制轴线必须用经纬仪或全站仪由底层轴线直接向上引出；

2  高层建筑或受场地条件环境限制的建筑物宜采用“内控法”放线，在房屋的首层根据坐标设置四条标准轴线（纵横轴方向各两条）控制桩，用经纬仪或全站仪定出建筑物的四条控制轴线，将轴线的交叉点作为控制点；

3  每栋建筑物设标准水准点1～2个，在首层墙、柱上确定控制水平线；

4  根据控制轴线及控制水平线依次放出建筑物的纵横轴线，依据轴线放出墙、柱、门洞口及结构各节点的细部位置线和安装楼板的标高线、楼梯的标高线、异型构件的位置线及编号；

5  轴线放线偏差不得超过2mm，放线遇有连续偏差时，应考虑从建筑物中间一条轴线向两侧调整。

6.2.4  安装施工前，应检查复核一下内容：

1  构件装配位置、节点连接构造及临时支撑方案等；

2  吊装设备及吊具处于安全操作状态；

3  核实现场环境、天气、道路状况等是否满足吊装施工要求。

6.2.5  装配式结构施工前，宜选择有代表性的单元进行预制构件试安装，并应根据试安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺。

6.2.6  预制构件的安装，应符合下列规定：

1  构件安装前应根据测量放线成果设计支撑构件的架体。支撑架体宜采用可调节的铝合金立杆及配套的铝合金横梁，或采用普通脚手架管或门架体系；

2  首层支撑架体的地基必须坚实，架体必须有足够的刚度和稳定性；

3  临时支撑间距不宜大于1.8m，距离墙、柱、梁边净距不宜大于0.5m，竖向连续支撑层数不应少于2层；

4  构件进场后先检查是否有损坏，复核构件尺寸是否正确。根据吊装方案的顺序对构件进行编号；

5  构件吊装前，应根据构件的单件重量、形状、建筑物高度、吊装现场条件来确定机械型号与配套吊具；

6  构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式，保证构件平稳放置；

7  构件吊装就位，可采用先粗略安装，再精细调整的作业方式。最小搁置长度不得小于15mm；

8  构件吊装时，起吊、回转、就位与调整各阶段应有可靠的操作与防护措施，以防构件发生碰撞扭转与变形；

9  安装外墙板的临时调节杆、限位器应在与之相连接的现浇混凝土达到设计强度要求后方可拆除；

10 室内隔墙施工前预制构件的永久固定件必须做好防腐保护，并做好隐蔽验收；

11 构件的安装，宜配置装配用的专用工具与测量检验仪器；

12 预制混凝土梁、板构件搁置在其它钢筋混凝土构件边缘时，边角脱落按下式验算：

（6.2.6）

式中：——支承构件的搁置长度（mm）；

——梁、板构件作用于支承构件边的单位长度竖向荷载（N/mm）。

6.3  吊 装

6.3.1  应根据预制构件形状、尺寸、重量和作业半径等要求选择吊具和起重设备，所采用的吊具和起重设备应符合现行国家标准《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ 276的有关规定。

6.3.2  应对构件进行承载力验算，合理确定吊点位置，当强度不满足吊装要求时,应对待吊构件采取加强措施。

6.3.3  预制构件吊运时的荷载组合的效应标准值按下列规定取用：

吊运时按式6.3.3-1计算。

S=βG1k（6.3.3-1）

式中：——荷载组合的效应标准值；

——预制构件自重荷载标准值；

——动力系数。

6.3.4  预制构件的吊装强度验算应符合下列规定：

1   正截面边缘的混凝土法向压应力标准值，应满足式6.3.4-1的要求；

σcc≤0.8fck'（6.3.4-1）

式中：——吊装环节在荷载标准组合作用下产生的构件正截面边缘混凝土法向压应力（MPa），可按毛截面计算；

fck'——与吊装环节的混凝土立方体抗压强度相应的抗压强度标准值（MPa），按国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（表-4.1.3）以线性内插法确定。

2  正截面边缘的混凝土法向拉应力标准值，宜满足式6.3.4-2的要求；

σct≤1.0ftk'（6.3.4-2）

式中：σct——吊装环节在荷载标准组合作用下产生的构件正截面边缘混凝土法向拉应力（MPa），可按毛截面计算；

ftk'——与吊装环节的混凝土立方体抗压强度相应的抗拉强度标准值（MPa），按国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（表-4.1.3）以线性内插法确定。

3  对吊装过程中允许出现裂缝的钢筋混凝土构件开裂截面处受拉钢筋的应力标准值应满足式6.3.5-3的要求。

σs≤0.7fyk'  （6.3.4-3）

式中：σs——吊装环节在荷载标准组合作用下的受拉钢筋应力，应按开裂截面计算（MPa）；

fyk'——受拉钢筋强度标准值（MPa）。

6.3.5  起吊前，应对起索机钢丝绳及连接部位和索具设备进行检查，确保其完好，符合安全性。

6.3.6  应采取措施保证起重设备的主钩位置、吊具及构件重心在竖直方向上重合；吊索与构件水平夹角不宜小于60°，不应小于45°；吊运过程应平稳，不应有偏斜和大幅度摆动。

6.3.8  预制构件吊装应注意以下事项：

1  应设专人指挥，操作人员应位于安全可靠位置，不应有人员随预制构件一同起吊；

2  构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式，保证构件平稳放置；

3  构件吊装就位，可采用先粗略安装，再精细调整的作业方式；

4  构件吊装时，起吊、回转、就位与调整各阶段应有可靠的操作与防护措施，以防构件发生碰撞扭转与变形；

5  预制构件吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施。

8.3.9  雷雨天、能见度小于吊装最大高度或100米、吊装最大高度处于五级以上大风天等恶劣天气时应停止吊装作业。

6.4  预制构件连接

6.4.1  采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前，应检查下列内容：

1  套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度；

2  连接钢筋的规格、数量、位置和长度。

当套筒、预留孔内有杂物时，应清理干净；当连接钢筋倾斜时，应进行校直。连接钢筋偏离套筒或孔洞中心线不宜超过5mm。

6.4.2  墙、柱构件的安装应符合下列规定：

1  安装前，应清洁叠合面；

2  构件底部应设置可调整接缝厚度和底部标高的垫块；

3  钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接灌浆前应对接缝周围进行封堵，封堵措施应符合结合面承载力设计要求；

4  多层预制剪力墙采用坐浆材料时，其厚度不宜大于20mm。

6.4.3  钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接（见附录A）的灌浆应符合节点连接施工方案的要求，并应符合下列规定：

1  灌浆施工时，环境温度不应低于5℃；当连接部位养护温度低于10℃时，应采取加热保温措施；

2  灌浆操作全过程应有专职检验人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录；

3  应按产品要求计量灌浆料和水的用量并搅拌均匀，每次拌制的灌浆料拌合物应进行流动度的检测，且其流动度应满足本规程的规定；

4  灌浆作业应采取压浆法从下口灌注，当浆料从上口流出后应及时封堵；

5  灌浆料拌合物应在制备后30min内用完。

6.4.4  构件在拆分时应充分考虑钢筋的连接方式，其钢筋连接应符合下列要求：

1  钢筋机械连接的施工应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定；

2  焊接或螺栓连接的施工应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18、《钢结构焊接规范》GB50661、《钢结构工程施工规范》GB50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定；

3  当采用对接焊接连接时应采取防止因连续施焊引起的连接部位混凝土开裂的措施。

6.4.5  后浇混凝土的施工应符合下列规定：

1  预制构件结合面酥疏松部分的混凝土应剔除并清理干净；

2  模板应保证后浇混凝凝土部分形状、尺寸和位置准确，并应防止漏浆；

3  在浇筑混凝土前应洒水润湿结合面，混凝土应分层浇筑、振捣密实；

4  同一配合比的混凝土，每工作班且建筑面积不超过1000m2应制作一组标准养护试件，同一楼层应制作不少于3组标准养护试件。

6.4.6  构件连接部位后浇混凝土或灌浆料的强度达到设计要求后，方可拆除临时固定措施。

6.4.7  受弯叠合构件的装配施工应符合下列规定：

1  应根据设计要求或施工方案设置临时支撑；

2  施工荷载宜均匀布置，并不应超过设计规定；

3  在混凝土浇筑前，应检查及校正预制构件的外露钢筋；

4  叠合构件应在后浇混凝土强度达到设计要求后，方可拆除临时支撑。

6.4.8  安装预制受弯构件时，端部的搁置长度应符合设计要求，端部与支承构件之间应坐浆或设置支承垫块，坐浆或支承垫块厚度不宜大于20mm。

6.4.9  外挂墙板的连接节点及接缝构造应符合设计要求；墙板安装完成后，应及时移除临时支承支座、墙板接缝内的传力垫块。

6.5  防水施工

6.5.1  密封防水施工作业人员应持证上岗；外墙防水施工应由相应资质的专业队伍进行施工。伸出外墙的管道、预埋件等应在防水施工前安装完毕。

6.5.2  预制外墙板吊装前的防水施工应符合下列规定：

1  现场吊装前，应检查构件加工厂或现场粘贴止水条的牢固性与完整性；

2  运输、堆放、吊装过程中应保护防水空腔、止水条与水平缝等部位，缺棱掉角及损坏处应在吊装前及时修复。

6.5.3  预制外墙板连接接缝采用防水密封胶施工时应符合下列规定：

1  预制外墙板连接接缝防水节点基层及空腔排水构造做法应符合设计要求；

2  预制外墙板外侧水平、竖直接缝的防水密封胶封堵前，侧壁应清理干净，保持干燥。嵌缝材料应与板牢固粘结，不得漏嵌和虚粘；

3  外侧竖缝及水平缝防水密封胶的注胶宽度、厚度应符合设计要求，防水密封胶应在预制外墙板校核固定后嵌填，先安放填充材料，然后注胶。防水密封胶应均匀顺直，饱满密实，表面光滑连续；

4  外墙板“十”字拼缝处的防水密封胶注胶连续完成。

6.5.4  预制外墙板侧粘贴止水条防水时应符合下列规定：

1  止水条粘贴前，应先清扫混凝土表面灰尘，粘贴止水条作业时，粘结面应为干燥状态。

2  应在混凝土面和止水条粘贴面均匀涂刷粘结剂，涂上专用粘结剂后，压入止水条。

3  预制外墙板侧止水条应采用专用粘结剂粘结，止水条与相邻的预制外墙板应压紧、密实。

6.5.5  预制外墙板内侧与楼板水平缝的塞缝应选用干硬性砂浆并掺入水泥用量 5%的防水剂。水平缝大于 30mm 时，应采用防水细石混凝土填实、塞严。

6.5.6  预制外墙板接缝密封防水施工完成后应在外墙面做淋水、喷水试验，并观察外墙内侧墙体有无渗漏。

6.6  成品保护

6.6.1  预制构件在运输、存放、安装施工过程中及装配后应采取有效措施做好成品保护。预制构件存放处2m范围内不应进行电焊、气焊作业。

6.6.2  预制构件暴露在空气中的预埋铁件应涂防锈漆，防止产生锈蚀。预埋螺栓孔应采用海绵棒进行填塞，防止混凝土浇筑时将其堵塞。

6.6.3  预制外墙板安装完毕后，墙板内预置的门、窗框使用槽型木框保护。

6.6.4  构件安装完成后，竖向构件阳角、楼梯踏步口宜采用木条或其他覆盖形式进行保护。

6.7  安全施工及防护

6.7.1  预制装配整体式钢筋混凝土结构施工安全应参照国家现行建筑施工安全技术规范执行。

6.7.2  施工外围护脚手架宜根据工程特点选择普通钢管落地式脚手架、承插装配式脚手架或装配外挂式脚手架等，并应编制详细的验算书。

6.7.3  采用装配外挂式围护脚手架进行当前施工层作业时，允许脚手架标高处于N-1层（N为当前施工层），暂不提升，但应分别在外脚手架外侧和第N层作业面的外临边位置加设施工安全维护。其中，维护立杆间距不宜大于3m，转角必设，高度不宜小于1.2m。

6.7.4  装配外挂式脚手架的提升可根据施工进度安排施工时间段，严禁发生主体施工作业面高于脚手架2层进行施工。

7  施工安全与环境保护

7.1  施工安全

7.1.1  施工单位应对从事预制构件吊装作业及相关人员进行安全培训与交底，明确预制构件进场、卸车、存放、吊装、就位各环节的作业风险，并制订防止危险情况的处理措施。

7.1.2  预制构件卸车时，应按照规定的装卸顺序进行，确保车辆平衡，避免由于卸车顺序不合理导致车辆倾覆。

7.1.3  预制构件卸车后，应将构件按编号或按使用顺序，合理有序存放于构件存放场地，并应设置临时固定措施或采用专用插放支架存放，避免构件失稳造成构件倾覆。

7.1.4  安装作业开始前，应对安装作业区进行做出明显的标识，拉警戒线并派专人看管，严禁与安装作业无关的人员进入。

7.1.5  作业人员应穿防滑鞋、戴安全帽，高处作业应佩挂安全带，并应严格遵守高挂低用。高空作业的各项安全检查不合格时，严禁高空作业。

7.1.6  应定期对预制构件吊装作业所用的安装工器具进行检查，发现有可能存在的使用风险，应立即停止使用。

7.1.7  吊机吊装区域内，非作业人员严禁进入。吊运预制构件时，构件下方严禁站人，应待预制构件降落至地面1m以内方准作业人员靠近，就位固定后放可脱钩。

7.1.8  构件应采用垂直吊运，严禁采用斜拉、斜吊。

7.1.9  在吊装回转、俯仰吊臂、起落吊钩等动作前，应鸣声示意。一次宜进行一个动作，待前一动作结束后，再进行下一动作。

7.1.10  吊起的构件不得长时间悬在空中，应采取措施将重物降落到安全位置。

7.1.11  吊运过程应平稳，不应有大幅摆动，不应突然制动。回转未停稳前，不得做反向操作。

7.1.12  采用抬吊时，应进行合理的负荷分配，构件重量不得超过两机额定起重量总和的 75%，单机载荷不得超过额定起重量的80%。两机应协调起吊和就位，起吊的速度应平稳缓慢。

7.1.13  对吊装中未形成空间稳定体系的部分，应采取有效的临时固定措施。

7.1.14  混凝土构件永久固定的连接，应经过严格检查，并确认构件稳定后，方可拆除临时固定措施。

7.1.15  起重设备及其配合作业的相关机具设备在工作时，必须指定专人指挥。对混凝土构件进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应用远程通讯设备进行指挥，信号不明不得起动。

7.1.16  吊车吊装时应观测吊装安全距离、吊车支腿处地基变化情况及吊具的受力情况。

7.1.17  高处作业使用的工具和零配件等，应采取防附落措施，严禁上下抛掷。

7.1.18  下列情况下，不得进行吊装作业：

1  超负荷不吊；

2  歪拉斜吊不吊；

3  指挥信号不明不吊；

4  安全装置失灵不吊；

5  重物越过人头不吊；

6  光线阴暗看不清吊物不吊；

7  埋在地下的物件不吊；

8  吊物上站人不吊；

9  捆绑不牢不稳不吊；

10 重物边缘锋利无防护措施不吊。

7.1.19  装配整体式混凝土结构在绑扎柱、墙钢筋时，应采用专用高凳作业，当高于围挡时，作业人员应佩戴穿芯自锁保险带。

7.1.20  夹心保温外墙板后浇混凝土连接节点区域的钢筋安装连接施工时，不得采用焊接连接。

7.1.21  吊装施工除应符合本规程的规定外，尚应符合现行行业标准《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276 的相关规定。

7.2  环境保护

7.2.1  预制构件运输过程中，应保持车辆整洁，防止对场内道路的污染，并减少扬尘。

7.2.2  现场各类预制构件应分别集中存放整齐，并悬挂标识牌，严禁乱堆乱放，不得占用施工临时道路，并做好防护隔离。

7.2.3  夹心保温外墙板和预制外墙板内保温材料，采用粘接板块或喷涂工艺的保温材料，其组成原材料应彼此相容，并应对人体和环境无害。

7.2.4 预制构件施工中产生的粘接剂、稀释剂等易燃、易爆化学制品的废弃物应及时收集送至指定储存器内并按规定回收，严禁丢弃未经处理的废弃物。

附录 A 钢筋浆锚搭接工艺检验

A.0.1  钢筋浆锚搭接连接工艺检验接头试件可按图 A.0.1 的形式进行制作。按设计要求混凝土强度等级和工艺要求制作 3 个试件，每个试件设置 3 个接头，钢筋间距同设计要求，两边的钢筋不设螺旋箍筋。

图 A.0.1 钢筋浆锚搭接连接接头试件

1—预埋钢筋；2—出浆口（排气孔）；3—波纹状孔洞；4—螺旋加强筋；

5—灌浆孔；6—弹性橡胶密封圈；7—被连接钢筋；8—混凝土试件

A.0.2  钢筋浆锚搭接连接接头试件应采用现场拟应用的同种灌浆料由灌浆工人模拟现场施工工艺进行灌浆，留置 2 组 6 个规格为40mm×40mm×160mm 的长方体试块与试件同条件养护。试块达到设计强度时，可对试件进行工艺检验

A.0.3  钢筋浆锚搭接连接接头试件应进行下列项目检验：

1  对中间的被连接钢筋进行后锚固承载力检验，检验方法应依据现行行业标准 JGJ 145 的相关规定执行，接头抗拉强度应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107 中 I 级接头的要求；

2  后锚固承载力检验完毕后，采用非破损或破损的方法检验两侧钢筋灌浆的密实度。

本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示可选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。

本规程引用标准名录

1 《钢筋混凝土用钢》第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1

2 《钢筋混凝土用钢》第 2 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.2

3 《混凝土结构设计规范》 GB 50010

4 《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB 50046

5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204

6 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300

7 《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666

8 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T 50107

9 《钢筋机构连接技术规程》 JGJ 107

10 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145

11 《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 208

12 《钢筋连接用灌浆套筒》 JG/T 398

13 《钢筋连接用套筒灌浆料》 JG/T 408

14 《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》 DB11/T 1030

15 《预制混凝土构件制作与验收规程》 DB21/T 1872

16 《装配整体式混凝土构件生产和施工技术规范》 DB2101/T J07

17 《装配整体式剪力墙结构技术规程》 DB34/T 1874

18 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》DB37/T 2361

19 《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》 DB37/T 2364

21 《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》 DB37/T 2365

21 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 DB37/T 2366

22 《钻芯法检测混凝土抗压强度检测技术规程》 DB37 2368

广西工程建设标准

装配整体式混凝土结构工程

施工规程（暂行）

条文说明

目录

1 总则	35

2 术语	36

3 基本规定	37

4 模板与支撑	40

4.1 一般规定	40

4.2 模板与支撑安装	40

4.3 模板与支撑拆除	41

5 材料	42

5.3其他材料	42

6 结构施工	43

6.1 一般规定	43

6.2 安装准备	43

6.3 吊装	43

6.4预制构件连接	46

6.5防水施工	48

6.6成品保护	48

7施工安全与环境保护	49

7.1 施工安全	49

1 总则

1.0.1编制本规程的目的是为了加强对装配整体式混凝土结构工程施工过程的管理和质量控制，指导装配整体式混凝土结构工程施工，统一施工质量验收标准，保证工程质量。

1.0.2本规程为广西省壮族自治区工程建设标准，用于规范广西壮族自治区装配整体式混凝土结构工程施工。

1.0.3装配整体式混凝土结构工程施工与质量验收涉及的技术面广、综合性强，且与其他施工技术和质量验收方面的标准密切相关。因此，凡本规程有规定者，应遵照执行；凡本规程无规定者，尚应按照现行有关标准的规定执行。

2 术语

2.0.1装配整体式混凝土结构中，主要受力预制构件之间（如柱与柱、墙与墙、梁与柱或墙等预制构件之间），通过后浇混凝土和钢筋套筒灌浆连接等技术进行连接，预制梁、板上部后浇混凝土形成叠合梁、叠合板，可保证装配式结构的整体性能，使其结构性能与现浇混凝土基本等同。

2.0.7浆锚搭接连接是一种将需搭接的钢筋拉开一定距离的搭接方式。这种搭接技术在欧洲有多年的应用历史，也被称之为间接搭接或间接锚固。我国已有多家单位对间接搭接技术进行了一定数量的研究工作，如哈尔滨工业大学、黑龙江宇辉新型建筑材料

有限公司等对这种技术进行了大量试验研究，也取得了许多试验研究成果。目前主要采用的是在预制构件中有螺旋箍筋约束的孔道中进行搭接的技术，称为钢筋约束浆锚搭接连接。

2.0.11工器具包括：预制墙板插放架、预制构件平衡吊装梁、预制构件吊具与锁具、钢筋灌浆筒连接钢筋定位模具、预制墙板可调斜支撑、预制构件标高调整托座等。

3 基本规定

3.0.1装配整体式混凝土结构工程专项施工方案包括模板与支撑专项方案、钢筋专项方案、混凝土专项方案及预制构件安装专项方案等。装配整体式混凝土结构专项方案主要包括但不限于下列内容：

1 整体进度计划：结构总体施工进度计划、构件生产计划、构件安装进度计划、分部和分项工程施工进度计划；

2 预制构件运输：车辆数量、运输路线、现场装卸方法、起重和安装计算；

3 施工场地布置：施工总平面布置、场内通道、吊装设备、吊装方案、构件码放场地；

4 构件安装：测量放线、节点施工、防水施工、成品保护及修补措施；

5 施工安全：吊装安全措施、专项施工安全措施：

6 质量管理：构件安装的专项施工质量管理；

7 绿色施工与环境保护措施。

3.0.2预制构件深化设计在装配整体式混凝土结构施工中具有重要的作用，此项工作目前尚未形成成熟的制度和工作程序，一般由有经验的设计、咨询、研究单位或预制构件加工制作单位承担，也可以由施工单位采用设计施工一体化模式完成。预制构件的深化设计文件应包括但不限于下列内容：

1 预制构件模板图、配筋图、预埋吊件及各种预埋件的细部构造图等；

2 对带饰面砖或饰面板的构件，应绘制排砖图或排板图；

3 对夹心保温外墙板，应绘制内外叶墙板拉结件布置图及保温板排板图；

4 预制构件脱模、翻转过程中混凝土强度及预埋吊件的承载力的验算。

3.0.3建筑工程施工单位应建立必要的质量责任制度，应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制，应有健全的生产控制和合格控制的质量管理体系。不仅包括原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制、每道工序质量检查、相关工序间的交接检验以及专业工种之间等中间交接检验的质量管理和控制要求，还应包括

满足施工图设计和功能要求的抽样检验制度等。施工单位还应通过内部的审核与管理者的评审，找出质量管理体系中存在的问题和薄弱环节，并制定改进的措施和跟踪检查落实等措施，使质量管理体系不断健全和完善，是使施工单位不断提高建筑工程施工质量的基本保证。

同时施工单位应重视综合质量控制水平，从施工技术、管理制度、工程质量控制等方面制定综合质量控制水平指标，以提高企业整体管理、技术水平和经济效益。

3.0.4鉴于装配整体式混凝土结构施工的特殊性和安装工程的重要性等，现阶段施工单位应根据装配整体式混凝土结构工程的管理和施工技术特点，对管理人员及安装人员进行专项培训，目的在于全面掌握相关的专项施工技术。对于长期从事装配整体式混凝土结构施工的企业，应建立专业化施工队伍。

3.0.5装配整体式混凝土结构施工对于合理选择并配备吊装设备有严格规定，以满足预制构件吊装的要求；专业工器具的使用，可实现预构件存放便利、吊装快捷、就位准确、安全可靠等，施工单位应根据工程具体情况，制定工器具方案。

预制混凝土工程中选用的起重机械，根据设置形态可以分为固定式和移动式，施工时要根据施工场地和建筑物形状进行选择。

起重作业一般包括两种，一种为与主体有关的预制混凝土构件和模板、钢筋及临时构件的水平和垂直起重。另一类为设备管线、电线、设备机器及建设材料、板类、楼板材料、砂浆、厨房配件等装修材料的水平和垂直起重。

起重机械选择的关键在于把重型机械的作业半径控制在最小，要根据预制混凝土构件的运输路径和起重机施工空地的有无等要素，决定采用移动式的履带式起重机还是采用固定式的塔式起重机。另外，选择要素中还要考虑主体工程时间，综合判断起重机的租赁费用、组装与拆卸费用以及拆换费用。

在组装预制构件时，应该确定作业指挥人（小组领导），并由其指挥施工。构件组装作业一般为喷漆工、灌浆工、焊接工、木工、泥瓦工、防水工等的协同作业。因此，总分包方的各施工人员一般来自不同的劳务队。统一施工指挥人，可减少或避免因施工指挥者的不同权属而使操作人员无所适从，甚至还会导致工程事故。

3.0.6装修材料的起重机类型选择，根据作业人员是否一起搭乘大体上可分为两类。一起搭乘高层建筑中起重机装货和卸货时，待机损失大，工作效率低，一般采用能够搭乘人员的升降机。相反，中低层建筑的待机损失小，所以大都选用不能搭乘人员的简易升降机。

3.0.7规定了建筑工程施工质量验收的基本要求：

1工程质量验收的前提条件为施工单位自检合格，验收时施工单位对自检中发现的问题已完成整改；

2参加工程施工质量验收的各方人员资格包括岗位、专业和技术职称等要求，具体要求应符合国家、行业和地方有关法律、法规及标准、规范的规定，尚无规定时可由参加验收的单位协商确定；

3主控项目和一般项目的划分应符合本规程的规定；

4见证检验的项目、内容、程序、抽样数量等应符合国家、行业和地方有关规范的规定；

5考虑到隐蔽工程在隐蔽后难以检验，因此隐蔽工程在隐蔽前应进行验收，验收合格后方可继续施工；

6观感质量可通过观察和简单的测试确定，观感质量的综合评价结果应由验收各方共同确认并达成一致。对影响观感及使用功能或质量评价为差的项目应进行返修。

3.0.8本条规定的涵义主要为：

1 与装配整体式混凝土结构工程相关的模板与支撑、钢筋、混凝土、预制构件安装施工规定，应与《混凝土结构工程施工规范》GB50666 配合使用；

2 按本规程进行验收时，与装配整体式混凝土结构工程直接相关的模板与支撑、钢筋、混凝土工程检验批验收可分别归入《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 相对应的各分项工程验收中；

3 按照本规程对预制构件安装进行验收时，应包括预构件进场、预制构件安装、连接接缝防水等检验批，同时尚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 中装配式结构分项工程的规定；

4 检验批和分项工程验收合格后，可以统一归入混凝土结构子分部工程验收。

对于全预制结构或以预制构件安装为主导的装配式混凝土结构工程验收，可以参照本规程进行验收。

4 模板与支撑

4.1.1装配整体式混凝土结构的模板与支撑应根据工程结构形式、预制构件类型、荷载大小、施工设备和材料供应等条件确定，本条中所要求的各种工况应由施工单位根据工程具体情况确定，以确保模板与支撑稳固可靠。

4.1.3预制构件宜预留与模板连接用的孔洞、螺栓，预留位置应与模板模数相协调并便于模板安装。预制墙板现浇节点区的模板支设是施工的重点，为了保证节点区模板支设的可靠性，通常采用在预制构件上预留螺母、孔洞等连接方式，施工单位应根据节点区选用的模板形式，将构件预埋与模板固定相协调。

4.2.2叠合梁下部支撑设置应综合考虑构件施工过程各工况确认与验算。

4.2.4对夹心保温外墙板拼接竖缝节点后浇混凝土采用定型模板作了规定（图 4.2.4），通过在模板与预制构件、预制构件与预制构件之间采取可靠的密封防漏措施，达到后浇混凝土与预制混凝土相接表面平整度符合验收要求。

(a)“T”形节点                  (b)“一”形节点

图 4.2.4 夹心保温外墙板拼接竖缝节点

1—夹心保温外墙板；2—定型模板；3—后浇混凝土

4.2.5采用预制外墙模板时（图 4.2.5），应符合建筑与结构设计的要求，以保证预制外墙板符合外墙装饰要求并在使用过程中结构安全可靠。预制外墙模板与相邻预制构件安装定位后，为防止浇筑混凝土时漏浆，需要采取有效的密封措施。

(a)“L”形节点              (b)“T”形节点

图 4.2.5 预制外墙板模板拼接竖缝节点

1—夹心保温外墙板；2—预制外墙模板；3—定型模板；4—后浇混凝土

4.3.4受弯类叠合构件的施工要考虑两阶段受力的特点，支撑的拆除时间需要考虑现浇混凝土同条件立方体抗压强度，施工时要采取措施满足设计要求。

5 材料

5.3.1外墙板接缝处的密封材料，除应满足抗剪切和伸缩变形能力等力学性能要求外，尚应满足防霉、防水、防火、耐候等建筑物理性能要求。密封胶的宽度和厚度应通过计算决定。由于我国目前研究工作的水平，本版规范仅对密封胶提出最基本的、定性的要求，其它定量的要求还有待于进一步研究工作的成果。

6结构施工

6.1.1应制定装配式结构施工专项施工方案。施工方案应结合结构深化设计、构件制作、运输和安装全过程各工况的验算，以及施工吊装与支撑体系的验算等进行策划与制定，充分反映装配式结构施工的特点和工艺流程的特殊要求。

6.1.4吊具选用按起重吊装工程的技术和安全要求执行。为提高施工效率，可以采用多功能专用吊具，以适应不同类型的构件吊装。施工验算可依据本规程及相关技术标准，特殊情况无参考依据时，需进行专项设计计算分析或必要试验研究。

6.1.7应注意构件安装的施工安全要求。为防止预制构件在安装过程中因不合理受力造成损伤、破坏或高空滑落，应严格遵守有关施工安全规定。

6.2.5为避免由于设计或施工缺乏经验造成工程实施障碍或损失，保证装配式结构施工质量，并不断摸索和积累经验，特提出应通过试生产和试安装进行验证性试验。装配式结构施工前的试安装，对于没有经验的承包商非常必要，不但可以验证设计和施工方案存在的缺陷，还可以培训人员，调试设备，完善方案。另一方面对于没有实践经验的新的结构体系，应在施工前进行典型单元的安装试验，验证并完善方案实施的可行性，这对于体系的定型和推广使用，是十分重要的。

6.3.2柱子吊装应力的大小与吊点位置密切相关，为了使柱子在吊装过程中不致因吊装应力过大而遭受破坏，其吊点可按 “力求吊装弯矩最小”的原则选择。例如，对等截面柱，当一点起吊时，应使Mmax=−MB（图6.3.2-1a）,据此求得吊点位置距柱顶为0.293L（L为柱长），同理，当两点起吊时，应使Mmax=−MA=−MB（图6.3.2-1b），吊点位置应分别距住两端为0.207L。

（a）一点起吊              （b）两点起吊

图6.3.2-1 等截面柱吊点位置

从构件在空中的位置，可把吊装分为平吊、直吊和翻转吊等。

（1）构件平吊

构件平吊指构件的轴线或中面在吊装过程中保持水平状态。结构中水平构件大多采用平吊方式吊装，如叠合板、预制梁等。而预制墙板、预制柱、预制桩等竖向构件在脱模起吊或运输装卸时也会采用平吊方式。构件平吊的关键是确定吊点位置，应考虑吊点位置能保证构件混凝土应力或钢筋应力在限制范围之内。对于叠合梁和叠合板的预制部分，往往只在梁底和板底配置有纵向钢筋，因此应严格控制吊装时负弯知的大小，使构件上表面不得开裂。对于预制柱、预制桩，大多是对称配筋，且水平吊装的受力与构件最终受力状态有很大区别，因此根据正、负弯矩相等的原则确定吊点位置。

对于几何不对称或有凸出截而的构件，它们需要增加附加吊点或辅助吊线，以使吊装阶段获得均匀的支点力。可采用“紧线器”作为辅助吊线（图6.3.2-2a）；如果构件中有小的横截面或大的悬臂端，需要设置钢结构“吊装靠梁”以提高这些区域的强度（图6.3.2-2b）。

（a）附加吊点               （b）悬臂端增加靠梁

图6.3.2-2 构件吊装加强措施

（2）构件翻转吊和直吊

平躺制作、运输、堆放的竖向构件，如墙板、柱、剪力墙、桩等，在施工现场需要将其翻转、扶正并进行垂直吊装、就位。根据构件的尺寸、形状以及吊装设备的能力等确定翻转起吊方式。对于墙板，常用的翻转起吊的方式如图6.3.2-3所示。翻转起吊时，支点端可以设置砂垫以对构件加以保护。

（a）端部两点吊          （b）单排两点

（c）单排4点吊（d）双排4点吊

（g）四排两列8点吊      （h）双排四列8点吊

（e）三排6点等索力吊    （f）三排两列6点吊

图6.3.2-3 预制墙板的吊装示意

6.3.4脱模吸附系数宜取为1.5，并可根据构件和模具表面状况适当增减。对于复杂情况，脱模吸附系数宜根据试验确定。动力系数取值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的要求。

6.3.5式6.3.5-1至6.3.5-3计算时应考虑脱模吸附系数或动力系数。

6.3.7吊索与构件水平夹角越小，吊索内力越大，允许的起吊能力越低。由于构件本身材质的不均匀性，吊索内力的水平分力作用在构件上会因P-Δ效应产生附加弯矩。水平夹角过小还可能导致构件脱钩。

6.3.8预制构件安装顺序、校准定位及临时固定措施是装配式结构施工的关键，应在施工方案中明确规定并付诸实施。

6.3.9雷雨天，塔吊因高度较高易遭雷击，所以此种情况下应停止作业。吊装时的能见度宜大于起吊高度且不小于100米，以便工人操作。当地气象局提供的是10米高度处的风力，施工时通常需要计算起吊最高点的风力值，当该值小于六级风力值时吊装才安全。根据多次施工经验与计算结果，总结出风载荷对吊装的影响程度：

1风力0～3级，风速0～6.5m/s。基本无风，气候极为理想；

2风力4级,风速6.5～7.5m/s，130m以上风力大；中低层吊装根据构件迎风面积计算风载荷后，符合塔吊起重能力情况时可以进行吊装；此时，塔吊高度不得超过100m；

3风力5级，风速7.5～9.5m/s，100m以上风力大中低层吊装根据构件迎风面积计算风载荷后，符合塔吊起重能力情况时可以进行吊装；此时，塔吊高度不得超过100m；

4风力6级，风速9.5～10.5m/s，60m以上风力大，塔吊高度低于60m，吊装高度低于50m，根据构件迎风面积计算风载荷后，符合塔吊起重能力情况时可以进行吊装；

5风力7级，风速10.5～11.5m/s,塔吊高度超过30m,严禁吊装。

6.4.1钢筋套筒灌浆连接接头和浆锚搭接连接接头的施工质量是保证预制构件连接性能的关键控制点，施工人员应经专业培训合格后上岗操作。

6.4.3 钢筋套筒灌浆连接接头和浆锚搭接接头灌浆作业是装配整体式混凝土结构工程施工质量控制的关键环节之一。实际工程中这两种连接的质量很大程度取决于施工过程控制，对作业人员应进行培训考核，并持证上岗，同时要求有专职检验人员在灌浆操作全过程监督。

套筒灌浆连接接头的质量保证措施：1）采用经验证的钢筋套筒和灌浆料配套产品；2）施工人员是经培训合格的专业人员，严格按技术操作要求执行；3）质量检验人员进行全程施工质量检查，能提供可追溯的全过程灌浆质量检查记录；4）检验批验收时，如对套筒灌浆连接接头质量有疑问，可委托第三方独立检测机构进行非破损检测。

6.4.4当预制构件的连接采取焊接或螺栓连接时应做好质量检查和防护措施。预制梁的钢筋对接连接焊接应采用窄间隙焊，其工艺要求较高。焊机要采用CO2保护焊机，并采用焊丝施焊。

6.4.6装配整体式混凝土结构的后浇混凝土节点施工质量是保证节点承载力的关键，施工时应采取具体质量保证措施满足设计要求。节点处钢筋连接和锚固应按设计要求规定进行检查，连接节点处后浇混凝土同条件养护试块应达到设计规定的强度方可拆除支撑或进行上部结构安装。

6.4.7受弯叠合类构件的施工要考虑两阶段受力的特点，施工时要采取质量保证措施避免构件产生裂缝。

6.4.9外挂墙板是自承重构件，不能通过板缝进行传力，施工时要保证板的四周空腔不得混入硬质杂物；对施工中设置的临时支座和垫块应在验收前及时拆除。

6.5.6重点对纵向、横向以及外窗进行淋水试验，从最低水平缝开始，然后是竖向接缝，接着是上面的水平缝。

6.5.7外墙防水施工是室外作业，气候条件对其影响很大。雨天施工会使防水层难以成型，并使基层含水率增大，导致柔性胶结防水材料与基层的粘结能力降低或防水层起鼓破坏；五级及以上大风进行外墙施工，难以确保施工人员人身安全。

6.6.3上面两条对预制外墙板板侧粘贴止水条或预制板连接接缝采用防水胶带的施工要求进行了规定。二者均为或选做法，如无设计要求，工程可不采纳。

7施工安全与环境保护

7.1.4吊装作业应划定危险区域，挂设明显安全标识，并将吊装作业区封闭，设专人加强安全警戒，防止与安装作业无关的人员进入吊装危险区。

7.1.8额定起重量是以吊钩与重物垂直情况下核定的。斜拉、斜吊其作用力在一侧，破坏了起重设备的稳定性，容易引起倾覆事故。在斜拉的过程中，钢丝绳和重锤出现夹角，钢丝绳同时受到水平和垂直方向的力。随着夹角增大，钢丝绳所受的拉力也会越大，所以很容易出再超载的情况，导致钢丝绳被拉断。另外加上地面的摩擦力，加上摆动，造成与其他物体的碰撞，引发钢丝绳或吊运事故。

7.1.12双机抬吊是特殊的起重吊装作业，要慎重对待，关键是做到载荷的合理分配和双机动作的同步。因此，需要统一指挥。

7.1.18部分风力等级和风速对照表。

| 风级 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相当风速 （m/s） | 5.5~7.9 | 8.0~10.7 | 10.8~13.8 | 13.9~17.1 | 17.2~20.7 | 20.8~24.4 |

本规程风速指施工现场风速，包括地面和高耸设备高处风速。

恶劣天气能使露天作业的设备部件受损，所以需要经过试吊无误后再使用。