ICS 91.040.01

P ××

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/ T45-001—20xx

绿色建筑设计规范

Design Standard for Green Building

In Guangxi Zhuang Autonomous Region

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2016年11月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区质量技术监督局   发布

前  言

根据xxxx文件要求，对规范进行修编。

本规范由总则、术语、基本规定、前期策划、规划设计、建筑设计与室内环境、结构设计与建筑材料、给水排水、暖通空调、建筑电气共十章以及本规范用词说明、引用标准名录和条文说明组成。

本规范修编，主要依据现行绿色建筑标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014、《绿色建筑评价技术细则2015》和《绿色建筑评价标准》DBJ/T 45-020-2016进行编制。编制过程中编制组还收集了原规范在工程实践中反馈的意见和不足，并借鉴国内外先进研究成果，在广泛征求有关方面意见的基础上，对主要问题进行了专题论证，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，并经审查定稿。

本规范修订的主要技术内容：

1.各专业对原规范中与《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014、《绿色建筑评价技术细则2015》和《绿色建筑评价标准》DBJ/T 45-020-2016要求不一致的条文进行修订。

2.各专业逐条梳理原条文，将原规范中与绿色建筑关联性较弱或无直接关联的条文进行整合或删减，增强规范的针对性和指导性。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，华蓝设计（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，如有意见或建议，请寄送广西壮族自治区住房和城乡建设厅标准定额处（地址：南宁市金湖路58号广西建设大厦，邮政编码：530021）或编制单位华蓝设计（集团）有限公司（地址：南宁市华东路39号，邮政编码：530011），以供今后修订时参。

本规范起草单位：华蓝设计（集团）有限公司

广西建筑科学研究设计院

本规范主要起草人员：钟毅、张霖、林宇、梁海嵘、许健光、尹锦艳、吴扬、农佳莹、郭桂福、

王钧、庞波、谭方彤、庞少华、陈永青、陈肖梅、代伟、韦国玲、梁思斯、徐群英、朱惠英、李云舟、彭定仕、朱彩侠、廖深瓶

目    次

1  总  则……………………………………………………………………………………………2

2  术  语……………………………………………………………………………………………3

3  基本规定…………………………………………………………………………………………5

4  前期策划…………………………………………………………………………………………7

5  规划设计…………………………………………………………………………………………9

6  建筑设计与室内环境………………………………………………………………………… 11

7  结构设计与建筑材料………………………………………………………………………… 19

8  给水排水……………………………………………………………………………………… 21

9  暖通空调……………………………………………………………………………………… 25

10  建筑电气………………………………………………………………………………………29

本规范用词说明……………………………………………………………………………………33

引用标准名录………………………………………………………………………………………34

绿色建筑设计规范

- 1总则

- 1.1 为节约资源和保护环境，保障居住者和使用者多层次的健康需求，促进广西经济的可持续发展，规范、指导广西绿色建筑设计，制定本规范。

- 1.2 本规范适用于广西壮族自治区内新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑的绿色建筑设计。

- 1.3 绿色建筑设计应遵循整体设计的基本原则，正确处理与城镇规划，环境保护与人身安全健康的关系，推广运用节能、节地、节水、节材、防治污染的新技术，新材料，新产品，新工艺。

- 1.4 绿色建筑设计应体现当地的地域环境气候特点，实现经济效益，社会效益环境效益的统一。

- 1.5 绿色建筑的设计除应符合本规范的规定外，尚应符合国家和广西现行的有关法律、法规及其它强制性标准的规定。

- 2术语

- 2.1 绿色建筑green building

在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材) 、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

- 2.2 建筑全寿命周期成本life cycle cost of building

建筑从最初的规划、设计到随后的施工、运营及最终的拆除整个过程所耗费的成本。

- 2.3 环境影响评价 environmental impact assessment

对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法和制度。

- 2.4 热岛强度 heat island index

城市内一个区域的气温与郊区气象测点温度的差值，为热岛效应的表征参数。

- 2.5 风速放大系数wind speed amplification

建筑物周围离地面高1.5m处风速与开阔地面同高度风速之比。

- 2.6 穿堂风cross ventilation

室外空气从建筑物一侧进入，穿过内部，从另一侧流出的自然通风现象。

- 2.7 单侧通风one-side ventilation

依靠同一面墙上开启的外门窗进行室内外空气交换的通风方式。

- 2.8 光污染light pollution

照明装置发出的光落在目标区域或边界以外的部分或建筑表面反射光线的数量或方向足以引起人们烦躁、不舒适、注意力不集中或降低对于某些重要信息(如交通信号)的感知能力，以及对于动、植物产生不良影响的现象。

- 2.9 乡土或本地植物plant in common use

对本地气候和环境条件具有较好适应性且常被用于园林景观用途的植物。

- 2.10 可再生能源renewable energy

从自然界获取的、可以再生的非化石能源，包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。

- 2.11 非传统水源 nontraditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

- 2.12 再生水recycling water

污、废水经二级处理和深度处理后作回用的水。当二级处理出水满足特定回用要求，并已回用时，二级处理出水也可称为再生水。

- 2.13 景观环境用水 scenic environment use

指满足景观需要的环境用水，即用于营造城市景观水体和各种水景构筑物的水的总称。

- 2.14 湿地 wetland

湿地是指天然或人工、长久或暂时性的沼泽地、泥炭地、水域地带，静止或流动的淡水、半咸水、咸水，包括低潮时水深不超过6m的海水水域。

- 2.15 人工湿地水处理系统constructed wetland for water treatment

人为地在有一定长宽比和地面坡度的洼地里将石、砂、土壤、煤渣等一种或几种介质按一定比例构成基质作为填床料，并有选择性地植入植物的生态水处理系统。

- 2.16 杂排水 gray water

民用建筑中除粪便污水外的各种排水，如冷却排水、泳池排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水等。

- 2.17 优质杂排水 high grade gray water

杂排水中污染程度较低的排水，如冷却排水、泳池排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等。

- 2.18 可再利用材料  reusable material

在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用，或经过再组合、再修复后再利用的材料。

- 2.19 可再循环材料  recyclable material

对无法进行再利用的材料通过改变物质形态，生成另一种材料，实现多次循环利用的材料。

- 2.20 住区  residence

具有一定规模（一般不小于居住组团）的住宅区的统称。

- 3基本规定

- 3.1 绿色建筑设计应综合考虑建筑全寿命周期的技术与经济特性，采用有利于促进建筑与环境可持续发展的场地、建筑形式、技术、设备和材料。

- 3.2绿色建筑设计应体现共享、平衡、集成的理念。规划、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气与智能化、经济等各专业应紧密配合。

- 3.3 在技术经济比较合理的情况下，绿色建筑宜对建筑物内各系统的用能进行综合利用，以使整个建筑物的能源使用效率达到最好。

- 3.4 绿色建筑设计，应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进行。

- 3.5 项目选址必须控制在广西城乡基本生态环境控制线以外，不应破坏划定的生态保护区环境。

- 3.6 绿色建筑规划设计应充分考虑和利用广西的气候特征、城乡经济特点与社会人文状况。

- 3.7 项目选址与建设严禁破坏广西城乡历史文化街区和历史建筑，保护的原则是严格保护、积极维修、合理改建、风貌不变。

- 3.8 绿色建筑设计应调查分析建筑场地的建设适宜性，并进行环境影响评价分析，场地内不应有危害人身健康和安全的危险因素。

- 3.9 绿色建筑设计应结合技术与经济分析，在全寿命周期成本合理的前提下进行全过程设计，有效控制建设工程造价。绿色建筑策划应明确绿色建筑的建设目标、适宜的投资配比与投资回收期、适宜的建设标准、合理的功能需求与对应的技术策略。

- 3.10 规划设计应保留与利用场地内有环保价值和资源再利用价值的自然环境和历史文化遗迹。

- 3.11 建筑物应与场地周围环境或城镇空间肌理相协调，并避免对周边环境造成不良影响。

- 3.12 建筑规划应根据城市总体规划和土地规划，合理利用土地资源。

- 3.13 方案，扩初设计和施工图设计文件中应有绿色建筑设计专篇，施工图设计专篇应注明对项目施工的要求和注意要点。

- 4前期策划

- 4.1策划目标

- 4.1.1 绿色建筑策划应明确绿色建筑的建设目标、适宜的投资配比与投资回收期、适宜的建设标准、合理的功能需求与对应的技术策略。

- 4.1.2 绿色建筑策划的目标应包括以下内容：

- 1）绿色建筑各个阶段达到的等级或目标；

- 2） 绿色建筑能源与资源高效利用目标、环境保护目标、室内外环境质量目标。

- 4.1.3绿色建筑策划应包括前期调研、项目定位和论证、全过程组织管理策划、绿色建筑技术策划、成本效益分析和风险分析等。

- 4.2策划步骤

- 4.2.1 绿色建筑策划宜按以下步骤进行：

- 1）前期调研；

- 2）项目定位与目标分析；

- 3）绿色建筑实施技术策略分析；

- 4）绿色措施经济技术可行性分析；

- 5）编制项目策划书。

- 4.2.2 绿色建筑策划的前期调研应包括基地分析、市场分析和社会环境分析。

- 1） 基地分析应包括地理位置、周边物理与生态环境、道路交通、人流、绿地构成等；

- 2） 市场分析应包括建设项目的功能要求、市场需求、使用者状况、使用模式、技术条件、居民的意见与建议等分析；

- 3） 社会环境分析应包括城市资源、基础设施、人文环境、少数民族风情和生活质量、建设项目的区域经济发展水平与空间及地区推行绿色建筑激励政策情况等。

- 4.2.3 应根据项目自身的特点和要求，确定绿色建筑目标，并宜满足以下要求：

- 1） 项目的总体开发目的、宗旨应满足绿色建筑基本内涵；

- 2） 项目的规模、组成、功能和标准应经济适宜。

- 4.2.4 明确绿色建筑目标后，应结合前期调研成果，制定项目绿色建筑技术方案体系与实施策略。

- 1） 应基于保证场地安全、维持生物多样性、保持文化遗产等要求，判断场地内是否存在不可建设或不适宜建设的区域，如要在此类区域上进行开发建设，应采取相应的补偿措施。

- 2） 优先通过场地生态规划、建筑形态与平面布局优化等规划设计手段和被动技术策略适应并利用基地特征与气候特征，实现绿色建筑性能的提升；无法通过规划设计手段和被动技术策略实现绿色建筑目标时，可考虑增加高性能的建筑产品和设备的使用。

- 3） 在选定绿色建筑的技术体系方案时，应进行地方适用性分析、经济成本估算与投资配比优化，优先运用性能设计方法与集成技术策略。

- 4.2.5 绿色措施经济技术可行性分析应包括技术可行性分析、成本效益分析和风险分析等。

- 4.2.6 项目策划阶段应根据项目绿色建筑实施技术策略和可行性分析结果编制绿色建筑项目策划书。

- 5规划设计

- 5.1建筑布局与土地利用

- 5.1.1建筑规划布局时，居住建筑日照标准不得低于现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180的相关规定，还应满足各地区对日照的要求，有日照要求的公共建筑应按规范确定日照标准。

- 1）不得降低周边建筑的日照标准；

- 2）应进行日照分析和遮挡分析。

- 5.1.2建筑朝向布局应有利于获得自然通风和日照，并根据当地气候条件确定最优朝向，建筑主要朝向宜控制在南偏东15°或南偏西15°的范围内。

- 5.1.3建筑布局应避免视线干扰。居住建筑与相邻建筑的水平视距不宜小于18m，当不能满足时应通过户型设计避免视线干扰；公共建筑主要功能房间应能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。

- 5.1.4节约集约利用土地，居住建筑的人均居住用地指标A值应满足：3层及以下的居住建筑A值不宜大于41m2/人；4~6层的居住建筑A值不宜大于26 m2/人；7~12层的居住建筑A值不宜大于24 m2/人；13~18层的居住建筑A值不宜大于22 m2/人；19层及以上的居住建筑A值不宜大于13 m2/人，公共建筑的容积率R值不应小于0.5。

- 5.1.5应合理高效利用地下空间。新建高层住宅区内，地下室建筑面积与地上建筑面积的比率不应低于5%。新建公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比不应小于0.5。

- 5.1.6地下空间应与地面交通系统有效连接。

- 5.1.7地下空间宜充分利用自然采光和自然通风，并与地面景观充分结合。

- 5.1.8地下空间可结合出入口、天井、侧窗、天窗等直接或间接利用自然采光。

- 5.1.9进风口设置须考虑避开污染源，排风口不应面向人员活动场所，排风口距地面高度应大于2.5米。

- 5.2室外环境

- 5.2.1场地内严禁排放超标污染物。

- 5.2.2建筑外立面设计不得对周围环境产生光照污染，不应采用镜面玻璃或抛光金属板等材料。玻璃幕墙应采用可见光反射比不大于0.20的幕墙玻璃。在城市主干道、立交桥、高架桥两侧如使用玻璃幕墙，应采用反射比不大于0.16的低反射玻璃。

- 5.2.3室外照明不应对住宅外窗立面产生直射光线，场地和道路照明不得有直射光射入空中，室外夜景照明光污染的限制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定。

- 5.2.4住区应做防噪规划，环境噪声必须符合《声环境质量标准》GB 3096的规定。

- 5.2.5集中布置住区内的高噪声源，以耐受噪声的公用区域作缓冲带，减少机动车在组团内穿行。

- 5.2.6住区和医疗、教育建筑白天噪声允许值应≤55dB，夜间噪声允许值应≤45dB，夜间偶然噪声允许值应≤60dB。其他公共建筑场地白天噪声允许值应≤60dB，夜间噪声允许值应≤50dB，夜间偶然噪声允许值应≤65dB。

- 5.2.7对固定噪声源应采用适当的隔声和降噪措施。

- 5.2.8室外活动场地应根据当地不同季节的主导风向，疏导自然气流；建筑宜采用底层架空和骑楼等方式，疏导自然气流。

- 5.2.9在冬季典型风速和风向条件下，除第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不宜大于5pa；建筑物周围人行区1.5m高处风速应低于5m/s。人行及活动区域的风速放大系数不应大于2。

- 5.2.10在过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不应出现漩涡或无风区；50%以上可开启外窗室内外表面的风压差宜大于0.5pa。

- 5.2.11户外活动场地应通过种植乔木、设构筑物等方式提高遮阴面积。

- 5.2.12道路路面、建筑屋面宜采用浅色、太阳辐射反射系数不小于0.4的铺装材料。

- 5.2.13外墙宜采用浅色面层材料，宜采用隔热反射型面层材料。

- 5.3道路交通与公共服务

- 5.3.1场地出入口应尽可能的靠近公共交通场站设置，距公共交通场站的距离宜不大于500m。

- 5.3.2场地内人行通道宜与公共交通站点有便捷的联系。

- 5.3.3住区机动车停车率应≥60%且不低于当地标准，机动车地面停车比例应符合当地标准并不应大于30%，机动车停车位不应小于0.5辆/100㎡建筑面积。住区应配套非机动车停车场（库），非机动车停车区距离住宅单元出入口不应大于100m，宜在住区出入口门卫的视线范围内设置停车棚或在各楼门旁放置便于锁车的停车架。

- 5.3.4机动车、非机动车流线应避免干扰人行、活动场所。

- 5.3.5宜采用地下停车场、停车楼和机械式停车库等方式减少地面停车位。

- 5.3.6地面非机动车停车位宜设有遮阳防雨措施。

- 5.3.7住区市政、公共服务设施的配置应符合《城市居住区规划设计规范》GB50180的规定。公共建筑的市政、公共服务设施应按规划要求配置。

- 5.3.8规划区各级道路应按无障碍要求设置，应符合有关规范的规定。道路，出入口，通道，场地的地面应平整，如有高差，应设轮椅坡道和扶手，并保持通行的连贯性。公厕至少应设1套满足无障碍要求的厕位和洗手盆。

- 5.3.9场地内人行通道应采用无障碍设计。

- 5.4场地设计与场地生态

- 5.4.1住区内应设集中绿地和分散绿地，绿地本身的绿化覆盖率大于70%（含水面）。新区建设绿地率不应小于30%，旧区改建绿地率不应小于25%。公共建筑绿地率宜达到30%，有条件的绿地可向社会开放。

- 5.4.2住区人均公共绿地面积应满足以下要求：新区绿地不应低于1.0㎡/人；旧区改造可酌情降低，但不得低于0.7㎡/人。

- 5.4.3种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求。

- 5.4.4绿化物种应选择适宜广西气候和土壤条件的乡土植物，乡土植物的选用比率及常用植物的选用比率宜符合表5.4.4的要求；种植成活率应≥98%，优良率应≥90%。不种植对人体有害，对空气有污染和有毒的植物。

表5.4.4乡土植物与常用植物的选用比率

| 乡土植物占总植物数量的比率 | ≥60% |
| --- | --- |
| 常用植物占总植物数量的比率 | ≥80% |

- 5.4.5居住区绿化设计应乔、灌、草结合，采用3种以上人工植物群落类型，选用绿量大的植物，构成复层结构的植物群落，每100m²绿地上乔木量不应少于3.2株。

- 5.4.6公共建筑宜采用屋顶绿化、垂直绿化。

- 5.4.7宜结合场地空间合理设置下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体。

- 5.4.8规划区内人行道、步行街、自行车道、露天停车场、建筑周边、庭院地面、车房出车道和公共广场等硬质铺装宜采用透水铺装。

- 6建筑设计与室内环境

- 6.1一般规定

- 6.1.1建筑设计应按照被动优先的原则，充分利用自然采光、自然通风，围护结构应采用保温、隔热、遮阳等措施。

- 6.1.2应根据建筑所在地区气候条件的不同，采用最佳朝向。当建筑处于不利朝向时，应做补偿设计。

- 6.1.3宜综合考虑场地内外建筑日照、自然通风与噪声等要求，根据场地条件、建筑布局和周围环境，确定适宜的建筑形体。

- 6.1.4建筑造型应简约，尺度适宜、色彩明快，无大量非功能性的纯装饰构件，并具有广西地方特色和可识别性。

- 6.1.5建筑应考虑无障碍设计，并应满足《无障碍设计规范》GB 50763,《住宅设计规范》GB 50096，《住宅建筑规范》GB 50368和《老年人建筑设计规范》JGJ 122的相关要求。

- 6.1.6建筑设计应采取以下方法，避免建筑间和住户间的视线干扰，并宜获得良好的视野：

- 1）当建筑朝向良好景观时，可适当加大该朝向的开窗面积以获得景观资源，但同时对可能出现的围护结构节能性能、声环境质量下降进行补偿设计；

- 2）首层设有居住空间时，采取措施减少行人与住户间的相互干扰；

3）建筑的体形和空间组合宜考虑建筑太阳能一体化设计，宜为太阳能利用预留安装位置。太阳能集热器不应受建筑自身及周围设施和绿化树木的遮挡，太阳能集热器应有不少于4h的日照时数。

- 6.2空间合理利用

- 6.2.1建筑设计应提高空间利用效率，提倡建筑空间与设施的共享。在满足使用功能的前提下，减少交通等辅助空间的面积。

- 6.2.2建筑设计应根据使用功能要求，充分利用外部自然条件，将人员长期停留的房间布置在有良好日照、采光、自然通风和视野的位置。

- 6.2.3有噪声、振动、电磁辐射、空气污染的房间应远离有安静要求、人员长期居住或工作的房间或场所。如必须相邻设置时，必须采取可靠的措施。

- 6.2.4设备机房、管道井宜靠近负荷中心布置。机房、管道井的设置应便于设备和管道的维修、改造和更换。

- 6.2.5公共建筑的楼梯间在地面以上各层宜有自然通风和采光。

- 6.2.6建筑出入口的设置位置应方便利用公共交通及步行者进出，建筑中或场地内应设使用便捷的自行车库。

- 6.2.7宜设置公共步行通道、公共活动空间、架空层等开放空间，公共开放空间应设置完善的无障碍设施，宜考虑全天候的使用需求。

- 6.2.8建筑、结构、设备与室内装饰宜进行一体化设计。

- 6.3围护结构

- 6.3.1建筑体形系数、窗墙面积比、围护结构热工性能、外窗气密性、屋顶透明部分面积比等，应符合现行《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134及《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/45-003的规定的要求。

- 6.3.2主要功能空间的外窗夏季得热负荷较大时，该外窗应采取外遮阳措施，并应对夏季遮阳和冬季阳光利用进行综合分析，居住建筑东、西向外窗必须设置外遮阳，且外遮阳系数不大于0.8。

- 6.3.3墙体设计应满足下列要求：

- 1）夏热冬冷地区外墙出挑构件及附墙部件等部位应保证保温层闭合，以避免出现热桥。

- 2）外墙外保温的窗户周边及墙体转角等应力集中部位应采取增设加强网等措施防止裂缝。

- 3）自保温外墙上的钢筋混凝土梁、板处，应采用保温隔热措施。

- 4）温度要求差异较大或空调、采暖时段不同的房间之间宜有保温隔热措施。

- 6.3.4外墙设计宜考虑保温和隔热，在夏热冬暖地区宜考虑隔热为主，应使东、西外墙满足隔热要求。可采用下列保温隔热措施：

- 1）外墙围护应考虑构造的安全性和地域性，以自保温体系为主，外贴材料为辅，优先选用自保温性能好的外墙材料。外墙围护结构同时需要考虑防雨水渗透的构造措施。

- 2）外墙宜采用浅色饰面材料。

- 3）外墙设置通风间层。

- 4）东、西向外墙宜采取遮阳隔热措施。

- 6.3.5建筑外窗（包括透光幕墙）设计要综合考虑通风和采光的要求，均应设可开启窗扇，其有效通风面积应符合现行《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134及《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/45-003的规定的要求。

外墙与外窗应有合理的构造，并应满足下列要求：

1）外窗或幕墙与外墙之间缝隙应采用保温隔热的密封材料填实。

2）采用外墙保温时，窗洞口相应周边墙面应做保温处理。

3）在夏热冬冷地区金属窗和幕墙型材应采取断热措施。

- 6.3.6居住建筑的外窗宜结合节能设计和采光要求，在建筑的向阳面，特别是东西面的窗户设计外遮阳，且夏热冬暖地区的东西面窗户外遮阳不得大于0.8，并宜利用住宅的阳台等作为外窗的遮阳。南向外窗宜设水平外遮阳。东西向及超出南偏东45°至南偏西30°范围的卧室，客厅，书房等主要用房，其外窗应设计外遮阳。宜利用建筑本体自遮阳和建筑之间相互遮阳。遮阳设计宜考虑住户间的安全防护和空调室外机的设置。阳台宜考虑适合种植的构造措施，利用植物的遮蔽减少阳光对墙面的直晒。

- 6.3.7屋顶设计应符合现行《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134及《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/45-003的规定的要求。在夏热冬暖地区宜考虑隔热为主。屋面保温和隔热材料应以贴铺材料为主。屋面保温隔热应结合防水措施形成整体的屋面系统。采取适宜的构造措施。

- 6.3.8无地下室的首层地面应设置防潮层，或采用隔热材料，缓解春季结露现象。

- 6.4日照和自然采光

- 6.4.1应充分利用自然采光，房间的有效采光面积和采光系数应符合国家现行标准《民用建筑设计通则》GB 50352和《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求。

- 6.4.2居住建筑卧室、起居室的窗地面积比应≥1/6。

- 6.4.3公共建筑主要功能房间窗地面积比宜满足表6.4.3的规定。

- 表6.4.3 不同类型公共建筑主要功能房间窗地面积比

| 建筑类型 | 房间类型 | 采光等级 | Ⅳ类光气候区 窗地面积比（%） |  | Ⅴ类光气候区 窗地面积比（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 侧面采光 | 顶部采光 | 侧面采光 | 顶部采光 |
| 教育建筑 | 文物修复室、标本制作 室、书画装裱室 | Ⅲ | 22 | 11 | 24 | 12 |
| 医疗建筑 | 诊室、药房、治疗室、化验室 | Ⅲ | 22 | 11 | 24 | 12 |
|  | 医生办公室(护士室)、候诊室、挂号处、综合大厅 | Ⅳ | 18.3 | 8.5 | 20 | 9 |
| 办公建筑 | 设计室、绘图室 | Ⅱ | 27.5 | 13.8 | 30 | 15 |
|  | 办公室、会议室 | Ⅲ | 22 | 11 | 24 | 12 |
|  | 复印室、档案室 | Ⅳ | 18.3 | 8.5 | 20 | 9 |
| 图书馆建筑 | 阅览室、开架书库 | Ⅲ | 22 | 11 | 24 | 12 |
|  | 目录室 | Ⅳ | 18.3 | 8.5 | 20 | 9 |
|  | 书库 | Ⅴ | 11 | 4.8 | 12 | 5.2 |
| 旅馆建筑 | 会议室 | Ⅲ | 22 | 11 | 24 | 12 |
|  | 大堂、客房、餐厅、健身房 | Ⅳ | 18.3 | 8.5 | 20 | 9 |
| 博物馆建筑 | 文物修复室、标本制作 室、书画装裱室 | Ⅲ | 22 | 11 | 24 | 12 |
|  | 陈列室、展厅、门厅 | Ⅳ | 18.3 | 8.5 | 20 | 9 |
|  | 库房 | Ⅴ | 11 | 4.8 | 12 | 5.2 |
| 展览建筑 | 展厅(单层及顶层) | Ⅲ | 22 | 11 | 24 | 12 |
|  | 登录厅、连接通道 | Ⅳ | 18.3 | 8.5 | 20 | 9 |
|  | 库房 | Ⅴ | 11 | 4.8 | 12 | 5.2 |
| 交通建筑 | 进站厅、候机(车)厅 | Ⅲ | 22 | 11 | 24 | 12 |
|  | 出站厅、连接通道、自动扶梯 | Ⅳ | 18.3 | 8.5 | 20 | 9 |
| 体育建筑 | 体育馆场地、观众人口大厅、休息厅、运动员休息室、治疗室、贵宾室、裁判用房 | Ⅳ | 18.3 | 8.5 | 20 | 9 |

- （注：河池为V类光气候区，其余为Ⅳ类光气候区）

- 6.4.4结合场地和建筑条件，设计宜采用下列措施改善室内的自然采光效果：

- 1） 平面空间进深较大的建筑宜设计天井、中庭、顶部采光窗或反光板等进行采光，地下空间宜采用下沉广场、天窗或导光管技术等改善自然光利用效果。

- 2） 采用反光板、散光板、集光导光设备等措施；

- 3） 利用自然采光时应避免产生眩光；

- 4） 宜通过采光计算与模拟，定量评价与优化调整平面布置。

- 6.5自然通风

- 6.5.1建筑的主要用房应以自然通风为主。居住建筑的客厅、卧室、厨房和卫生间设计应以自然通风为主，每套住宅至少应有一个卫生间可自然通风；厨房和卫生间应设辅助排烟气设施。公共空间如电梯间、楼梯间、走廊等公共空间宜以自然通风为主。

- 6.5.2主要房间宜迎向夏季主导风向，宜采用穿堂通风，避免单侧通风。居住建筑设计应利用场地自然条件，合理设计建筑体形、楼间距、窗墙面积比和开窗方式，使每套住宅都获得良好的自然通风。

- 1）卧室、起居室、书房等主要房间朝向宜在南偏东15°至南偏西15°范围内，不宜超出南偏东45°至南偏西30°范围；

- 2）主要房间宜设置在上风向，厨房和卫生间宜设置在下风向。

- 3）房间进深与层高的比值适宜，可形成穿堂风的房间应≤5，单侧通风的房间应≤2.5。

- 6.5.3应结合节能设计和采光设计的要求合理设计外窗的位置、方向和开启方式。外窗的开启面积应满足现行国家和地方相关标准和规范的要求：

- 1）居住建筑：外窗（包含阳台门）可开启面积与所在房间地板面积之比在夏热冬暖地区不小于10%，在夏热冬冷地区不小于8%。

- 2）公共建筑：外窗（包含开向室外的门）可开启面积与所在房间地板面积之比不小于4%，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间净面积的8%，且不应小于2.3㎡；若不能满足以上要求则应综合评价自然通风换气的条件和效果。

- 6.5.4可采用下列措施加强建筑内部的自然通风：

- 1）采用周边式布局和非沿街的住宅，宜采用首层架空或单元之间留出通风道的形式，架空层宜结合公共绿化和公共服务设施设置；

- 2）平面空间较大的建筑宜采用天井、中庭等空间，在适宜季节利用烟囱效应热压通风；

- 3）建筑中宜采用导风墙、捕风窗、拔风井、太阳能拔风道等气流诱导措施。

- 6.5.5地下空间宜充分利用地形，结合功能空间特点的需要，宜采取以下措施加强自然通风的效果：

- 1）设计可直接通风的半地下室；

- 2）地下室局部设置下沉式庭院；

- 3）采用诱导气流方式，如导风墙、侧窗和拔风井等，促进地下空间自然通风；

- 4）采用数值模拟技术定量分析风压和热压作用在不同区域的通风效果，综合比较不同建筑设计及构造设计方案，确定最优自然通风系统设计方案。

- 6.5.6宜考虑在室外环境不利时的自然通风措施。当采用通风器时，应有方便灵活的开关调节装置，应易于操作和维修，并宜有过滤和隔声措施。

- 6.6隔声减噪设计

- 6.6.1建筑室内的允许噪声级、围护结构的空气声隔声标准及楼板撞击声隔声标准应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求。

- 6.6.2毗邻城市交通干道的建筑，应加强外墙、外窗的隔声性能。宜利用绿化植物的遮挡，减少对建筑的噪声干扰。

- 6.6.3下列场所的顶棚、楼面、墙面和门窗宜采取吸声和隔声措施：

1）学校、医院、旅馆、办公楼建筑的走廊及门厅等人员密集场所；

2）车站、体育场馆、商业中心等大型建筑的人员密集场所；

3）空调机房、通风机房、发电机房、水泵房等有噪声污染的设备用房。

- 6.6.4应采用浮筑楼板、弹性面层、隔声吊顶、阻尼板等措施加强楼板撞击声隔声性能。

- 6.6.5屋面板采用轻型屋盖时，宜采用防止雨噪声的措施。

- 6.6.6应选用低噪声设备，设备、管道应采用有效的减振、隔振、消声措施。对产生振动的设备基础应采取隔振措施。

- 6.6.7电梯机房及井道和易产生噪声的排水等管道应合理设置，应避免与有安静要求房间相邻，当受条件限制而紧邻布置时，应采取下列隔声降噪措施：

1）电梯机房墙面及顶棚应做吸声处理，门窗应选用隔声门窗，地面应做隔声处理。

2）电梯井道与安静房间之间的墙体做隔声构造处理。

3）电梯设备应采取减振措施。

- 6.7室内空气质量

- 6.7.1室内装修设计宜进行室内空气质量预评价。

- 6.7.2室内装饰装修材料必须满足相应现行国家标准的要求，室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

- 6.7.3吸烟室、复印室、打印室、垃圾间、清洁间等产生异味或污染物的房间应独立设置。

- 6.7.4公共建筑的主要出入口宜设置具有截尘功能的固定设施。

- 6.7.5可采用改善室内空气质量的功能材料。

- 6.8建筑工业化

- 6.8.1宜采用工业化装配式体系或工业化部品，可选择下列构件或部品：

1）预制混凝土构件、钢结构构件等工业化生产程度较高的构件；

2）整体厨卫、单元式幕墙、装配式隔墙、多功能复合墙体、成品栏杆、雨篷等建筑部品。

- 6.8.2宜遵循模数协调统一的设计原则，住宅、宾馆等建筑宜进行标准化设计，包括平面空间、建筑构件、建筑部品的标准化设计。

- 6.8.3宜采用现场干式作业的技术及产品，采用工业化的装修方式。

- 6.8.4现浇混凝土应选用预拌混凝土。砌筑、抹面砂浆宜选用预拌砂浆。

- 6.8.5宜采用结构构件与设备、装修分离的方式。

- 6.9延长建筑寿命

- 6.9.1设计宜考虑建筑使用功能变化及空间变化的适应性。

- 6.9.2频繁使用的活动配件应选用长寿命的产品，应考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合在一起时，其构造应便于分别拆换更新和升级。

- 6.9.3合理采用耐久性好、易维护的装饰装修材料和建筑构造，并宜设置便于建筑外立面维护的设施。宜考虑清水混凝土的应用。

- 6.9.4新建建筑宜通过采用先进技术，适当提高结构的可靠度水平，提高结构对建筑功能变化的适应能力及承受各种作用效应的能力。

- 6.9.5改、扩建工程宜保留建筑的结构构件，必要时可对原建筑的结构构件进行维护加固。

- 6.10建筑材料应用

- 6.10.1严禁采用高耗能及污染超标及国家和地方限制使用和淘汰的建筑材料材料及制品。

- 6.10.2选用建筑材料应综合考虑其各项指标对绿色目标的贡献。设计文件中应注明与实现绿色目标有关的材料及其性能指标。

- 6.10.3材料选择时应评估资源的消耗量，选择生产地临近、资源消耗少、可集约化生产的建筑材料和产品。

- 6.10.4选择材料时应评估其对能源的消耗量，并符合下列要求：

- 1）宜采用生产工艺先进、生产能耗低的建筑材料。

- 2）宜采用施工、拆除和处理过程中能耗低的建筑材料。

- 6.10.5选择材料时应评估其对环境的影响，并符合下列要求：

- 1）应采用生产、施工、使用和拆除过程中对环境污染程度低的建筑材料。

- 2）不选用可能导致臭氧层破坏或产生挥发性、放射性污染的材料。

- 3）宜采用无须外加装饰层的材料。

- 6.10.6在保证性能情况下，材料的选择宜符合下列要求：

1）宜选用可再循环材料、可再利用材料。

2）宜使用以各种废弃物为原料生产的建筑材料。

3）应充分使用建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的尚可继续利用的材料。

4）宜采用速生的材料及其制品。采用木结构时，宜利用速生木材制作的高强复合材料。

5）宜选用本地的建筑材料。

- 6.10.7可采用功能性建材，并符合下列要求：

- 1）宜采用具有保健功能和改善室内空气环境的建筑材料。

- 2）宜采用能防潮、能阻止细菌等生物污染的建筑材料。

- 3）宜采用减少建筑能耗和改善室内热环境的建筑材料。

- 4）宜采用具有自洁功能的建筑材料。

- 6.10.8宜采用高耐久性建筑结构材料，宜采用耐久性好、易围护的装饰装修建筑材料。

- 6.10.9现浇混凝土应采用预拌混凝土。

- 6.10.10建筑砂浆宜采用预拌砂浆。

- 6.10.11宜采用以下轻质建材：

- 1）轻集料混凝土等。

- 2）轻钢以及金属幕墙等。

- 7结构设计与建筑材料

- 7.1一般规定

- 7.1.1 结构设计使用年限不应小于现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的规定。结构构件的抗力及耐久性应满足相应设计使用年限的要求。对于公共建筑，结构设计耐久年限宜高于现行国标标准的相关规定，提高建筑使用寿命。

- 7.1.2 结构方案应采用受力合理、具有良好抗风和抗震性能的结构体系，充分考虑节省材料、施工安全、环保等措施。

- 7.1.3 结构设计应节省材料的用量，提高材料的使用效率。

- 7.1.4 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

- 7.1.5 选用建筑材料应综合考虑其各项指标对绿色目标的贡献。设计文件中应注明与实现绿色目标有关的材料及其性能指标，并与相关计算一致。

- 7.2结构设计

- 7.2.1 新建建筑宜适当提高结构的可靠度及耐久性水平。，包括荷载设计标准、抗风压及抗震设防水准等。对于功能可能改变的建筑，应适当预留荷载，以便后期改造而不需进行主要构件的加固。抗震设计在满足国家规范的基础上，应进行地震损失的评估，根据震后的修复费用、时间需求，选择合适的抗震设防性能目标。

- 7.2.2 混凝土结构中受力构件的主要受力钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。

- 7.2.3 建筑结构设计宜与建筑设计一致采用模数协调原则，采用标准化设计，尤其是大面积住宅、学校等建筑。

- 7.2.4 工业化结构设计应考虑以下要求：

- 1) 结构分析计算模型应能准确地反应该结构体系构成不同阶段的受力状态；

- 2) 结构及构件的设计应能满足国家相关规范；

- 3) 构件连节点设计应构造简单、传力可靠、便于施工；

- 4) 应进行结构构件在制造、运输、吊装、施工等荷载工况下的相应验算；

5) 混凝土装配式建筑应进行结构主体和预制构件二阶段设计，构件设计应精细化，保证每一个构件的尺寸及安装的精确度，提高结构安全度和结构品质；

6）钢结构建筑应综合考虑满足建筑装修、及结构设计、构件制作、安装、验收等方面的要求。

- 7.2.5 建筑宜采用和推广工业化产品，主要构件可采用预制混凝土构件，或利于回收利用的钢结构构件，如果有充分的市场供应，抹灰砂浆宜采用预拌砂浆。

- 7.2.6 在保证安全性与耐久性的情况下，应通过优化结构设计控制材料的用量，并符合下列要求：

1）根据受力特点选择材料节省的结构体系。

2）在高层和大跨度结构中，合理采用钢结构、钢与混凝土混合结构，及钢与混凝土组合构件。

3）应结合建筑方案优化结构体系的结构布置和构件截面，增加钢结构刚度；由强度控制的钢结构，应优先选用高强钢材。

4）在较大跨度混凝土楼盖结构中，合理采用预应力混凝土技术，现浇混凝土空心楼板等技术。

5）宜采用节材节能一体化的新型结构体系。

6）基础方案的选择应因地制宜，充分考虑受力合理、施工安全、环保。

- 7.2.7 应合理采用高性能结构材料，并符合下列规定：

1）高层混凝土结构的墙柱及较大跨度结构的水平构件应采用高强高性能混凝土。

2）混凝土结构受力钢筋宜选用高强钢筋。

3）高层钢结构和大跨空间结构宜选用高强钢材。

- 7.2.8 达到或即将达到结构设计使用年限的建筑，应根据国家现行有关标准的要求，进行结构安全性、适用性、耐久性等综合评定；根据评定要求，采取必要的结构加固、维护措施后，可按评估结果延长使用年限。

- 7.2.9 改扩建工程的原则宜采用保留原建筑的主要结构构件，并对原建筑的结构体系和构件进行必要的加固维护。

- 7.2.10 因建筑功能改变、结构加层、改建、扩建，导致建筑整体刚度及结构构件的承载力不能满足现行结构设计规范要求，或需提高抗震设防标准等级时，应优化结构整体及结构构件的加固方案，并应优先采用结构体系加固方案。

- 7.2.11 建筑方案宜择优选用抗风性能和抗震性能好的建筑体型、平面和竖向规则的建筑形体，并遵守《建筑抗震设计规范》GB 50011对建筑形体规则性说明和要求。

- 7.2.12 地基基础设计，应根据上部结构类型、荷载大小、地下室深度、工程地质与水文地质条件，并满足上部结构对地基承载力及变形限值的要求。当采用天然地基不能满足要求时，应采用地基处理、复合地基或桩基础。

- 7.2.13 当采用桩基础时，宜优先采用预制桩（如预应力混凝土管桩等）。并采用对环境影响小的施工工艺。

- 7.3材料利用

- 7.3.1 材料选择时应评估资源的消耗量，选择资源消耗少、可工厂规模标准化集约化生产的建筑材料和产品。

- 7.3.2 选择材料时应评估其对能源的消耗量，并符合下列要求：

- 1）宜采用生产能耗低的建筑材料。

- 2）宜采用施工、拆除和处理过程中能耗低的建筑材料。

- 7.3.3 选择材料时应评估其对环境的影响，并符合下列要求：

- 1）应采用生产、施工、使用和拆除过程中对环境污染程度低的建筑材料。

- 2）不应选用可能导致臭氧层破坏或产生挥发性、放射性污染的材料。

- 3）宜采用无须外加装饰层的材料。

- 7.3.4 在保证性能情况下，材料的选择宜符合下列要求：

1）宜选用可再循环材料、可再利用材料。

2）宜使用以各种废弃物为原料生产的建筑材料。

3）应充分使用建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的尚可继续利用的材料。

4）宜采用速生的材料及其制品。采用竹、木结构时，宜利用速生木材制作的高强复合材料。

5）宜选用本地的建筑材料。

- 7.3.5 宜采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。

- 7.3.6 现浇混凝土应采用预拌混凝土。

- 7.3.7 建筑砂浆宜采用预拌砂浆。

- 7.3.8 非结构构件宜采用轻质建材以减少结构重量,并符合下列要求：

- 1）宜采用轻集料混凝土等轻质建材。

- 2）宜采用轻钢以及金属幕墙等轻量化建材。

- 8给水排水

- 8.1一般规定

- 8.1.1 建筑给水排水系统设计应符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

- 8.1.2 在方案设计、施工图设计前应合理制定水资源利用方案，合理统筹、综合利用各种水资源。

- 8.1.3 给排水设备和管道产生的噪音应满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118对各类功能的建筑室内环境的要求，不满足时应采取相应的隔声降噪措施。

- 8.1.4 游泳池、水上游乐池应采用循环过滤给水系统。

- 8.1.5 应充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，大于10hm2的场地应进行雨水专项规划设计，宜满足以下规定的要求：

1  下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不宜小于30%；

2  宜设置合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的措施，控制径流污染；

3  硬质铺装地面中透水铺装面积比例宜大于50%。

- 8.1.6 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。

- 8.1.7 集中热水供应系统的热源，宜采用可再生能源，可优先利用工业余热、废热、地热。
注：1 利用废热锅炉制备热媒时，引入其内的废气、烟气温度不宜低于400℃；
	2 当以地热为热源时，应按地热水的水温、水质和水压，采取相应的技术措施。

- 8.2供水系统

- 8.2.1 供水系统应节水、节能、节材，宜采取如下措施：

1  合理进行给水系统的分区。低区应充分利用市政供水压力，加压的供水系统应合理分区，每区供水压力不应大于0.45MPa；

2  优先采用变频供水、管网叠压供水等节能的供水技术；

3  生活加压给水系统入户管处供水压力应满足卫生器具的最小用水压力要求，不宜大于0.2MPa，不应大于0.3MPa。压力过大时应设置减压阀、减压孔板或节流塞等措施，控制超压出流；

4  优先选用节能节水的供水设备，给水泵的效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的泵节能评价值；

5  采取有效措施防止建筑给水系统的二次污染；

6  供水系统的设计应节省材料。

- 8.2.2 有集中热水供应建筑的热水系统，应采取如下措施：

- 1  应设置完善的热水循环系统；

- 2  采取有效的保温措施减少热水输送和循环过程中的热量损失，水加热设备出水温度与配水点的最低水温的温度差，单体建筑不得大于10℃，建筑小区不得大于12℃。

- 8.3节水器具及节水措施

- 8.3.1 应采取下列节水措施：

1  应采用符合《节水型生活用水器具》CJ164要求的节水器具，不得使用一次冲水量大于6L的坐便器，卫生器具的用水效率等级应达到3级以上；

2  选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能耗的管材、管件；

3  室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损。

- 8.3.2 公共浴室淋浴应采用节水措施，可采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器和设置用水付费设施。

- 8.3.3 绿化灌溉应采用喷灌、微灌、渗灌等高效节水灌溉方式，采用节水灌溉方式的绿地面积应大于绿地面积的90%，并符合下列要求：

1  宜采用土壤湿度传感器或根据气候变化的调节控制器；

2  采用微灌方式时，应在供水管路的入口处设过滤装置；

3  可种植不需永久灌溉系统的植物，用于植物生根的临时灌溉系统必须在安装后一年之内移走。

- 8.3.4 按照使用用途或管理单元设置水表。并应符合下列要求：

1  住宅建筑每个居住单元、景观及灌溉用水等均应设置水表，分别统计用水量。

2  公共建筑中对不同用途的用水进行分别计量，餐饮、办公、商业、空调补水等分设水表计量。

- 3  应根据水平衡测试的要求设置分级计量水表。

4  选用高灵敏度计量水表，所有水表计量数据宜统一输入建筑自动化管理系统(BMS)，以达到漏水探查监控的目的。

- 8.4非传统水源利用

- 8.4.1 景观用水应优先采用雨水、再生水，不得采用市政供水和自备地下水井供水作为景观用水。应结合雨水利用设施进行景观水体设计，并且景观水体利用雨水补水量大于其水体蒸发量的60%，宜采取下列生态水处理技术保障水体水质：

1  场地条件允许的情况下，对进入景观水体的雨水采取面源污染控制措施，可采取绿地工艺进行景观用水的预处理。

2  采用生物措施，利用水生动、植物进行水体净化。

- 8.4.2 绿化用水、汽车冲洗用水、路面、地面冲洗用水、冲厕用水等不与人身接触的生活杂用水应优先采用雨水和再生水等非传统水源，雨水也可用于循环冷却系统补水和消防用水。

- 8.4.3 使用雨水、再生水等非传统水源时，应满足以下规定的要求：

1  雨水及中水回用时，水质应符合国家相关标准的要求；

2  利用非传统水源的工程设计应符合《污水再生利用工程设计规范》GB 50335、《建筑中水设计规范》GB 50336及《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400相关规定的要求；

3  非传统水源在处理、储存、输配等过程中应有足够的消毒杀菌能力并应采取安全防护和监（检）测控制措施；

4  采用再生水作为绿化用水时，不宜采用使水雾化的喷灌方式；

5  如采用海水冲厕时，应考虑管材和设备的防腐，以及使用后的处理和排放。

- 8.4.4 使用非传统水源的供水系统系统必须采取下列有效的防止误接、误用、误饮的安全措施：

- 供水管道上不得装设取水龙头，当设有取水口时，应设锁具或专门开启工具；

- 供水管外壁应按设计规定涂色或标识；

- 水池（箱）、阀门、水表、给水栓及取水口均应有明显的标识。

- 8.4.5 应通过技术经济比较，合理确定非传统水源的积蓄、处理及利用方案，满足下列要求：

1  养老院、幼儿园、医院或建筑可回用水量小于100m3/d时，可不采用非传统水源；

2  处理后的非传统水源出水水质应达到相应用途的水质标准，宜用于绿化、景观、道路浇洒、洗车用水、冲厕等非饮用水。

3  没有设置绿地处理的雨水收集利用系统应设置初期弃流装置和雨水收集池，收集利用系统规模应与用水规模相匹配。

- 冷却水补水可使用非传统水源，其水质应满足《采暖空调系统水质》GB/T 29044中规定的要求。

- 8.5可再生能源利用

- 8.5.1 设有生活热水的建筑，应优先采用太阳能、地热能等可再生能源作为热源，也可采用具有高能效比的空气源热泵热水系统，并应满足下列规定：

1  设置太阳能热水系统的建筑，应考虑最大化布置太阳能集热器，可再生能源提供生活热水比例不应小于20%。太阳能热水系统设计应符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364及《广西太阳能热水系统与建筑一体化工程设计、安装与验收规范》DBJ45/008的规定；

2  太阳能热水系统的辅助热源应采用高效的空气源热泵；

3  应在不破坏地热资源环境的条件下采用地源热泵热水系统。

- 8.5.2 太阳能热水系统的管线布置应组织有序，做到安全、隐蔽、易于检修。新建工程竖向管线宜布置在竖向管道井中。

- 8.5.3太阳能集热器面积应根据热水用量、建筑允许的安装面积、当地的气象条件、供水温度等因素综合确定。太阳能集热器的规格宜与建筑模数相协调。

- 8.5.4 应避免安装太阳能集热器部位受建筑自身及周围设施和绿化树木的遮挡，并应满足太阳能集热器有不少于4h日照时数的要求。

- 9暖通空调

- 9.1一般规定

- 9.1.1 空调冷热源和空调系统形式的选择，应结合广西的能源结构和能源政策，通过技术经济比较分析，选择综合能源利用率高的冷热源和空调系统形式。

- 9.1.2 空调冷、热源设备数量和容量选择，应根据建筑使用功能，考虑部分负荷及低负荷情况下设备的高效运行。空调设备的选择应符合下列要求：

1）空调冷热源、空气处理设备、风水输送设备的总容量，应以冷负荷和水力计算结果为依据确定；

2）设备运行效率宜满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和《公共建筑节能设计规范》DG 50378的相关规定，应选择在设计负荷和部分负荷下效率较高的设备；

3）设备选择还应考虑容量和台数的合理搭配，使系统在部分负荷运转时也处于相对高效率状态。

- 9.1.3 水系统、风系统宜采用变频技术措施，且采取相应的水力平衡措施。下列情况下宜采用变频节能技术：

1）新风机组、通风风机宜选用变速风机，以适应低负荷的情况；

2）变流量空调水系统，在满足设备（如冷水机组）运行最低水量要求前提下，经过技术经济分析比较，宜采用变频调速水泵；

3）空调冷却塔风机宜采用变频调速型，在低负荷时低转速运行，以节省风机电耗。

- 9.1.4 应采用低噪声的空调通风设备，在系统、设备、管道（风道）和机房采用有效的减振、隔震、消声措施。

- 9.1.5 建筑物内温湿度、风速、新风量等设计参数必须符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376的规定，并遵循以下原则：

1）除工艺要求严格规定外，舒适性空调室内环境指标不宜超过各类节能标准的限值；

2）室内热环境的舒适性应考虑空气干球温度、水蒸气分压力、空气速度、辐射温度和室内人员的作业特点与衣着；

3）应采用符合现有国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50378的新风量，选择合理的送风方式、空气流向、正确的压力梯度，排除室内污染与气味。

- 9.1.6 应采用调节方便和可提高人员舒适性的室内空调设备。

- 9.2空调冷热源

- 9.2.1 供暖空调系统的冷、热源机组能效应优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。冷热源机组能效指标应满足以下要求：

- 当采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组时，其制冷性能系数（COP）应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189提高6%；

- 当采用直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组时，其制冷、供热性能系数（COP）应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189提高6%；当采用蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组时，其单位制冷量蒸汽耗量应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189降低6%；

- 当采用单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组时，其能效比（EER）应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189提高6%；

- 当采用多联式空调（热泵）机组时，其制冷综合性能系数（IPLV）应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189提高8%；

- 当采用燃煤（燃油燃气）锅炉时，其热效率应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189提高3个（2个）百分点；

- 当采用房间空气调节器和家用燃气热水炉时，其能效等级应满足现行有关国家标准的节能评价值要求。

当条件许可时，鼓励供暖空调系统的冷、热源机组能效优于国家标准的比例适当提高，冷热源机组能效指标宜满足以下要求：

1）当采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组时，其制冷性能系数（COP）应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189提高12%；

2）当采用直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组时，其制冷、供热性能系数（COP）应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189提高12%；当采用蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组时，其单位制冷量蒸汽耗量应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189降低12%；

3）当采用单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组时，其能效比（EER）应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189提高12%；

4）当采用多联式空调（热泵）机组时，其制冷综合性能系数（IPLV）应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189提高16%；

5）当采用燃煤（燃油燃气）锅炉时，其热效率应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189提高6个（4个）百分点；

6）当采用房间空气调节器和家用燃气热水炉时，其能效等级应满足现行有关国家标准规定的1级要求。

- 9.2.2 居住建筑不宜采用集中空调系统，当采用集中空调系统时，应满足以下要求：

1）所采用的集中空调系统经技术经济比较确定合理可行。

2）所选用的集中空调集中的性能系数、能效比应满足本规范9.2.1条规定。

- 9.2.3 居住建筑宜优先考虑在各住户设置分散式空气调节系统，所采用分散式房间空调器或单元式空调机组的能效比应不低于现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB2144中规定的节能评价值要求。

- 9.2.4 宜通过定量计算或计算机模拟的手段，来优化冷、热源的容量、设备数量配置，并确定冷、热源的运行模式，且冷源部分符合性能系数应符合国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。

- 9.2.5 集中空调系统不应采用直接电热设备作为供暖热源和空气加湿热源。

- 9.2.6 根据工程所在地的分时电价政策、建筑物的具体情况和空调负荷的时间分布，经过经济技术分析比较，宜采用蓄冷蓄热空调系统。

- 9.2.7 酒店、餐饮、医院、洗浴等生活热水耗量较大的场所,在经济技术合理时，宜采用热回收型冷水机组,或采用空调冷却水对生活水进行加热。

- 9.3空调水系统

- 9.3.1 空调系统热水循环泵的耗电输热比应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50378的规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）宜比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定值低20%。

- 9.3.2 暖通空调系统冷却水补水鼓励采用非传统水源。

- 9.3.3 空调设备或系统应采用节水冷却技术，并符合下列要求：

1  循环冷却水系统应设置水处理设施；可采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水已出；

2  宜采用无蒸发耗水量的冷却技术。

- 9.4空调通风系统

- 9.4.1 暖通空调专业应与规划及建筑专业协作，通过设计适宜的建筑朝向、形体及外窗面积与遮阳形式，使建筑设计能够充分利用自然通风，合理进行气流组织设计，提高通风效率，降低空调负荷。必要时采用室内热压作用下的简化设计计算法或室内热环境下计算机模拟法进行分析计算。

- 9.4.2 在自然通风的基础上，应采取适当的改进措施，以提高自然通风可控性能及效果。宜通过运用模拟软件对建筑室内风环境进行模拟以获得理想的自然通风效果。包括：

- 1）合理布置自然进风口（排风口）位置；

2）自然进风的进风口设过滤措施；

3）自然进风的进、出风口设调节及关断措施。

- 9.4.3 空调排风的能量回收系统宜设计合理，并符合下列要求：

1）根据工程所在地的气候条件，通过经济技术比较分析合理时，新风宜经排风热回收装置进行预冷或预热处理，

2）为节省空气热回收系统的风机能耗，应设置旁通风管并采用变频调速风机以在过渡季节减少新风和排风通过热回收装置的阻力，节省风机能耗。

3）采用排风热回收装置补充新风时，室内末端机组的选择应考虑分担部分新风负荷。

4）设置排风能量回收装置，利用排风对新风进行预冷（或预热）处理，降低新风负荷，其额定回收效率不应低于60%；

- 9.4.4 舒适性空调的全空气系统，应具备最大限度利用室外新风作冷源的条件。新风入口、过滤器等应按最大新风量设计，新风比应可调，最大新风比不应低于50%，对于人员密集的大空间、需全年供冷的空调区，可达最大新风比不低于70%。

- 9.4.5 合理设计空调及通风系统管路，风管规格应按经济比摩阻确定，风系统宜满足现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中风机单位风量耗功率的要求。

- 9.4.6 产生异味或污染物的房间，如：吸烟室、复印/打印室、垃圾间等，应设置机械排风系统，排风量指标不低于9m3/h.m2，并维持该类房间不少于7Pa的负压状态。排风应直接排到室外。

- 9.4.7 集中空调系统的多功能厅、展览厅、报告厅、大型会议室等人员密度变化较大的房间宜设置二氧化碳监测装置，联动控制室内新风量和空调系统的运行；地下车库宜设置与排风联动的一氧化碳浓度监测装置。

- 9.5空调通风自动控制系统

- 9.5.1 应对建筑空调通风系统能源消耗之总量进行计量；应设计能量计量装置，对空调系统冷热量进行计量。

- 9.5.2 合理选择空调系统的手动与自动控制模式，并与建筑将来的管理制度相结合。空调系统应具备手动开关、定时或自动控制装置，以便在部分负荷时，或只有部分区域使用空调的时，可以关闭部分空调，达到节能目的。

- 9.5.3 采用集中空调系统的房间，应具备室温独立调节的措施。如空调末端设具备温度设定、显示功能的温度控制面板等。

- 9.5.4 中央空调系统的下述环节，建议可设置计量、监测设施，以对系统的运行进行考察、评价及优化：

1）监测并记录冷水机组进、出水瞬时温度及流量，以考察机组运行状态及制冷量。

2）监测并记录冷水机组的瞬时耗电量，以考察冷水机组在不同负荷下的制冷效率。

3）监测并记录锅炉进、出水瞬时温度及流量，以考察锅炉运行状态及制热量。

4）监测并记录锅炉设备的耗气(油)量，以考察锅炉的热效率。

5）设置必要的检测装置，以对热回收设备的热回收效率进行考察。如，新/排风热回收装置，应分别监测并记录新风和排风的进/出风温度、风速（风量），并自动计算得出该热回收设备的热回收效率。

6）监测并记录集中送风管道主干管的风速（风量）和静压，以考察送风管路系统的运行状态。

7）监测其它特殊的节能系统和设备效率。

- 9.6可再生能源利用

- 9.6.1 在技术可行、经济合理的前提下，空调系统的冷热源宜优先选用可再生能源，如地热能、空气能、太阳能等。

- 9.6.2 当项目选用可再生能源提供空调冷热源时，可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例不宜低于20%。

- 10建筑电气

- 10.1一般规定

- 10.1.1 本章适用于民用建筑中10（6）kV及以下供配电系统的建筑电气设计。

- 10.1.2 在方案设计阶段应制定合理的供配电系统、智能化系统方案，优先选择符合功能要求的节能高效电气设备，采用合理的节能技术，并将系统节能作为主要技术经济指标进行方案比较。

- 10.1.3 电气设计应充分考虑系统管理维护方便和设备运行成本。

- 10.1.4 变压器、柴油发电机等电气设备的选型和安装应避免对建筑物和周边环境产生噪声污染、柴油发电机房的排烟系统设置应满足环保部门的相关规定。

- 10.2供配电系统设计

- 10.2.1 供配电系统设计应针对负荷性质、用电容量、运行环境和供电条件统筹兼顾，合理确定设计方案。

- 10.2.2 应对供配电系统的运行能耗进行分析并采取相应的节能供电方案。

- 10.2.3 供配电系统的变配电房及楼层配电间宜尽量设置于负荷中心，以提高系统效率，降低线路损耗，有条件时，大型公共建筑的变配电所供电范围不宜超过200m；设备、管道的设置应便于维修、改造和更换。

- 10.2.4 对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，宜采用自动分相无功补偿装置。

- 10.2.5在变压器出线侧宜对供电系统进行谐波监测。

- 10.2.6 当供配电系统谐波或设备谐波超出相关国家或地方标准的谐波限值规定时，应对谐波源的性质、谐波参数等进行分析，并应采取相应的谐波抑制及谐波治理措施。供配电系统中具有较大谐波干扰的设备或场所宜设置滤波装置。

- 10.2.7 10kV及以下的电力电缆截面的尺寸应结合技术条件、运行工况、经济电流的方法设计。

- 10.3照明设计

- 10.3.1 应根据不同类型建筑对照明的要求，优先采用自然采光和节能高效、便于管理的照明控制方案：

1）在具有自然采光或自然采光设施的区域，应采取合理的人工照明布置及控制措施；

2）走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统应采取分区、定时、感应等节能控制措施；

3）旅馆的门厅、电梯大堂、客房层走廊等场所，宜采用夜间定时降低照度的自动调光装置；每间（套）客房宜设置节能控制器，对房内空调、照明、插座、电动窗帘等设备进行统一管理。

4）宜设置智能照明控制系统，并设置随室外自然光的变化自动控制或调节人工照明照度的装置。

- 10.3.2 应根据项目规模、功能特点、建设标准等因素，依据不同房间或场合的视觉作业要求，确定合理的照度指标。照度指标为300lx及以上的房间或场所，宜采用混合照明方式。

- 10.3.3 除建筑功能要求特殊的场所外，应选用高效照明光源、高效灯具及满足国家能耗指标的节能附件。荧光灯或气体放电灯采用电感镇流器时应设就地电容补偿装置，使其功率因数达0.9以上。

- 10.3.4 建筑照明器数量和照明质量必须符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

- 10.3.5 各类房间或场所的照明功率密度值必须满足《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值要求，主要功能房间应达到目标值要求。

- 10.3.6 建筑夜景照明设计应符合当地城市夜景照明规划要求，并应考虑采取光污染的限值措施。

- 10.3.7 夜景照明应根据使用情况设置平日、节假日和重大节日等不同开灯控制模式，宜采用光控、时控、程控和智能控制方式，预留联网监控的接口，并应具备手动控制功能。

- 10.4电气设备节能

- 10.4.1 变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品，其能效值不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中能效标准的节能评价值，且其长期工作平均负载率不宜大于75％。

- 10.4.2 配电变压器应选用D，yn11结线组别的变压器。

- 10.4.3 客梯应采用配备高效电机及先进控制技术的电梯，自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并应装设感应传感器。

- 10.4.4 当3台及以上的客梯集中排列时，客梯控制应具备按程序集中调控和群控的功能。

- 10.4.5 设计选用的光源、镇流器的能效不应低于相应能效标准的节能评价值。

- 10.5 可再生能源利用

- 10.5.1 太阳能资源或风能资源丰富的地区，当技术经济合理时，宜采用太阳能发电或风力发电作为电力能源。

- 10.5.2 当采用太阳能光伏发电系统或风力发电系统时，应征得有关部门同意，优先采用直接并网供电。

- 10.5.3 当公共电网无法提供照明电源时，宜采用太阳能、风能等发电并配置蓄电池的方式作为照明电源。

- 10.5.4 可再生能源应用系统应设置监测系统节能效益的计量装置。

- 10.5.5 太阳能光伏系统宜采用光伏与建筑一体化形式，该系统不应影响建筑外围护结构的建筑功能，且光伏组件的设置应避免受自身或建筑本身的遮挡。在冬至日采光面上的日照时数，太阳能光伏组件不宜少于3h。

- 10.6 计量与智能化

- 10.6.1  应根据建筑的使用功能和管理要求进行电力能耗分项计量：

1）住宅用电应分户计量。

2）居住小区公共设备的用电应考虑设备使用权归属情况，分别针对风机、水泵、电梯、空调、公共照明等负荷进行分单位、分类计量，为物业内部的节能管理、收费提供依据。

3）公共建筑应根据使用功能和管理要求分别针对空调、照明、水泵、电梯、风机等设备，以及信息机房、厨房、锅炉等特殊用电设置电量分项计量装置；对出租办公、营业性场所应根据耗电、冷热量等实行计量收费。国家机关办公建筑及大型公共建筑的分项计量还应满足《公共机构办公建筑用电分类计量技术要求》DB11/T 624的相关要求。

- 可再生能源发电应设置电能计量装置。

- 10.6.2  计量装置宜相对集中设置，有条件的，宜设置能耗监控系统，对建筑内各类用能进行监测和记录，后台分析能耗监测系统宜预留与设备管理、收费等智能化系统接口。

- 10.6.3  国家机关办公建筑及大型公共建筑应设置建筑设备能源管理系统，并应具有能源的实时统计、分析和管理等功能，其他公共建筑应具有对主要耗能设备的能耗监测和统计管理的功能。

- 10.6.4 公共建筑宜设置建筑设备监控管理系统，包括以下内容：

1）对室外温湿度及室内空气品质进行监测。

- 对照明、空调、通风、给排水、电梯等设备自动监控系统应工作正常，且运行记录完整。

- 10.6.5 室内空气质量监控系统的设置宜满足下列要求：

- 1）人员密集的公共空间或人员密度较大的主要功能房间，宜设置二氧化碳浓度探测器和显示装置，当二氧化碳浓度超标时实时报警；

- 2）地下停车库宜设置一氧化碳浓度探测器和显示装置，当一氧化碳和污染物浓度超标时实时报警；

- 3）当以上场所设置有机械通风系统或中央空调系统时，宜根据探测器的检测结果联动控制相关区域的通风、空调设备。

- 10.6.6 建筑智能化系统设计，公共建筑应满足国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的基础配置要求，居住建筑应满足行业标准《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174的基本配置要求。并应满足《智能建筑工程质量验收规范》GB50339中的有关要求，并且各智能化系统工作正常，符合设计要求。

- 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 本规范条文中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的要求或规定”或者“应按……执行”；非必须按所指定的标准、规范执行的写法为：“可参照……”。

- 引用标准名录

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 50378－2014 绿色建筑评价标准

GB/T 50362－2005  住宅性能评定技术标准

GB 50368－2005  住宅建筑规范

GB 50189－2015  公共建筑节能设计标准

GB 50176－1993  民用建筑热工设计规范

GB 50352－2005  民用建筑设计通则

GB 50180－93 城市居住区规划设计规范（2002年版）

GB 50011－2010  建筑抗震设计规范

GB 50019－2003  采暖通风与空气调节设计规范

GB 50736－2012  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50411－2007  建筑节能工程施工质量验收规范

GB 50366－2005  地源热泵系统工程技术规范

GB 50365－2005  空调通风系统运行管理规范

GB 19210－2003  空调通风系统清洗规范

GB 50325－2010  民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB/T 18883－2002  室内空气质量标准

GB 3096－2008  声环境质量标准

GB 50034－2013  建筑照明设计标准

JGJ 16-2008  民用建筑电气设计规范

GB/T 50033－2013  建筑采光设计标准

GB 50400－2006  建筑与小区雨水利用工程技术规范

GB 50336－2002  建筑中水设计规范

GB 50015－2003  建筑给水排水设计规范

GB/T 14902－2012  预拌混凝土

GB 6566－2010  建筑材料放射性核素限量

GB18580－2001  室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18581－2009  室内装饰装修材料  溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB18582－2008  室内装饰装修材料  内墙涂料中有害物质限量

GB18583－2008 室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量

GB18584－2001  室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量

GB18585－2001  室内装饰装修材料  壁纸中有害物质限量

GB18586－2001  室内装饰装修材料  聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB18587－2001  室内装饰装修材料  地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB18588－2001  混凝土外加剂中释放氨的限量

JGJ 75－2012  夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准

JGJ 134－2010  夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准

CJJ 110－2006  管道直饮水系统技术规程

DB 45/221－2007  广西壮族自治区居住建筑节能设计标准

DB 45/T 395－2007  广西民用建筑与太阳能热水系统一体化应用技术规范

DBJ/T 45-020-2016绿色建筑评价标准

GB50003－2011  砌体结构设计规范

GB50009－2012  建筑结构荷载规范

GB50010－2010  混凝土结构设计规范

GB50017－2003  钢结构设计规范

GB50204－2015  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB50205－2001  钢结构工程施工质量验收规范

JGJ3－2010   高层建筑混凝土结构技术规程

JGJ/T14－2011  混凝土小型空心砌块建筑技术规程

JGJ17－2008    蒸压加气混凝土应用技术规程

JGJ99－2015  高层民用建筑钢结构技术规程

JGJ137－2001  多孔砖砌体结构技术规范（2002版）

JGJ145－2013  混凝土结构后锚固技术规程

GB8239－1997  普通混凝土小型空心砌块

GB13544－2011  烧结多孔砖

GB 14907－2002  钢结构防火涂料

CJ T174－2003   居住区智能化系统配置与技术要求

GB/T50314－2015	 智能建筑设计标准

GB50311－2007  综合布线工程设计规范

GB50394－2007  入侵报警系统工程设计规范GB50395－2007  视频安防监控系统工程设计规范