附件1

各方履职及工程质量安全检查情况

一、各地住房城乡建设主管部门、监督机构履职情况

（一）文件转发和工作布署情况。

⒈ 贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于做好春节后复工及全国“两会”期间建筑施工安全生产工作的通知》（桂建管〔2018〕16号）情况。受检地区均能按要求转发该通知并开展相应的安全生产检查。

⒉ 贯彻落实2018年全区建筑市场监管工作会议暨第一季度建筑施工安全生产形势分析会精神情况。受检地区均能向辖区有关单位传达会议精神，其中，有42个地区已按会议要求布署相关工作，有2个地区暂未布署工作。

⒊ 学习贯彻《自治区住房城乡建设厅关于学习贯彻〈广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法〉的通知》（桂建管〔2018〕15号）情况。受检地区均能向相关单位转发学习文件，其中，有37个地区已组织开展相关学习活动，有7个地区暂未组织开展学习。

⒋ 贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知》（桂建管〔2017〕12号）情况。有40个地区确定了本地区2018年住宅工程质量治理重点，邕宁区、西乡塘区、柳江区等少数地区未确定本地区2018年住宅工程质量治理重点。受检地区共有2387项在建住宅工程，有2049项开展了质量治理活动，有1607项实施了样板引路制度，并在工程现场制作了图片样板或实物样板。有35个地区能够按《自治区住房城乡建设厅关于定期报送住宅工程监督台账的通知》（桂建管〔2017〕28号）要求，于每季度结束后5个工作日内，向我厅上报本季度住宅工程重点治理对象名单。2017年6月1日以来，受检地区共有838项住宅工程竣工验收，其中逐套验收数据上传至广西住宅工程质量逐套验收信息管理系统的有494项，柳江区、临桂区、平南县、天峨县等部分地区未能严格执行住宅工程质量逐套验收数据上报制度。受检的26个地区将住宅工程室外设施、附属建筑纳入了监管范围，并将工程质量纳入住房保障工作考核、约谈和问责范围。受检的38个地区开展了2017年住宅工程质量用户满意度调查，有26个地区对满意度调查结果进行了分析，五象新区、苍梧县、平南县、金城江区、天等县、龙州县等6个地区未按要求开展2017年住宅工程质量用户满意度调查。

⒌ 贯彻落实《关于开展2018年上半年住宅工程质量常见问题集中整治活动的通知》（桂建质安监〔2018〕13号）情况。受检的34个地区向辖区内相关单位转发了该通知并布署相应的整治工作；有6个地区向辖区内相关单位转发了该通知，但暂未布署相应的整治工作；有4个地区暂未转发文件。自2018年4月起，广西工程建设质量安全管理协会将结合《住宅工程质量常见问题治理指南》《房屋建筑工程质量治理教育系列片》等资料和文件，在全区范围内分期举办相应的工程质量治理宣传贯彻培训班。

⒍ 贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则的通知》(桂建发〔2017〕5号)情况。受检地区均按照要求向有关单位转发了文件，其中，有40个地区组织开展了相应的培训宣贯工作；有43个地区能够按照规定时间执行通知要求；兴安县在规定时间内未执行通知要求；有41个地区对各单位使用唯一性标识的情况进行了监督检查。受检地区辖区内共有3953个在建工程，其中，有3280个工程的信息录入了广西建筑工程质量检测信息管理系统，有3355个工程使用了检测样品唯一性标识；横县、兴业县等少数地区推广使用检测样品唯一性标识力度不够，致使辖区大部分在建工程未能对送检样品采用唯一性标识。

⒎ 贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑工程施工质量投诉处理规定（试行）的通知》（桂建发〔2017〕8号）情况。受检的35个地区均按照要求向有关单位转发了文件，并执行通知要求。有7个地区转发了文件但暂未能严格执行通知要求，南宁市西乡塘区、五象新区未按要求向有关单位转发文件；有25个地区正常使用投诉APP，其他地区在检查组的指导下，掌握了投诉APP的基本使用方法。2017年10月以来，受检地区共接到415个投诉，截至2018年3月31日，共有61个投诉通过我厅微信公众号进行投诉登记（其中有38个处于登记状态，有4个处于受理状态，有5个已处理完成，有14个已归档），部分地区未能通过投诉APP及时受理投诉；部分地区未接到群众通过微信公众号发送的投诉，在投诉APP登记的投诉信息为0，说明上述地区暂未收到投诉或群众通过其他方式进行了投诉。

（二）2017年监督机构管理情况。受检的43个地区监督机构均建立了监督员业务记录制度并开展了年度素质考评；玉林市玉东新区未提供建立监督员业务记录制度及开展年度素质考评的证明材料。2017年，受检地区在广西建设工程质量安全监督总站网站主动公开曝光典型问题工程60个，共上传469张相片。

（三）信息管理情况。

⒈ 广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况。受检地区目前有在建工程项目4468个，其中有598个未办理施工许可手续；有463个提前介入监督；有3850个的基本信息已录入系统。共有37个受检地区通过系统上报工程进度，有35个在网上进行了工序报验，玉林市玉东新区、兴安县、百色市百东新区等少数地区未及时上报工程进度和进行工序报验；有27个地区将整改通知录入了系统。

⒉ 广西建筑起重机械安全监督管理系统使用情况。受检地区共有3060个工程登记使用了4254台起重机械。其中，有1746个工程的3210台起重机械信息已录入广西建筑起重机械安全监督管理系统；南宁市五象新区、灵山县、藤县、天峨县、兴宾区、宁明县等少数地区未能全面落实广西建筑起重机械信息网上填报工作，辖区部分工程的起重机械信息未录入广西建筑起重机械安全监督管理系统。

二、建设单位履职存在的主要问题

本次检查过程中发现，建设单位未办理监督登记和施工许可手续即提前开工的现象仍然存在。受检的86个在建工程项目中，有10个未办理施工许可手续。截至2018年4月15日，仍有7个未办理施工许可手续（其中1个办理了监督登记手续）。

三、施工、监理单位履职存在的主要问题

（一）企业履职情况。少数施工、监理企业（特别是外省企业）不掌握我厅《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8号）等文件要求，未严格执行项目管理人员持证上岗制度、企业质量安全检查制度、工程质量检测制度；未按照要求开展公司季检、分公司（区域公司）月检工作，项目部未按照要求开展项目周检，未能提供检查人、方案审批人等公司管理人员的授权文件，季检、周检内容不全。少数工程在2017年我厅组织的层级检查中收到《建设工程质量安全隐患停工整改建议书》，但本次督查发现相同的工程质量安全隐患依然存在，企业和项目部未真正落实整改，如由贺州市广厦建筑安装工程有限公司施工的贺州市恒安居二期3#、4#、5#楼。个别受检单位工地无公司或项目部管理人员在场但仍在施工，视为拒绝接受检查，如由广西天昌建筑有限公司施工的苍梧县沙头镇第二初级中学宿舍楼工程。

（二）人员履职情况。部分工程项目管理人员职责不清，主要管理人员履职不到位；部分工程现场管理人员与报监登记人员或经公司审批的项目部组成人员不符，项目管理人员到位率不足50%，如由中国一冶集团有限公司施工的桂林国奥城F5#、F10#、F15#、F16#楼及桂林国奥城项目F区三期工程。

四、信息管理情况

（一）录入广西建设工程质量安全监督信息管理系统情况。少数工程报建、报监等基本信息未录入系统；少数工程未填报进度信息、工序报验信息；大部分工程未及时在系统中填报进度和工序报验信息，进度和工序报验信息普遍滞后。

（二）录入广西建筑起重机械安全监督管理系统情况。少数工程起重机械设备、操作人员信息未在系统进行使用登记。

（三）录入诚信库情况。少数工程项目管理人员信息未录入诚信库；少数单位项目管理人员信息未及时更新至诚信库；少数单位项目管理人员岗位证书信息与实际从业单位不符。

（四）使用唯一性标识情况。本次受检的86个工程项目中，有77个工程的检测样品使用了二维码唯一性标识见证取样（其中25个工程未按时使用二维码唯一性标识见证取样）；有9个工程（详见附件9）的检测样品仍未使用二维码唯一性标识见证取样。唯一性标识使用的具体检查情况将另行发文通报。

五、工程质量安全情况

（一）资料管理方面存在的主要问题。

⒈ 施工资料。少数工程未能提供水泥等材料进场台账、合格证明或复验报告，或检验资料反映的抽样频率不足，未按照不同批号、品牌见证取样送检；部分工程未能提供检验批划分方案及检验批验收原始记录；少数工程已施工到上部主体，但未能提供地基与基础分部验收记录或验收记录签字盖章不全；少数特种作业人员特别是起重机械作业人员操作证书过期或涉嫌造假。

⒉ 监理资料。部分工程监理规划以及旁站、节能等监理细则编制依据的规范版本过期且无针对性，未按照工程实际或设计图纸要求编写；工地例会会议纪要反映参会人员不全或开会频次不足；少数工程监理单位监理工程师通知单少或仅有安全隐患整改要求，与现场质量安全状况不符，对现场存在的重大安全隐患及常见质量安全问题未能及时发现并发出监理工程师通知单。

（二）试验和检测方面存在的主要问题。

⒈ 材料试验和计量下料情况。部分工程未按要求建立材料进场台账，材料进场验收流于形式，未按规范抽样频率见证取样；少数工程楼层上存在人工搅拌砂浆现象；少数工程现场搅拌混凝土、砂浆，无含水量等检验记录，未计算施工配合比，配合比牌信息不全。

⒉ 材料抽测情况。本次检查共抽测了21组钢筋，有20组试验合格，有1组试验不合格；抽查了15组防水卷材，有10组试验合格，有5组试验不合格；抽查了1组电渣压力焊，试验合格；抽查了2组铝合金门窗主型材壁厚，均满足规范要求。

⒊ 实体抽测情况。本次检查共抽检了597个楼板构件的负弯矩钢筋混凝土保护层厚度，有109个构件合格；用回弹法抽检168个梁、柱构件的混凝土实体强度，有94个构件合格，有74个构件疑似强度偏低，其中已有62个构件经验证合格，还有12个构件尚未完成验证。

需验证建筑材料质量和混凝土实体强度的工程一览表详见附件8。

（三）实体质量方面存在的主要问题。

⒈ 地基与基础工程。少数大直径桩基工程超前钻探数量、深度不符合设计要求；少数工程基桩竖向承载力检测采用高应变动测方法但无可靠的动静对比验证资料；少数工程未按设计要求进行地基承载力检验，不能提供钎探检验报告。

⒉ 砌体工程。少数工程构造柱处砌体马牙槎尺寸、位置不符合规范要求；少数工程砌体纵横墙交接处、转角处留槎形式不正确；少数工程拉结筋入墙长度不符合设计要求；部分工程门窗洞口边砌体未预埋固定门窗框用的混凝土预制块等。

⒊ 混凝土工程。少数工程楼梯斜板施工缝留置截面形式不正确且施工缝接合位置有明显夹渣现象；少数工程混凝土结构存在孔洞、开裂等较严重外观质量缺陷；部分工程阳台等装饰柱与框架梁、柱等受力构件一齐浇筑混凝土，未采取有效的隔断措施；部分工程的混凝土同条件养护试块未按留置方案留置或未留置在相应结构部位，未采用二维码唯一性标识。

⒋ 钢筋工程。部分工程框架柱受力钢筋根部有明显偏位现象；部分构造柱上、下端预埋钢筋严重偏位；部分工程梁柱节点区域箍筋未按设计要求加密；少数工程钢筋电渣压力焊同一连接区段内纵向钢筋接头面积百分率不符合规范要求，焊包不均匀、不饱满。

（四）安全文明施工方面存在的主要问题。

⒈ 安全管理情况。部分工程现场存在大量的安全隐患，项目管理人员安全意识不强，未能发现并及时处置安全隐患，或发现问题记录与现场不符，或记录发现的安全隐患长期存在，安全管理责任不落实，现场安全生产管理形同虚设；部分项目春节后复工前未经安全检查合格，未经项目经理签字确认便擅自复工，不符合桂建管〔2018〕16号文件的要求，如广西今朝建筑安装工程有限公司施工的灵山县陆屋农创园二期项目20#、21#楼工程。

⒉ 文明施工情况。部分工程大门无企业标识，围档不牢固且未封闭管理，总平面布置图、重大危险源告知牌等图牌未根据项目建设进度、人员变更等情况及时更新；部分工程现场主要道路未平整、未硬化；部分工程地下室顶板堆放大量建筑材料或设备，顶板承载能力未经设计复核，顶板下未采取有效的加强措施；少数工程办公室、仓库等场所暴露在塔吊回转半径范围内，无有效的安全防护措施。

⒊ 脚手架搭设情况。部分工程脚手架搭设情况与方案不符，架体基础未硬化，基础周边未设置有效的排水措施；杆间间距局部过大，立杆、小横杆局部缺失；拉结点间距大于规范要求；少数工程外脚手架高出施工作业面高度不足，作业层脚手板未满铺；部分工程采用悬挑外脚手架，悬挑层钢梁与主体间未封闭严密；悬挑钢梁固定方式、锚固位置以及钢丝绳设置不正确。

⒋ 模板支撑施工情况。部分工程模板支撑施工情况与方案不符，梁下未设置独立支撑，立杆间距过大，未设置剪刀撑或设置不规范，扫地杆和封顶杆缺失或不连续；少数工程楼梯斜板支撑未垂直于踏步面；少数工程存在立杆悬空、叠层搭设、钢木混搭或不同钢管支撑材料混搭等现象；少数工程模板支撑架与外脚手架连接，或立杆支撑在悬挑构件上。

⒌ 卸料平台施工情况。部分工程卸料平台不按照方案施工，作业平台与主体间通道未铺设严密，平台及通道的防护栏杆防护不严密且高度不足；工字钢锚固方式、锚固长度及固定点间距不符合规范要求。

⒍ 临边、洞口防护情况。部分工程基坑边、塔吊周边、楼层和楼梯临边、施工电梯停层平台两边、预留洞口未及时做安全防护或防护不稳固、不严密；少数工程临边防护栏杆与外架相连。

⒎ 施工用电情况。部分工程施工用电设置不满足TN-S系统要求，未实行三级配电二级保护，设备电线直接从分电箱引出，未设开关箱；PE线未引出到开关箱或用电设备，电线和电缆未分色设置；开关箱一箱多闸多机或直接从分电箱取电使用；仍然存在配电箱采用闸刀开关的现象；少数工程现场有高压设备或外电线路通过，无任何有效的防护隔离措施。

⒏ 施工机具使用情况。少数工程使用的锯木圆盘锯、搅拌机等设备传动部位无防护装置，无专用开关箱且使用倒顺开关。

⒐ 消防安全管理情况。部分工程现场无消防平面布置图，未落实消防检查制度，未提供消防应急预案及演练资料；部分工程未设置消防水管或虽有消防水管但管径、数量等不符合要求，未设置消防用单独配电系统；易燃材料堆放无标识，未配备灭火器或配备不足；个别工程临时活动板房板材燃烧性能等级未达到A级，如由湖北江新建筑工程有限公司施工的平乐鼎城尚园小区项目。

六、起重设备管理情况

本次检查共抽查工程项目86个，检查塔式起重机86台、施工升降机56台、物料提升机32台。其中，现场起重机械存在较多安全隐患的工程有68个，占检查工程总数的79.1%；存在较多安全隐患的塔式起重机有54台，占塔式起重机检查台数的62.8%；存在较多安全隐患的施工升降机有29台，占施工升降机检查台数的 51.8 %；存在较多安全隐患的物料提升机有25台，占物料提升机检查台数的78.1%。

七、重大危险源监管情况

本次检查的86个在建工程项目中，有77个工程存在深基坑、高大模板、起重设备以及临时活动板房等重大危险源共计143处。其中，临时活动板房有60处，人货两用施工电梯有33处，超过一定规模的脚手架有4处，高大模板有18处，深基坑有19处，其他重大危险源有9处。因现场管理不到位或管理缺失，导致现场存在重大安全隐患的工程有26个，占存在重大危险源工程总数的33.8%；存在重大安全隐患的重大危险源有34处，占重大危险源总数的23.8%。

附件2

责令整改的企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北楚安建筑工程有限公司 | 施工单位 | 宁明县凭祥重点开发开放试验区凭祥—宁明贸易加工区宁明片区9#、10#、12#、13#、16#、18#、标准厂房、门卫室及场地工程 |
| 2 | 天祥建设集团股份有限公司 | 施工单位 | 南宁明安医院医疗大楼 |
| 3 | 广西华源电网建设有限公司 | 施工单位 | 天等县凯晟大地（2#、3#） |
| 4 | 南宁市政工程集团有限公司 | 施工单位 | 防城区华石中学新建教学楼工程 |
| 5 | 浙江中超建设集团有限公司 | 施工单位 | 防城区易地扶贫搬迁工程（一期） |
| 6 | 广西今朝建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 灵山县陆屋农创园二期20#、21#楼工程 |
| 7 | 广西越州建筑工程公司 | 施工单位 | 浦北县商业街18#楼工程 |
| 8 | 广西华南建设集团有限公司 | 施工单位 | 平果县荣良•麒麟华府三期9#楼 |
| 9 | 湖南省第六工程有限公司 | 施工单位 | 百色学院澄碧校区二期扩建项目体育馆及体育系综合楼 |
| 10 | 南宁市三建建筑工程集团有限公司 | 施工单位 | 百色金龙江小区项目A区1#楼 |
| 11 | 广西金诺建设工程有限公司 | 施工单位 | 来宾广安昌农饲料科技有限公司年产18万吨生物安全饲料项目-办公楼工程 |
| 12 | 江西太平洋宇洪建设有限公司 | 施工单位 | 来宾市兴宾区工人文化宫 |
| 13 | 桂平市建筑工程公司 | 施工单位 | 武宣县置宝华府13#、15#楼 |
| 14 | 广西大厦建筑工程公司 | 施工单位 | 贺州市八步区安和园一期17#楼 |
| 15 | 广西矿建集团有限公司 | 施工单位 | 原梧州地委大院危旧房改住房改造工程 |
| 16 | 广西天昌建筑有限公司 | 施工单位 | 苍梧县沙头镇第二初级中学宿舍楼 |
| 17 | 湖北江新建筑工程有限公司 | 施工单位 | 平乐县鼎诚尚园 |
| 18 | 中国一冶集团有限公司 | 施工单位 | 桂林国奥城F5#、F10#、F15#、F16#楼 桂林国奥城项目F区三期工程 |
| 19 | 广西正成建设工程咨询有限公司 | 监理单位 | 防城区华石中学新建教学楼工程 |
| 20 | 大连泛华工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 防城区易地扶贫搬迁工程（一期） |
| 21 | 广西高质建设管理咨询有限公司 | 监理单位 | 浦北县商业街18#楼工程 |

附件3

通报批评的企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东永和建设集团有限公司 | 施工单位 | 崇左市万象郡（一期）地下室、1-3#住宅楼、1#商业街 |
| 2 | 福建省隆盛建设工程有限公司 | 施工单位 | 崇左市阳光名城一期工程5#、6#、B栋 |
| 3 | 宁明县市政工程有限责任公司 | 施工单位 | 宁明县自然博物馆文化商业广场1#、2#、3#楼 |
| 4 | 广西川洋建筑工程有限公司 | 施工单位 | 西乡塘区丰合名座 |
| 5 | 广东电白二建集团有限公司 | 施工单位 | 南宁市邕宁区气象局综合业务楼工程 |
|  |  |  | 柳江碧桂园二期36#、37#、38#楼工程 |
| 6 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 施工单位 | 中铁交通•天地明珠（三期）工程二标段 |
| 7 | 东兴市永鑫建设工程有限公司 | 施工单位 | 东兴市兴东市场综合楼工程 |
| 8 | 广西金润建设工程有限公司 | 施工单位 | 灵山县灵山中学教学楼工程 |
| 9 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 施工单位 | 防城港碧桂园一期1#、2#、3#、15#楼工程 |
| 10 | 浙江融兴建设有限公司 | 施工单位 | 北海市彰泰观江海一期5#楼工程 |
| 11 | 中建海峡建设发展有限公司 | 施工单位 | 贵港市广汇•圣湖城北区28#、29#、32#、33#楼 |
|  |  |  | 梧州市名湖城（6#楼、7#楼、地下室）工程 |
| 12 | 浙江新华建设有限公司 | 施工单位 | 贵港市覃塘区年产30万套节能与新能源汽车关键零部件建设项目（1#、2#、3#、4#、5#倒班宿舍楼） |
| 13 | 平南县建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 平南县华宇城 |
| 14 | 中恒建设集团有限公司 | 施工单位 | 平南县思界乡初级中学教学综合楼 |
| 15 | 广西桂腾建筑工程有限公司 | 施工单位 | 兴业县高级中学2#学生宿舍楼 |
| 16 | 广西诚发建设工程有限公司 | 施工单位 | 兴业县幸福里Ⅱ期6#楼 |
| 17 | 广西正地建设发展有限公司 | 施工单位 | 玉林市中鼎•公园假日十期牡丹苑1#楼 |
| 18 | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 | 施工单位 | 玉林奥园广场40幢 |
| 19 | 北海市第二建筑工程公司 | 施工单位 | 玉林光大•维也纳国际一期5#楼 |
| 20 | 温州市东海建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 来宾市大地景苑A区综合楼 |
| 21 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 施工单位 | 来宾市万泰名庭9#楼工程 |
| 22 | 贺州市广厦建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 贺州市恒安居二期3#、4#、5#楼 |
| 23 | 广西双建工程咨询有限公司 | 施工单位 | 来宾市兴宾区爱宾社区公共服务中心建设项目 |
| 24 | 苍梧县建筑工程公司 | 施工单位 | 苍梧县人民检察院办案和专业技术用房建设项目 |
| 25 | 梧州市建联建筑有限公司 | 施工单位 | 藤县廉租房第八期工程 |
| 26 | 江西福安建设工程有限公司 | 施工单位 | 天峨县民族中学综合楼工程 |
| 27 | 广西壮族自治区河池市建筑工程公司 | 施工单位 | 河池市金城江区河池镇供销综合楼棚户区（危旧房）改造工程 |
| 28 | 国基建设集团有限公司 | 施工单位 | 河池市卫生学校学生公寓楼 |
| 29 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 河池市凯旋城 |
| 30 | 中大建设股份有限公司 | 施工单位 | 柳州城央府1、2、3、4号楼及地下室 |
| 31 | 广西昌海建筑有限公司 | 施工单位 | 鹿寨县永安•壹号公馆 |
| 32 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 施工单位 | 桂林恒大城 |
| 33 | 广西地大建设工程有限公司 | 施工单位 | 精通•伊顿国际11#12#8#16#楼及地下室工程 |
| 34 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 施工单位 | 天等县思源实验学校教学综合楼 |
| 35 | 柳江县第二建筑工程公司 | 施工单位 | 柳西新城住宅楼76#、78#楼 |
| 36 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 监理单位 | 崇左市万象郡（一期）地下室、1-3#住宅楼、1#商业街 |
|  |  |  | 贵港市广汇•圣湖城北区28#、29#、32#、33#楼 |
| 37 | 广西天柱建设管理有限公司 | 监理单位 | 崇左市阳光名城一期工程5#、6#、B栋 |
|  |  |  | 来宾市兴宾区爱宾社区服务中心工程 |
| 38 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 宁明县自然博物馆文化商业广场1#、2#、3#楼 |
| 39 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 监理单位 | 宁明县凭祥重点开发开放试验区凭祥—宁明贸易加工区 宁明片区9#、10#、12#、13#、16#、18#、标准厂房、门卫室及场地工程 |
|  |  |  | 河池市凯旋城 |
| 40 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 监理单位 | 天等县凯晟大地（2#、3#） |
| 41 | 广西南宁信达惠建设监理有限公司 | 监理单位 | 天等县思源实验学校教学综合楼 |
|  |  |  | 玉林市中鼎•公园假日十期牡丹苑1#楼 |
|  |  |  | 百色金龙江小区项目A区1#楼 |
| 42 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 监理单位 | 西乡塘区丰合名座 |
|  |  |  | 中铁交通•天地明珠（三期）工程二标段 |
| 43 | 中兴豫建设管理有限公司 | 监理单位 | 南宁市西乡塘区苏卢小学教学综合楼工程 |
| 44 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 南宁市邕宁区气象局综合业务楼工程 |
|  |  |  | 贺州市八步区安和园一期17#楼 |
| 45 | 大连泛华工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 南宁明安医院医疗大楼 |
| 46 | 广西建拓工程项目管理有限公司 | 监理单位 | 灵山县灵山中学教学楼工程 |
| 47 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 灵山县陆屋农创园二期20#、21#楼工程 |
| 48 | 桂林华泰工程监理有限公司 | 监理单位 | 北海市彰泰观江海一期5#楼工程 |
| 49 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监理单位 | 贵港市覃塘区年产30万套节能与新能源汽车关键零部件建设项目（1#、2#、3#、4#、5#倒班宿舍楼） |
| 50 | 广西梧州市嘉图建设咨询管理有限公司 | 监理单位 | 平南县华宇城 |
| 51 | 广西昊成建设工程咨询有限公司 | 监理单位 | 平南县思界乡初级中学教学综合楼 |
| 52 | 广西建坤工程咨询有限公司 | 监理单位 | 兴业县高级中学2#学生宿舍楼 |
| 53 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 监理单位 | 兴业县幸福里Ⅱ期6#楼 |
|  |  |  | 玉林光大•维也纳国际一期5#楼 |
|  |  |  | 天峨县民族中学综合楼工程 |
| 54 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 监理单位 | 玉林奥园广场40幢 |
| 55 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监理单位 | 平果县荣良•麒麟华府三期9#楼 |
|  |  |  | 鹿寨县永安•壹号公馆 |
| 56 | 广西城建咨询有限公司 | 监理单位 | 百色学院澄碧校区二期扩建项目体育馆及体育系综合楼 |
|  |  |  | 来宾市兴宾区工人文化宫 |
| 57 | 南宁市建筑设计院 | 监理单位 | 来宾市万泰名庭9#楼工程 |
| 58 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 来宾广安昌农饲料科技有限公司年产18万吨生物安全饲料项目-办公楼 |
| 59 | 桂林民泰建设项目管理有限公司 | 监理单位 | 贺州市春天•五彩江南二期工程（D3、D4栋）、C2栋 |
|  |  |  | 桂林恒大城 |
| 60 | 南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司 | 监理单位 | 贺州市平桂管理区残疾人托养设施建设项目 |
| 61 | 广西广安工程监理有限公司 | 监理单位 | 贺州市恒安居二期3#、4#、5#楼 |
| 62 | 广西元禾工程咨询有限公司 | 监理单位 | 苍梧县沙头镇第二初级中学宿舍楼 |
| 63 | 广西梧州天威建设工程监理有限公司 | 监理单位 | 苍梧县人民检察院办案和专业技术用房建设项目 |
| 64 | 广西梧州建设监理有限公司 | 监理单位 | 梧州市名湖城（6#楼、7#楼、地下室） |
| 65 | 广西方正工程咨询管理有限公司 | 监理单位 | 河池市金城江区河池镇供销综合楼棚户区（危旧房）改造工程 |
| 66 | 河池市建宇工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 河池市卫生学校学生公寓楼 |
| 67 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 监理单位 | 柳江碧桂园二期36#、37#、38#楼工程 |
| 68 | 广西建柳工程咨询有限公司 | 监理单位 | 柳州市柳江柳西新城住宅小区76#、78#楼 |
|  |  |  | 柳州城央府1、2、3、4号楼及地下室 |
| 69 | 桂林广厦工程监理有限公司 | 监理单位 | 平乐县鼎诚尚园 |
| 70 | 桂林森威建筑工程监理有限责任公司 | 监理单位 | 精通•伊顿国际11#12#8#16#楼及地下室工程 |
| 71 | 桂林新城建设监理有限公司 | 监理单位 | 桂林国奥城F5#、F10#、F15#、F16#楼 桂林国奥城项目F区三期工程 |

附件4

不到位履职或履职不到位的项目管理人员名单

| 序号 | 工程名称 | 施工 单位 名称 | 项目经理 及证号 | 施工员 | 质量员 | 专职安全员 及证号 | 取样员 | 监理单位 名 称 | 总监理 工程师 及证号 | 见证员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁明县凭祥重点开发开放试验区凭祥—宁明贸易加工区宁明片区9#、10#、12#、13#、16#、18#、标准厂房、门卫室及场地工程 | 湖北楚安建筑工程有限公司 | 王善福（未录入诚信库） |  |  | 汪婵（未录入诚信库） 夏威 鄂建安C(2015)04126030 |  |  |  |  |
| 2 | 南宁明安医院医疗大楼 | 天祥建设集团股份有限公司 | 龙勇 浙 133091023137 |  |  | 胡希跃 浙建安C(2013)0700665 甘光华 浙建安C(2016)0790376 单 锋 浙建安C(2014)0700616 |  |  |  |  |
| 3 | 天等县凯晟大地（2#、3#） | 广西华源电网建设有限公司 | 黄敏章 桂 145141404991 |  |  | 蓝方村 桂建安C(2016)0001424 许洪振 桂建安C(2007)0001667 |  |  |  |  |
| 4 | 平果县荣良•麒麟华府三期9#楼 | 广西华南建设集团有限公司 | 林长彬 桂 145131405188 |  | 陆淑清 0802100287 | 邓邦旗 桂建安C（2014）0008876 陆荣锋 桂建安C（2014）0016902 刘 毅 桂建安C（2013）0002745 |  |  |  |  |
| 5 | 百色学院澄碧校区二期扩建项目体育馆及体育系综合楼 | 湖南省第六工程有限公司 | 肖林华 湘 143060802291 |  | 汤毅 43161060011621 | 李 曦 桂建安C(2013)150001466 |  |  |  |  |
| 6 | 百色金龙江小区项目A区1#楼 | 南宁市三建建筑工程集团有限公司 | 蓝超修 桂 145161607066 |  |  | 王 宁 桂建安C（2015）0002240 梁振林 桂建安C（2017）0001263 何微枝 桂建安C（2014）0007125 |  |  |  |  |
| 7 | 来宾广安昌农饲料科技有限公司年产18万吨生物安全饲料项目-办公楼工程 | 广西金诺建设工程有限公司 | 蒋述松 桂 245111441795 | 廖有升 20170601100991 | 董锡华 20170602100719 | 董利东（信息未录入诚信库） 冯利芳（C证证号未录入诚信库） | 李先平（信息未录入诚信库） | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 |  | 梁泽湖（信息未录入诚信库） |
| 8 | 来宾市兴宾区爱宾社区公共服务中心建设项目 | 广西双建工程咨询有限公司 |  | 凌新旭09011000083 |  | 黄欢 桂建安C(2016)0015497 | 雷周（信息未录入诚信库） | 广西天柱建设管理有限公司 |  | 甘献军JZQY4501007223 |
| 9 | 来宾市兴宾区工人文化宫 | 江西太平洋宇洪建设有限公司 | 刘波 赣 131070807470 | 万定堂36151040500019 陈朝辉36151010500074 | 李华兵 36151060500057 周玉林 36151060500058 | 辜强 赣建安C(2017)1006199 黄芸 赣建安C(2010) 0024269 | 黄劲JZQY4502005208 |  |  |  |
| 10 | 武宣县置宝华府13#、15#楼 | 桂平市建筑工程公司 | 禤日明 桂 245111121381 | 曾达祥 10041000014 | 吴任华 1003100252 | 李子彬 桂建安C(2006)0001260 甘家珍 桂建安C(2016)0003664 梁婕 桂建安C(2015)0008601 | 张洋溢JZQY4508000176 | 广西建通工程监理有限责任公司 |  | 区振强（信息未录入诚信库） |
| 11 | 贺州市八步区安和园一期17#楼 | 广西大厦建筑工程公司 | 李振华 桂 145141506316 | 黄宏兵01011006643 | 覃丽艳 0102101534 | 刘雁 桂建安 C（2016）0014741 陈基雄 桂建安 C（2015）0008720 邱东华 桂建安 C(2016)0014746 | 林丽婷 JZQY4509000397 |  |  |  |
| 12 | 藤县廉租房第八期工程 | 梧州市建联建筑有限公司 |  | 邓坚 0414700 |  | 刘仲杰 桂建安C(2007)0002380 林景芳 桂建安C(2009)0002450 |  |  |  |  |
| 13 | 原梧州地委大院危旧房改住房改造工程 | 广西矿建集团有限公司 | 吕荣华 桂 145070800827 | 唐海锋 02011002235 |  | 陶曙光 桂建安C(2015)0005200 韦通远 桂建安C(2012)0000212 黄佳明 （C证证号信息未录入诚信库） |  |  |  |  |
| 14 | 苍梧县人民检察院办案和专业技术用房建设项目 | 苍梧县建筑工程公司 |  |  | 陈玲 04031000556 | 陈思 桂建安C(2014)0015988 |  |  |  |  |
| 15 | 苍梧县沙头镇第二初级中学宿舍楼 | 广西天昌建筑有限公司 | 黄智忠 桂 245131546059 | 邹永愉0301104516 | 蒋叶慧 0102102178 | 黄冠翔 桂建安C(2014)0007409 | 谢勤耕 （信息未录入诚信库） |  |  |  |
| 16 | 柳西新城住宅楼76#、78#楼 | 柳江县第二建筑工程公司 | 周雅婵 桂 245131439788 |  | 罗钧丹 0102104921 |  |  |  |  |  |
| 17 | 平乐县鼎诚尚园 | 湖北江新建筑工程有限公司 | 严琅 鄂 242141545473 |  |  | 严召锋 鄂建安C2(2017)0022509 蒋欣 鄂建安C2(2017)0012228 |  |  |  |  |
| 18 | 桂林国奥城F5#、F10#、F15#、F16#楼；桂林国奥城项目F区三期工程 | 中国一冶集团有限公司 | 栾建军 鄂 142151518388 | 刘珪泉 42171040200280 | 周全钢 111700202011112 | 邓家平 鄂建安C(2017)01710727 刘宁 鄂建安C(2016)06679865 |  |  |  |  |
| 19 | 东兴市兴东市场综合楼工程 | 东兴市永鑫建设工程有限公司 | 符永洲 桂 245111117689 |  | 唐庆明 1401002 | 符晓明 桂建安C（2009）0000522 何泉龙 桂建安C（2013）0003195 |  | 广西正成建设工程咨询有限公司 | 苏继婷45004538 |  |
| 20 | 防城区华石中学新建教学楼工程 | 南宁市政工程集团有限公司 | 庞卿来 桂 145121204043 |  |  | 余良 桂建安C(2017)0008638 韦鸣 桂建安C(2015)001092 黄明位 桂建安C(2015)0001702 |  | 广西正成建设工程咨询有限公司 | 唐虹 45001422 |  |
| 21 | 防城区易地扶贫搬迁工程（一期） | 浙江中超建设集团有限公司 | 王林 浙 133070703140 |  |  | 张郦斌 浙建安C(2014)0401080 张月军 浙建安C(2014)0400187 徐建东 浙建安C(2014)0490173 |  | 大连泛华工程建设监理有限公司 | 杜卫东 21004419 |  |
| 22 | 灵山县陆屋农创园二期20#、21#楼工程 | 广西今朝建筑安装工程有限公司 | 梁枝妥 桂 245121225544 |  |  | 周永智 桂建安C(2015)0009288 钟立丽 桂建安C(2016)0014947 |  | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 莫世冲桂450902940 |  |
| 23 | 浦北县商业街18#楼工程 | 广西越州建筑工程公司 | 林祥勇 01481658 |  |  | 陆节敏 桂建安C(2015)0008117 廖勇 桂建安C(2016)0003513 |  | 广西高质建设管理咨询有限公司 | 罗其华4500078 |  |

附件5

列入专项检查的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁明县凭祥重点开发开放试验区凭祥—宁明贸易加工区宁明片区9#、10#、12#、13#、16#、18#、标准厂房、门卫室及场地工程 | 宁明惠明建设投资有限责任公司 | 湖北楚安建筑工程有限公司 | 广西建通工程监理有限责任公司 |
| 2 | 南宁明安医院医疗大楼 | 南宁市明安医院管理有限公司 | 天祥建设集团股份有限公司 | 大连泛华工程建设监理有限公司 |
| 3 | 平果县荣良•麒麟华府三期9#楼 | 广西荣良房地产开发有限公司 | 广西华南建设集团有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 |
| 4 | 百色金龙江小区项目A区1#楼 | 广西金亨城市建设投资开发有限公司 | 南宁市三建建筑工程集团有限公司 | 广西南宁信达惠建设监理有限责任公司 |
| 5 | 贺州市八步区安和园一期17#楼 | 广西贺州市新城文化旅游投资有限公司 | 广西大厦建筑工程公司 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 |
| 6 | 苍梧县沙头镇第二初级中学宿舍楼 | 苍梧县沙头镇第二初级中学 | 广西天昌建筑有限公司 | 广西元禾工程咨询有限公司 |
| 7 | 来宾广安昌农饲料科技有限公司年产18万吨生物安全饲料项目-办公楼工程 | 来宾广安昌农饲料科技有限公司 | 广西金诺建设工程有限公司 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 |
| 8 | 平乐县鼎城尚园 | 桂林市鼎诚房地产开发公司 | 湖北市江新建筑公司 | 桂林广厦工程监理有限公司 |
| 9 | 防城区华石中学新建教学楼工程 | 防城区教育局 | 南宁市政工程集团有限公司 | 广西正成建设工程咨询有限公司 |
| 10 | 防城区易地扶贫搬迁工程（一期） | 防城区鸿邦投资有限公司 | 浙江中超建设集团有限公司 | 大连泛华工程建设监理有限公司 |
| 11 | 灵山县陆屋农创园二期20#、21#楼工程 | 广西百浩置业有限公司 | 广西今朝建筑安装工程有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 |
| 12 | 浦北县商业街18#楼工程 | 浦北县希望房地产开发有限公司 | 广西越州建筑工程公司 | 广西高质建设管理咨询有限公司 |
| 13 | 天等县凯晟大地（2#、3#） | 天等县凯晟置业有限公司 | 广西华源电网建设有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 |

附件6

挂牌督办的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁明县凭祥重点开发开放试验区凭祥—宁明贸易加工区宁明片区9#、10#、12#、13#、16#、18#、标准厂房、门卫室及场地工程 | 宁明惠明建设投资有限责任公司 |
| 2 | 南宁市西乡塘区苏卢小学教学综合楼工程 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 |
| 3 | 防城区华石中学新建教学楼工程 | 防城区教育局 |
| 4 | 防城区易地扶贫搬迁工程（一期） | 防城区鸿邦投资有限公司 |
| 5 | 灵山县陆屋农创园二期20#、21#楼工程 | 广西百浩置业有限公司 |
| 6 | 来宾市兴宾区工人文化宫 | 来宾市宾信投资有限责任公司 |
| 7 | 来宾市兴宾区爱宾社区公共服务中心建设项目 | 来宾市宾隆投资有限公司 |

附件7

实施检查照片网上曝光的典型工程名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁明县凭祥重点开发开放试验区凭祥—宁明贸易加工区宁明片区9#、10#、12#、13#、16#、18#、标准厂房、门卫室及场地工程 | 湖北楚安建筑工程有限公司 | 广西建通工程监理有限责任公司 |
| 2 | 天等县凯晟大地（2#、3#） | 广西华源电网建设有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 |
| 3 | 东兴市兴东市场综合楼工程 | 东兴市永鑫建设工程有限公司 | 广西正成建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 防城区易地扶贫搬迁工程（一期） | 浙江中超建设集团有限公司 | 大连泛华工程建设监理有限公司 |
| 5 | 灵山县陆屋农创园二期20#、21#楼 | 广西今朝建筑安装工程有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 |
| 6 | 平果县荣良•麒麟华府三期9#楼 | 广西华南建设集团有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 |
| 7 | 百色金龙江小区项目A区1#楼 | 南宁市三建建筑工程集团有限公司 | 广西南宁信达惠建设监理有限责任公司 |
| 8 | 柳西新城住宅楼76#、78#楼 | 柳江县第二建筑工程公司 | 广西建柳工程咨询有限公司 |
| 9 | 平乐县鼎城尚园 | 湖北市江新建筑公司 | 桂林广厦工程监理有限公司 |
| 10 | 来宾广安昌农饲料科技有限公司年产18万吨生物安全饲料项目-办公楼 | 广西金诺建设工程有限公司 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 |
| 11 | 苍梧县沙头镇第二初级中学宿舍楼 | 广西天昌建筑有限公司 | 广西元禾工程咨询有限公司 |

附件8

需验证建筑材料质量及混凝土实体强度的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 需验证项目 | 是否验证 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴业县幸福里Ⅱ期6#楼 | 广西诚发建设工程有限公司 | 混凝土强度（5层1个梁柱节点） | 否 |
| 2 | 玉林奥园广场40幢 | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 | 混凝土强度（3层1个梁柱节点） | 否 |
| 3 | 武宣县置宝华府13#15#楼 | 桂平市建筑工程公司 | 混凝土强度（十三层2个剪力墙梁节点） | 否 |
| 4 | 来宾市大地景苑A区综合楼 | 温州市东海建筑安装工程有限公司 | 混凝土强度（十二层1个剪力墙梁节点） | 否 |
| 5 | 苍梧县人民检察院办案和专业技术用房建设项目 | 苍梧县建筑工程公司 | 混凝土强度（一层1个柱构件，二层1个梁构件） | 否 |
|  |  |  | 直径20mm钢筋原材（双倍复检） | 否 |
| 6 | 梧州市名湖城（6#楼、7#楼、地下室） | 中建海峡建设发展有限公司 | 混凝土强度（三层2个梁剪力墙节点) | 否 |
| 7 | 南宁明安医院医疗大楼 | 天祥建设集团股份有限公司 | 混凝土强度（三层1个柱构件） | 否 |
| 8 | 平乐县鼎城尚园 | 湖北市江新建筑公司 | 混凝土强度（三层2个梁柱节点） | 否 |

附件9

未按规定对送检样品采用唯一性标识的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙州县旧城棚户区改造淀粉厂二期工程1#楼 | 广西坤宇建设工程有限公司 | 南宁市鑫帅建设监理有限责任公司 |
| 2 | 横县来源丽景花园三期7#、8#楼 | 广西来源建筑工程有限公司 | 广西桂标项目管理有限公司 |
| 3 | 横县碧桂园二期 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 |
| 4 | 苍梧县沙头镇第二初级中学宿舍楼 | 广西天昌建筑有限公司 | 广西元禾工程咨询有限公司 |
| 5 | 贺州市平桂管理区残疾人托养设施建设项目 | 广西鼎业建设工程有限公司 | 南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司 |
| 6 | 兴安县妇幼保健院门诊住院综合楼 | 广西盛丰建设集团有限公司 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 |
| 7 | 兴安湘商物流园二期商住3#、7#、8#楼 | 广西桂林地建建设有限公司 | 广西冠雅工程管理有限公司 |
| 8 | 兴业县幸福里Ⅱ期6#楼 | 广西诚发建设工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 |
| 9 | 玉林市中鼎•公园假日十期牡丹苑1#楼 | 广西正地建设发展有限公司 | 广西南宁信达惠建设监理有限责任公司 |

信息公开选项：主动公开

抄送：广西建设工程质量安全监督总站。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室       2018年5月3日印发